湖南省危险化学品企业安全体检标准

（试行）

湖南省安全生产监督管理局

2017年9月

- 目  录

1 范围	1

2 编制说明	1

3 规范性引用文件	1

4 安全体检标准	8

4.1危险化学品生产、经营、储存、使用企业通用检查表	8

表1-1 基础管理通用检查表	8

表1-2 职业卫生通用检查表	21

4.2危险化学品生产、使用企业专业检查表	25

表2-1危险化学品生产、使用企业专业检查表（现场通用）	25

表2-2 危险化学品生产企业专业检查表（石油化工）	42

表2-3 危险化学品生产企业专业检查表（合成氨）	97

表2-4 危险化学品生产企业专业检查表（氯碱）	121

表2-5危险化学品生产企业专业检查表（硫酸）	135

表2-6 危险化学品生产企业专业检查表（油漆涂料）	155

表2-7 危险化学品生产企业专业检查表（氯酸盐）	183

表2-8 危险化学品生产企业专业检查表（金属粉末）	189

表2-9 危险化学品生产、使用企业专业检查表（其他）	207

4.3危险化学品储存、经营企业专业检查表	230

表3-1 危险化学品储存、经营企业专业检查表（加油站）	230

表3-2 危险化学品储存、经营企业专业检查表（危险化学品仓库）	249

表3-3 危险化学品储存、经营企业专业检查表（油库）	263

表3-4 危险化学品储存、经营企业专业检查表（储罐区）	286

表3-5 危险化学品储存、经营企业专业检查表（长输管线）	298

表3-6.1危险化学品储存、经营企业专业检查表（气体充装—氧、氮、氩等）	374

表3-6.2危险化学品储存、经营企业专业检查表（气体充装—氢气）	390

4.4涉氯、涉氨及煤气站的企业专业检查表	404

表4-1 涉氯、涉氨及煤气站的企业专业检查表	404

附录1 安全检查表的适用范围	462

附录2检查表中有关标准的具体要求	466

湖南省危险化学品企业安全体检标准

范围

本标准适用于危险化学品从业单位需取得危险化学品安全生产许可证、经营许可证、使用许可证的企业。

相关企业进行安全“体检”时可参考本标准。

编制说明

1）本标准由湖南省安全生产监督管理局提出，湖南安全生产科学研究有限公司起草。

2）本标准重点结合需取得危险化学品安全生产许可证、经营许可证、使用许可证的企业（以下简称“三证企业”）实际情况，设计不同的安全检查表。

3）基础管理通用检查表和职业卫生通用检查表适用于所有的危险化学品三证企业。结合危险化学品生产、使用企业现场通用性的要求设计了“危险化学品生产、使用企业专业检查表（现场通用）”。

4）结合危险化学品生产、使用企业特点，分别设置了石油化工、氯碱、合成氨、硫酸、油漆涂料、氯酸盐、金属粉末、其他化工等专业性检查表。

5）结合危险化学品经营企业的特点，分别设置了加油站、危险化学品仓库、油库、储罐区、长输管线、气体充装等相应的专业安全检查表。

6）安全检查表的选用详见附录1，检查表中有关标准的具体要求统一收录在附录2。

7）对于不需要取得三证但存在涉氨、涉氯装置或煤气站的企业，设置了相应的专业检查表可供选用。

8）检查表中采用的标准更新、替代，需按新规定执行。

规范性引用文件

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国职业病防治法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《中华人民共和国公路法》

《中华人民共和国铁路法》

《中华人民共和国石油天然气管道保护法》

《防雷减灾管理办法》

《特种设备安全监察条例》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《公路安全保护条例》

《安全生产许可证条例》

《危险化学品管理条例》

《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》

《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》

《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》

《交通运输部国家能源局国家安全监管总局关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》

《危险化学品储存场所安全专项整治工作方案》

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》

《危险化学品经营许可证管理办法》

《危险化学品安全使用许可证实施办法》

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》

《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

《生产经营单位安全培训规定》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》

《危险化学品输送管道安全管理规定》

《生产安全事故应急预案管理办法》

《工作场所职业卫生监督管理规定》

《用人单位职业健康监督管理办法》

《用人单位劳动防护用品管理规范》

《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》

《湖南省安全生产条例》

《爆炸危险场所安全规定》

《有机热载体炉安全技术监察规程》

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》

《光气及光气化产品安全生产管理指南》

《小氮肥安全技术规程》

GB30871《化学品生产单位特殊作业安全规范》

GB16483《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》

GB15258《化学品安全标签编写规定》

GB158《工作场所职业病危害警示标识》

GBZ/T203《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》

GB/T11651《个体防护装备选用规范》

GB/T12801《生产过程安全卫生要求总则》

GB15630《消防安全标志设置要求》

GB2894《安全标志及其使用导则》

GB/T11651《个体防护装备选用规范》

GB4053.1《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》

GB4053.2《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》

GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台》

GB5083《生产设备安全卫生设计总则》

GB/T8196《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》

GB 50264《工业设备及管道绝热工程设计规范》

GB 7231《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》

GBZ1《工业企业设计卫生标准》

GB4387《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》

GB50493《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

GB50016《建筑设计防火规范》

GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB50116《火灾自动报警系统设计规范》

GB50140《建筑灭火器配置设计规范》

GB50059《35kV～110kV变电站设计规范》

GB50029《压缩空气站设计规范》

GB50054《低压配电设计规范》

GB/T13869《用电安全导则》

GB50052《供配电系统设计规范》

GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》

GB50160《石油化工企业设计防火规范》

GB50235《工业金属管道工程施工规范》

GB50041《锅炉房设计规范》

GB8195《石油加工业卫生防护距离》

GB/T11666《肥料制造企业卫生防护》

GB50489《化工企业总图运输设计规范》

GB50187《工业企业总平面设计规范》

GB50351《储罐区防火堤设计规范》

GB4962《氢气使用安全技术规程》

GB11984《氯气安全规程》

GB 15603《常用危险化学品贮存通则》

GB17914《易燃易爆性商品储存养护技术条件》

GB/T 18071.3《基础化学原料制造业卫生防护距离第3部分：硫酸制造业》

GB50046《工业建筑防腐蚀设计规范》

GB17915《腐蚀性商品储存养护技术条件》

GB18070《油漆厂卫生防护距离标准》

GB15577《粉尘防爆安全规程》

GB17269《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》

GB19041《光气及光气化产品生产安全规程》

GB50156《汽车加油加气站设计与施工规范》

GB18265《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》

GB17916《毒害性商品储存养护技术条件》

GB50074《石油库设计规范》

GB50183《石油天然气工程设计防火规范》

GB50253《输油管道工程设计规范》

GB50251《输气管道工程设计规范》

GB/T50698《埋地钢制管道交流干扰防护技术标准》

GB50061《66kv及以下架空电力线路设计规范》

GB50545《110kV~750kV架空输电线路设计规范》

GB50423《油气输送管道穿越工程设计规范》

GB50459《油气输送管道跨越工程设计规范》

GB50030《氧气站设计规范》

GB16912《深度冷冻法生产氧气机相关气体安全技术规程》

GB50177《氢气站设计规范》

GB/T33000《企业安全生产标准化基本规范》

GBT 29639《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

GB50072《冷库设计规范》

GB50195《发生炉煤气站设计规范》

AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

AQ3034/T《化工企业工业安全管理实施导则》

HG20571《化工企业安全卫生设计规范》

Q/SY1365《气瓶使用安全管理规范》

TSG21《固定式压力容器安全技术监察规程》

SH3020《石油化工仪表供气设计规范》

SH/T3081《石油化工仪表接地设计规范》

SH3097《石油化工静电接地设计规范》

HG20556《化工厂控制室建筑设计规定》

DB11/527《变配电室安全管理规范》

HG/T20675《化工企业静电接地设计规程》

SH3047《石油化工企业职业安全卫生设计规范》

HG/T20583《钢制化工容器结构设计规定》

AQ5204《涂料生产企业安全技术规程》

AQ4254《涂料生产企业职业健康技术规范》

AQ 5216《涂料与辅助材料使用安全通则》

HG20532《化工粉体工程设计安全卫生规定》

JT618《汽车运输装卸危险货物作业规程》

AQ 3037《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》

DL/T 5092《ll0～500kV 架空送电线路设计技术规程》

AQ/T3016《氯碱生产企业安全标准化实施指南》

DB37/T1933《氯碱安全生产技术规范》

HG/T20570《安全阀的设置和选用》

AQ/T3017《合成氨生产企业安全标准化实施指南》

HG/T20679《化工设备、管道外防腐设计规定》

AQ 3040《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》

SHT3007《石油化工储运系统罐区设计规范》

JTG B01《公路工程技术标准》

JTG D20《公路路线设计规范》

JB/T6898《低温液体贮运设备使用安全规则》

HJ563《火电厂脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》

AQ/T3044《氨气检测报警仪技术规范》

AQ3036《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》

YH-MSDS《液氨安全技术说明书》

AQ3014《液氯使用安全技术要求》

安全体检标准

4.1危险化学品生产、经营、储存、使用企业通用检查表

- 表1-1 基础管理通用检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照文书 |  |  |
|  | 企业依法取得企业法人营业执照。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第2条 |  |
|  | 危险化学品生产企业应当依法取得危险化学品安全生产许可证，生产许可证上有关内容应与企业实际情况一致，且在有效期内。 | 《安全生产许可证条例》 |  |
|  | 危险化学品经营（包括仓储经营）企业应当依法取得危险化学品经营许可证，经营许可证上有关内容应与企业实际情况一致，且在有效期内。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》 |  |
|  | 使用危险化学品从事生产且使用量达到规定数量的化工企业应依法取得危险化学品安全使用许可证，使用许可证上有关内容应与企业实际情况一致，且在有效期内。 | 《危险化学品安全使用许可证实施办法》 |  |
|  | 从事危险化学品道路运输、水路运输的，应当依法取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可。 | 《危险化学品管理条例》第43条 |  |
|  | 危险化学品建设项目应当依法开展安全预评价、安全设施设计专篇及安全设施竣工验收。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 |  |
|  | 建设工程应当进行消防验收，验收合格后，方可投入使用。 | 《消防法》第13条 |  |
|  | 建构筑物应设置防雷设施，防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次，检测报告应在有效期内，检测结果应合格。 | 《防雷减灾管理办法》第19条 |  |
| 2 | 机构、职责与管理制度 |  |  |
| 2.1 | 企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。安全生产管理人员的任免，应当告知安全生产监督管理部门。 | 《安全生产法》第21、23条 | 查组织机构图或红头文件 |
| 2.2 | 企业应设置安委会或领导小组。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 查安委会的红头文件 |
| 2.3 | 企业应建立全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。应当对安全生产责任制落实情况的进行监督考核。 | 《安全生产法》第5、19条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第13条 |  |
| 2.4 | 主要负责人应对本单位的安全生产工作全面负责。并负有下列职责： 1）建立、健全本单位安全生产责任制； 2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4）保证本单位安全生产投入的有效实施； 5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7）及时、如实报告生产安全事故。 | 《安全生产法》第18条 |  |
| 2.5 | 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度（不限于以下制度）： 1）安全生产例会等安全生产会议制度； 2）安全投入保障制度； 3）安全生产奖惩制度； 4）安全培训教育制度； 5）领导干部轮流现场带班制度； 6）特种作业人员管理制度； 7）安全检查和隐患排查治理制度； 8）重大危险源评估和安全管理制度； 9）变更管理制度； 10）应急管理制度； 11）生产安全事故或者重大事件管理制度； 12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15）危险化学品安全管理制度； 16）职业健康相关管理制度； 17）劳动防护用品使用维护管理制度； 18）承包商管理制度； 19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第 14条 |  |
| 2.6 | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第 15条 |  |
| 2.7 | 安全生产管理制度和操作规程应当及时修订，作业现场应保留有效版本。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》AQ3013-2008 |  |
| 2.8 | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《特种设备安全法》第34条 |  |
| 2.9 | 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，实行双人收发、双人保管制度。 | 《危险化学品管理条例》第24条 |  |
| 2.10 | 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。 | 《危险化学品管理条例》第25条 |  |
| 2.11 | 企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容： 1）初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤； 2）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤； 3）安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。 | 《化工企业工业安全管理实施导则》AQ3034/T-2010 第4.3.1条 |  |
| 3 | 安全投入 |  |  |
| 3.1 | 企业应当严格执行安全投入保障制度，制度中应明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第 31条 |  |
| 3.2 | 企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 1）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取； 2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； 3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取； 4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第17条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第8条 |  |
| 3.3 | 企业安全费用应当按照以下范围使用： 1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出； 2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6）安全生产宣传、教育、培训支出； 7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8）安全设施及特种设备检测检验支出； 9）其他与安全生产直接相关的支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第20条 |  |
| 3.4 | 用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《职业病防治法》第21条 |  |
| 3.5 | 企业应建立安全投入台账，其安全生产费用在成本中据实列支。 | 《安全生产法》第 20条 |  |
| 3.6 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《安全生产法》第48条 |  |
| 4 | 教育培训 |  |  |
| 4.1 | 企业应严格执行安全培训教育管理制度，定期识别培训需求，主要负责人负责组织制定并实施本单位安全培训计划，保障培训所需的资金、人员和设施。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》AQ3013-2008 | 查培训需求调查表、培训计划表、培训记录等 |
| 4.2 | 主要负责人、安全生产管理人员应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，并取得安全资格证书。 | 《安全生产法》第16条 |  |
| 4.3 | 特种作业人员必须取得《中华人民共和国特种作业操作证》，方可上岗作业，证书应在有效期内。 | 《安全生产法》第27条 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第4条 |  |
| 4.3 | 特种设备作业人员应取得特种设备作业人员证，证书应在有效期内。 | 《特种设备安全监察条例》第38条 |  |
| 4.4 | 对危险化学品运输的驾驶员、船员。押运员必须经所在地交通部门考核合格取得从业资格证，方可上岗，资格证书应在有效期内。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》AQ3013-2008 |  |
| 4.5 | 新上岗从业人员应接受“三级”安全教育，并经考试合格后上岗。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。培训内容主要有安全管理制度、操作规程、职业卫生管理、风险识别及应对措施等。 | 《生产经营单位安全培训规定》第13条 |  |
| 4.6 | 转岗、复岗从业人员应接受“两级”安全教育，“四新”投用前应对从业人员进行安全培训。 | 《安全生产法》第26条 《湖南省安全生产条例》第13条 |  |
| 4.7 | 对外来人员的参观和学习人员应进行有关安全规定和安全注意事项的培训教育。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》AQ3013-2008 | 查外来参观学习人员培训记录 |
| 4.8 | 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入场证，保存安全培训教育记录。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》AQ3013-2008 | 查承包商作业人员培训记录 |
| 4.9 | 应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《安全生产法》第25条、《生产经营单位安全培训规定》第4条 | 查培训教育档案 |
| 5 | 作业安全管理 |  |  |
| 5.1 | 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014 |  |
| 5.2 | 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014第4.1条 |  |
| 5.4 | 企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014第4.6条 |  |
| 5.5 | 企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014 |  |
| 5.6 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 《安全生产法》第45条 |  |
| 5.7 | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《安全生产法》第54条 |  |
| 5.8 | 企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.6.3.6条 |  |
| 6 | 设备设施管理 |  |  |
| 6.1 | 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账，由专人负责管理，定期进行检查、维护、保养，确保其有效。 | 《安全生产法》第33条 |  |
| 6.2 | 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐（也可合并进入安全设施台账），定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》第5.5.2.5条 |  |
| 6.3 | 特种设备必在投用前须取得安全使用登记证或者安全标志。特种设备作业人员应持证上岗。 | 《安全生产法》第34条 |  |
| 6.4 | 特种设备应当进行经常性维护保养和至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全法》第39条、《特种设备安全监察条例》第27条 |  |
| 6.5 | 特种设备应定期进行检验，检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》第40条、《特种设备安全监察条例》第28条 |  |
| 6.6 | 建立特种设备安全技术档案，应包括以下内容： 1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3）特种设备的日常使用状况记录； 4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5）特种设备的运行故障和事故记录。 6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 | 《特种设备安全法》第35条、《特种设备安全监察条例》第26条 |  |
| 6.7 | 不得使用列入《淘汰落后安全技术装备目录》内的淘汰设备。 | 《安全生产法》第35条、《淘汰落后安全技术装备目录》 | 当有新的目录时需及时更新。 |
| 7 | 危险化学品重大危险源管理 |  |  |
| 7.1 | 企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括： 1）名称，包括别名、英文名等； 2）存放、生产、使用地点； 3）数量； 4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号； 5）安全技术说明书与安全标签。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》AQ3013－2008第5.7.1条 |  |
| 7.2 | 产品是危险化学品的应当办理危险化学品登记，登记证内容与企业实际生产情况相符并在有效期内。 | 《危险化学品管理条例》第67条 |  |
| 7.3 | 企业应按有关标准编制产品的危险化学品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户；采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签。 | 《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》GB16483-2008、《化学品安全标签编写规定》GB15258-2009 |  |
| 7.4 | 危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。 | 《危险化学品管理条例》第17条 |  |
| 7.5 | 生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当如实记录其数量、流向，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。剧毒化学品应在公安机关备案。 | 《危险化学品管理条例》第23条 |  |
| 7.6 | 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度，并按制度建立相关记录。 | 《危险化学品管理条例》第25条 | 查制度和记录 |
| 7.7 | 危险化学品单位应当按照有关规定对重大危险源进行安全评估。有下列情形之一的，应重新进行辨识、评估及分级： 1）重大危险源安全评估已满三年的； 2）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； 3）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； 4）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； 5）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的； 6）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第8、11条 |  |
| 7.8 | 构成重大危险源的应及时在所在地安全生产监督管理部门备案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条 |  |
| 7.9 | 企业应对重大危险源进行登记建档，包括以下： 1）辨识、分级记录； 2）重大危险源基本特征表； 3）涉及的所有化学品安全技术说明书； 4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； 5）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； 6）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； 7）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； 8）安全评估报告或者安全评价报告； 9）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； 10）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； 11）其他文件、资料。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第22条 |  |
| 8 | 隐患排查治理 |  |  |
| 8.1 | 企业应制定安全检查计划表，并编制各类安全检查表，包括综合、专项、节假日、季节、日常安全检查表。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.2.4.1条 |  |
| 8.2 | 企业对排查出的事故隐患，建立隐患台账，并对事故隐患进行分级管理，对隐患进行原因分析，及时整改并对整改情况进行验证。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.2.4.1条 |  |
| 8.3 | 不能及时整改的隐患项目，应下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.2.4.1条 |  |
| 8.4 | 企业应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。（隐患自查自报） | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条 |  |
| 8.5 | 企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括以下内容： 1）评价报告与技术结论； 2）评审意见； 3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4）治理时间表和责任人； 5）竣工验收报告； 6）备案文件。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.2.4.2条 |  |
| 9 | 应急与事故管理 |  |  |
| 9.1 | 企业应建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。应急组织包括急指挥系统、应急救援队伍，明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 | 《安全生产法》第69条 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) |  |
| 9.2 | 企业应依据有关标准制定本单位的生产安全事故应急救援预案，并经企业负责人签字生效后报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。构成重大危险源的企业应制定重大危险源事故专项应急预案；特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案。 | 《安全生产法》第17条 《生产安全事故应急预案管理办法》第13条 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GBT 29639-2013 |  |
| 9.3 | 企业应按照应急救援预案定期组织演练，并保留演练记录。并对演练效果进行评估，根据评估结果修订预案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第17号） |  |
| 9.4 | 预案至少每三年修订一次，下列情形之一的，应及时修订： 1）生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的； 2）生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； 3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的； 4）应急组织指挥体系或者职责已经调整的； 5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； 6）应急预案演练评估报告要求修订的； 7）应急预案管理部门要求修订的。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第35、36条 |  |
| 9.5 | 企业应配备必要的应急救援器材、设备，并建立应急救援器材台账，有专人进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。 | 《安全生产法》第69条 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) |  |
| 9.6 | 发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地有关部门报告。 | 《安全生产法》第80条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第9条 |  |
| 9.7 | 企业应建立事故档案和事故管理台账。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) |  |
| 9.8 | 企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括： 1）工程技术措施； 2）培训教育措施； 3）管理措施。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) |  |

- 表1-2 职业卫生通用检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织、机构和制度 |  |  |
| 1.1 | 企业应制定职业病防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程，制度包括：职业病危害防治责任、职业病危害警示与告知、职业病危害项目申报、职业病防治宣传教育培训、职业病防护设施维护检修、职业病防护用品管理、职业病危害监测及评价管理、建设项目职业卫生“三同时”管理、劳动者职业健康监护及其档案管理、职业病危害事故处置与报告、职业病危害应急救援与管理、岗位职业卫生操作规程等制度等。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》 |  |
| 1.2 | 用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料： 1）职业病防治责任制文件； 2）职业卫生管理规章制度、操作规程； 3）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料； 4）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录； 5）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录； 6）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录； 7）主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料； 8）职业病危害事故报告与应急处置记录； 9）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录； 10）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第24条 |  |
| 1.3 | 对于新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目，要编制预评价报告、设计专篇、控制效果评价报告，并组织职业病防护设施竣工验收。 | 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第90号） |  |
| 1.4 | 职业病危害严重的单位或其他存在职业病危害且超过100人的单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；其他存在职业病危害且劳动者在100人以下的单位，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。 | 《职业病防治法》第20条、《工作场所职业卫生监督管理规定》 |  |
| 1.5 | 主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第9条 |  |
| 2 | 危害因素管理 |  |  |
| 2.1 | 存在职业病危害的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第20条 |  |
| 2.2 | 职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） |  |
| 2.3 | 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。 | 《职业病防治法》第16条 |  |
| 2.4 | 企业应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 | 《职业病防治法》第25条 |  |
| 2.5 | 劳动合同中应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 | 《职业病防治法》第32条 |  |
| 2.6 | 企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008、《工作场所职业病危害警示标识》GB158-2003 |  |
| 2.7 | 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158） |  |
| 2.8 | 存在或产生高毒物品的作业岗位，应在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识。 | 《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203） |  |
| 3 | 个体防护和设备设施 |  |  |
| 3.1 | 企业应为劳动者提供个体防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第16条 | 职业检测 |
| 3.2 | 按规定为劳动者配备和及时更换符合职业病防护标准要求的个人防护用品。 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651） |  |
| 3.3 | 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立健康监护档案。 | 《职业病防治法》 第35条 |  |
| 3.4 | 发现疑似职业病病人应当及时安排其进行医学观察或者职业病诊断。不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。 | 《用人单位职业健康监督管理办法》 |  |
| 3.5 | 产生职业病危害的工作场所应当符合下列职业卫生要求： ①职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准； ②有与职业病危害防护相适应的设施； ③生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则； ④有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施； ⑤设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求； ⑥法律、行政法规和国务院卫生行政部门、安全生产监督管理部门关于保护劳动者健康的其他要求。 | 《职业病防治法》第15条 |  |
| 3.6 | 对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。 现场急救用品、冲洗设备等应当设在可能发生急性职业损伤的工作场所或者临近地点，并在醒目位置设置清晰的标识。 | 《职业病防治法》第25条 《工作场所职业卫生监督管理规定》第17条 |  |
| 3.7 | 在可能突然泄漏或者逸出大量有害物质的密闭或者半密闭工作场所，应安装事故通风装置以及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第17条 |  |
| 3.8 | 用人单位应当对职业病防护设备、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第18条 |  |

4.2危险化学品生产、使用企业专业检查表

- 表2-1危险化学品生产、使用企业专业检查表（现场通用）

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全警示标识 |  |  |
| 1.1 | 企业应在易燃、易爆、有毒有害等危险场所和有关设施、设备的醒目位置设置符合GB2894规定的安全警示标志。 | 《安全生产法》第32条、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 |  |
| 1.2 | 企业应在在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第17条 |  |
| 1.3 | 企业应在生产区域设置风向标，在厂区道路设置限速、限高、禁行等标志。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 |  |
| 1.4 | 企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.2.4条 |  |
| 1.5 | 危险性作业场所应设置安全通道，应设安全照明、安全标志和疏散指示标志，门窗应向外开启，通道和出口应保持畅通，出入口的设置应符合有关规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008第5.4.6条 |  |
| 1.6 | 消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目的位置。标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物。 | 《消防安全标志设置要求》GB15630-1995 |  |
| 2 | 作业场所 |  |  |
| 2.1 | 冲洗设备包括洗眼器、淋洗器等安全防护措施，其服务半径小于15m。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第5.1.6条 |  |
| 2.2 | 涉及具有化学灼伤危害物质的生产过程时，应合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄或喷溅。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 第5.6.1条 |  |
| 2.3 | 具有化学灼伤危害作业应尽量采用机械化、管道化和自动化，并安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置，禁止使用玻璃管道、管件、阀门、流量计、压力计等仪表。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 第5.6.2条 |  |
| 2.4 | 具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，危险作业点装设防护措施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 第5.6.3条 |  |
| 2.5 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 《安全生产法》第39条 |  |
| 2.6 | 爆炸危险场所必须有良好的通风设施，以防止有爆炸危险气体的积聚。生产装置尽可能采用露天、半露天布置，布置在室内应有足够的通风量；通排风设施应根据气体比重确定位置；对局部易泄漏部位应设置局部符合防爆要求的机械排风设施。 | 《爆炸危险场所安全规定》 第16条 |  |
| 2.7 | 用人单位应结合劳动者作业方式和工作条件，并考虑其个人特点及劳动强度，选择防护功能和效果适用的劳动防护用品。个体防护装备选用符合GB/T11651-2008的要求。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第 14 条、《个体防护装备选用规范》 GB/T11651-2008 |  |
| 2.8 | 用人单位应当在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所配备应急劳动防护用品，放置于现场临近位置并有醒目标识。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第 14 条、《个体防护装备选用规范》 GB/T11651-2008 |  |
| 2.9 | 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第三部分工业防护栏及钢平台》GB4053.3-2009第4.1.1条 |  |
| 2.10 | 在平台、通道或工作面可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第三部分工业防护栏及钢平台》GB4053.3-2009第4.1.2条 |  |
| 2.11 | 防护栏杆及钢平台、钢斜梯、钢直梯安装后，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）面漆或采用等效的防锈防腐涂装。 | 《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053-2009 |  |
| 2.12 | 梯段高度大于3m时宜设置安全护笼。单梯段高度大于7m时，应设置安全护笼。当攀登高度小于7m时，但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时，也应设置安全护笼。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分钢直梯》GB4053.1-2009第5.3.2条 |  |
| 2.13 | 固定式钢斜梯与水平面的倾角应在30°~75°范围内。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第二部分钢斜梯》GB4053.2-2009第4.2.1条 |  |
| 2.14 | 企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.6.3.7条 |  |
| 2.15 | 生产设备上供人员作业的工作位置，应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足有充分的活动余地。危险作业点，应留有足够的退避空间。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999第2.7条 |  |
| 2.16 | 对于运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196-2003第6.4.1条 |  |
| 2.17 | 生产设备必须保证操作点和操作区域有充足的照度。但要消除各种频闪效应和眩光现象。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999第2.8.1条 |  |
| 2.18 | 设备的外表面温度在50～850℃时，除工艺有散热要求外，均应设置绝热层，且保护层必须采用不燃材料。 | 《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-2013 第5.2.1条 |  |
| 2.19 | 输送危险物料的管道应按标准涂色、标明流向和阀门开关方向。 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003 |  |
| 2.20 | 生产或使用剧毒或高毒物质的高风险工业企业应设置紧急救援站或有毒气体防护站。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 |  |
| 2.21 | 严禁将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》 |  |
| 2.22 | 氧气瓶和乙炔气瓶使用时应分开至少保持5m间距，且距明火10m以外。盛装易发生聚合反应或分解反应气体的气瓶，如乙炔气瓶，应避开放射源。 | 《气瓶使用安全管理规范》Q/SY1365-2011第4.3.4条 |  |
| 2.23 | 企业应保持作业环境整洁。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.6.3.5条 |  |
| 2.24 | 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5 m，现有低于5 m的管线在改、扩建时应予以解决。 跨越道路上空的建（构）筑物（含桥梁、隧道等）距路面的最小净高，应按行驶车辆的最大高度或车辆装载物料后的最大高度另加0. 5m～1 m的安全间距采用，并不宜小于5m。如足够依据确保安全通行时，净空高度可小于 5 rn，但不得小于4.5m。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008 第6.1.2条 |  |
| 2.25 | 生产、储存装置及设施不得超温、超压、超液位运行的。 | 《安全生产法》 |  |
| 2.26 | 安全阀应满足下列要求： ①应垂直安装并应装设在压力容器液面上的气相空间部分或装在与压力容器气相空间相连的管道上； ②安全阀一般每年至少校验一次； ③压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加联锁或铅封，且有专人定期检查； ④安全阀的开启压力不得高于设备的设计压力。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 |  |
| 2.27 | 压力容器、压力管道上的压力表安装前应当进行校定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表检定后应当加铅封。压力表应按相关规定定期校验。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第9.2.1.2条 |  |
| 2.28 | 液面计有下列情况之一的，应停止使用并更换： ①超过检修周期。 ②玻璃板(管)有裂纹、破碎。 ③阀件固死。 ④出现假液位。 ⑤液面计指示模糊不清。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 |  |
| 2.29 | 仪表气源应满足： ①应采用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的氮气； ②为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源。 | 《石油化工仪表供气设计规范》SH3020-2001第3.0.1条、第4.3.1条 |  |
| 2.30 | 安装 DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。 | 《石油化工仪表接地设计规范》SH/T3081-2003 第2.4.1条 |  |
| 2.31 | 控制室不得安装可燃气体、液化烃、可燃液体的在线分析一次仪表；当上述仪表安装在控制室的相邻房间内时，其中间隔墙应为防火墙。 | 《化工厂控制室建筑设计规定》HG20556-1993 第3.1.9条 |  |
| 2.32 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立设置。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第3.0.9条 |  |
| 2.33 | 下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源应布置检（探）测器： ①气体压缩机和液体泵的动密封； ②液体采样口和气体采样口； ③液体排液（水）口和放空口； ④设备和管道的法兰和阀门组。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第4.1.2 |  |
| 2.34 | 可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，每隔15m可设一台检（探）测器，且检（探）测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检（探）测器距释放源不宜大于1m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第4.2.2 |  |
| 2.35 | 比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，除应在释放源上方设置检（探）测器外，还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第4.2.3 |  |
| 2.36 | 检测比空气重的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第6.1.1 |  |
| 2.37 | 检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检（探）测器，其安装高度应高出释放源0.5～2m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第6.1.2 |  |
| 2.38 | 涉及可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施，应设置可燃气体和有毒气体的泄露浓度检测。有毒有害、可燃气体泄漏检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第3.0条 |  |
| 3 | 重大危险源 |  |  |
| 3.1 | 重大危险源的化工生产装置装备应该设置自动化控制系统；一级或者二级重大危险源应装备紧急停车系统。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第13条 |  |
| 3.2 | 重大危险源中有毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，应设置紧急切断装置；有毒性气体的设施，应设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应配备独立的安全仪表系统（SIS）； 储存剧毒物质的场所或者设施，应设置视频监控系统。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 第13条 |  |
| 3.3 | 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第20条 |  |
| 4 | 公用工程 |  |  |
| 4.1 | 消防系统及应急处理 |  |  |
| 4.1.1 | 除了本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第3.3.1、3.3.2条 |  |
| 4.1.2 | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第3.3.4条 |  |
| 4.1.3 | 员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第3.3.5、3.3.9条 |  |
| 4.1.4 | 化工企业设置专职消防站，也可与地方消防站联合设置，当区域联合消防时，消防车队必须在报警后五分钟内到达火灾现场。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第6.4.2条 |  |
| 4.1.5 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m2时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第3.8.2条 |  |
| 4.1.6 | 消防水泵房应符合下列规定： ①独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级，与其他产生火灾暴露危害的建筑的防火距离应根据计算确定，但不应小于 15m； ②附设在建筑物内的消防水泵房，应采用耐火极限不低于 2.0h的隔墙和 1.50h的楼板与其他部位隔开，其疏散门应靠近安全出口，并应设甲级防火门； ③附设在建筑物内的消防水泵房，当设在首层时，其出口应直通室外；当设在地下室或其他楼层时，其出口应直通安全出口。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.5.12条 |  |
| 4.1.7 | 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150m。工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所，其周围应设置室外消火栓，数量应根据设计流量经计算确定，且间距不应大于60m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.3.2、7.3.7条 |  |
| 4.1.8 | 符合下列规定之一时，应设置消防水池： ①当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时； ②当采用一路消防供水或只有一条引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时； ③市政消防给水设计流量小于建筑的消防给水设计流量时。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.1条 |  |
| 4.1.9 | 室外消防给水管网的布置应符合下列规定： ①室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网，但当采用一路消防供水时可采用枝状管网； ②管道的直径不应小于DN100； ③消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5个； | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.4条 |  |
| 4.1.10 | 民用建筑、厂房、仓库、储罐区和堆场周围应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第8.1.2条 |  |
| 4.1.11 | 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.2.1条 |  |
| 4.1.12 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | 《消防给水及消火栓技术规范》GB50974-2014第7.4.3条 |  |
| 4.1.13 | 甲、乙、丙类液体储罐（区）内的储罐应设置移动水枪或固定水冷却设施。高度大于15m或单罐容积大于2000m³的甲、乙、丙类液体地上储罐，宜采用固定水冷却设施。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第8.1.4条 |  |
| 4.1.14 | 当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时，消防水池的有效容积应根据计算确定，但不应小于100m3，当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。 | 《消防给水及消火栓技术规范》 GB50974-2014第4.3.4条 |  |
| 4.1.15 | 消防用水与其他用水共用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 | 《消防给水及消火栓技术规范》 GB50974-2014 第4.3.8条 |  |
| 4.1.16 | 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。 每个设置点的灭火器不宜多于5具灭火器材。 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 第5.1.1、6.1.1、6.1.2条 |  |
| 4.1.17 | 变电所应根据容量大小及其重要性，对主变压器等各种带油电气设备及建筑物，配备适当数量的手提式及推车式化学灭火器。 | 《35kV～110kV变电站设计规范》 GB50059-2011 第5.0.3条 |  |
| 4.1.18 | 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.7.2、3.7.6条 |  |
| 4.1.19 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置消防应急照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第10.3.3、10.3.4条 |  |
| 4.1.20 | 工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房、占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难的，应沿建筑物的两个长边设置消防通道。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第7.1.3条 |  |
| 4.2 | 供气 |  |  |
| 4.2.1 | 空气压缩机吸气系统的吸气口宜设置在室外，并应有防雨措施。 | 《压缩空气站设计规范》 GB50029-2014 第3.0.5条 |  |
| 4.2.2 | 压缩空气、氮气储罐必须装设压力表、安全阀，压力表安全阀应定期校验、检测。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。 压缩空气、氮气储罐（简单压力容器除外）应按《固定式压力容器安全技术监察规程》等标准规范要求，定期进行检测。 | 《压缩空气站设计规范》 GB50029-2014 第3.0.18条 |  |
| 4.2.3 | 压缩空气站机器间通向室外的门应保证安全疏散、便于设备出入和操作管理。离心空气压缩机站的安全出口不应少于2个，且必须有1个直通室外；当双层布置时，运行层应有通向室外地面的安全梯。 | 《压缩空气站设计规范》 GB50029-2014 第5.0.3条 |  |
| 4.3 | 供配电及防雷防静电 |  |  |
| 4.3.1 | 变配电室应满足以下规定： ① 地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。操作面地面应铺设绝缘胶垫。应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施，如出入口应设置高度不低于400mm的挡板。 ② 变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。 ③ 通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。 ④ 应设置有明显的临时接地点，接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。变配电室内应设有等电位联结板。 ⑤ 变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。 ⑥ 配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端。 ⑦配电室内除本室需要的管道外，不应有其它的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水、汽管道与散热器的连接应采用焊接，并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 ⑧配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其它部分不低于三级。 | 《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008、《低压配电设计规范》GB50054-2011、《用电安全导则》GB/T13869-2008 |  |
| 4.3.2 | 应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。 | 《供配电系统设计规范》GB50052-2009第4.0.2条 |  |
| 4.3.3 | 配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥干燥和无剧烈震动的场所，并宜留有发展余地。 | 《低压配电设计规范》 GB50054-2011第4.1.1条 |  |
| 4.3.4 | 落地式配电箱的底部宜抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm。其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | 《低压配电设计规范》 GB50054-2011第4.2.1条 |  |
| 4.3.5 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | 《低压配电设计规范》 GB50054-2011第6.1.1条 |  |
| 4.3.6 | 配电室内的电缆沟，应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面 50mm或设置防水门槛。 | 《低压配电设计规范》 GB50054-2011第4.3.4条 |  |
| 4.3.7 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应设置不间断电源（UPS）的。 | 《安全生产法》 |  |
| 4.3.8 | 生产装置内潮湿和高湿等危害环境以及特殊作业区配置的易触及和无防触电措施的固定式或移动式局部照明，应采用安全电压。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014第5.5.4条 |  |
| 4.3.9 | 爆炸危险区域的电气设备防爆等级选型应根据GB50058的规定，防爆电气设备的级别和组别不应低于爆炸危险环境内爆炸物质的级别和组别。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014 |  |
| 4.3.10 | 对爆炸危险环境内可能产生静电危害的物体，应采取工业静电接地措施： ①储存易燃易爆介质的设备、管道应设防静电接地； ②输送易燃易爆介质的管道法兰应设防静电跨接； ③存在火灾爆炸危险的生产、储存装置、作业场所的入口处应设人体静电消除器； ④汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线。 | 《化工企业静电接地设计规程》 HG/T20675-1990第2.1.1条、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第9.3.5条 |  |
| 4.3.11 | 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施： ①进出装置或设施处； ②爆炸危险场所的边界； ③管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第9.3.3条 |  |
| 4.3.12 | 直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备，其接地点不应少于两处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。 | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000第4.1.2条 |  |
| 4.3.13 | 设计有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧姆时，应设导线跨接。当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电连接线，但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。 | 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010、《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000第4.3.3条 |  |
| 4.3.14 | 管道在进出装置区（含生产车间厂房）处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次。 | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000第4.3.1条 |  |
| 4.3.15 | 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同—管沟内。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.2.2条 |  |
| 4.3.16 | 在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应作好隔离密封。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 |  |
| 4.4 | 供热——蒸汽锅炉 |  |  |
| 4.4.1 | 锅炉房的耐火等级不应低于二级，当为燃煤锅炉房时且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时，可采用三级耐火等级的建筑。 | 《建筑设计防火规范》 50016-2014第3.2.5条 |  |
| 4.4.2 | 燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时，机械通风设施应设置导除静电的接地装置，通风量应符合下列规定： ①燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定，事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定； ②燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定，事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。 | 《建筑设计防火规范》 B50016-2014第9.3.16条 |  |
| 4.4.3 | 锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高，应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.2.7条 |  |
| 4.4.5 | 锅炉房出入口的设置，必须符合下列规定： ①出入口不应少于2个。但对独立锅炉房，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m。时，其出入口可设1个： ②非独立锅炉房，其人员出入口必须有1个直通室外； ③锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.3.7条 |  |
| 4.4.6 | 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.1.3条 |  |
| 4.4.7 | 锅炉房出入口的设置，必须符合下列规定： ①出入口不应少于2个。但对独立锅炉房，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m。时，其出入口可设1个： ②非独立锅炉房，其人员出入口必须有1个直通室外； ③锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.3.7条 |  |
| 4.4.8 | 锅炉房通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.3.8条 |  |
| 4.4.9 | 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m，并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方，当不需操作和通行时，其净空高度可为0.7m。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.4.5条 |  |
| 4.4.10 | 蒸汽锅炉必须装设指示仪表监测下列安全运行参数：①锅筒蒸汽压力；②锅筒水位；③锅筒进口给水压力；④过热器出口蒸汽压力和温度；⑤省煤器进、出口水温和水压。⑥单台额定蒸发量大于等于20t/h的蒸汽锅炉，尚应装设记录仪表。 热水系统应设置自动补水装置并宜设置自动排气装置，加压膨胀水箱应设置水位和压力自动调节装置。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第11.1.1、11.2.4条 |  |
| 4.5 | 供热——有机热载体炉 |  |  |
| 4.5.1 | 有机热载体炉设计和运行时，有机热载体炉出口处有机热载体的温度不得超过有机热载体最高使用温度。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第12条 |  |
| 4.5.2 | 在锅筒和管网最低处应装设排污装置，排污管应接到安全地点。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第14条 |  |
| 4.5.3 | 液相炉的膨胀器应安装液位计。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第18条 |  |
| 4.5.4 | 有机热载体炉出口的气相或液相有机热载体输送管道上，在截止阀前靠近有机热载体炉的地方应安装温度显示和记录仪表；有机热载体炉热功率不超过2.8ＭＷ时，可只装温度显示仪表。在液相炉回路的入口处应装温度显示仪表。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第19条 |  |
| 4.5.5 | 液相炉有机热载体的出口处，应装有超温报警和差压报警装置。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第20条 |  |
| 4.5.6 | 有机热载体炉应装有自动调节保护装置，并在下列情况时应能自动停炉：液位下降到低于极限位置时；有机热载体炉出口热载体温度超过允许值时；有机热载体炉出口热载体压力超过允许值时；循环泵停止运转时。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第20条第3项 |  |
| 4.5.7 | 液相炉和管网系统应装有接收受热膨胀有机热载体的膨胀器。膨胀器可以是封闭式的或是敞口式的。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第21条第1项 |  |
| 4.5.8 | 膨胀器一般不得安装在有机热载体炉的正上方，以防因膨胀而喷出的有机热载体引起火灾。膨胀器的底部与有机热载体炉顶部的垂直距离应不小于1.5m。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第21条第4项 |  |
| 4.5.9 | 膨胀器和膨胀管不得采取保温措施。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第21条第6项 |  |
| 4.6 | 氨制冷 |  |  |
| 4.6.1 | 凡达不到以下要求的涉氨制冷企业，立即责令停产停业整改，并经政府有关部门验收合格后方可生产经营： ①液氨管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。 ②氨制冷机房贮氨器等重要部位应安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动。 ③压力容器、压力管道及其安全附件应定期检验。 ④库区及氨制冷机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按有关规定设置消火栓，应急通道保持畅通。 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》第2条 |  |
| 4.6.2 | 凡达不到以下要求的涉氨制冷企业，立即整改，限期完成： ①氨制冷机房贮氨器上方应设置水喷淋系统。 ②在厂区内显著位置应设风向标。 ③压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部位等应设置安全标识。 ④作业现场应配置空气呼吸器、橡胶手套等防护用具和急救药品。 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》第3条 |  |
| 4.6.3 | 重点监管危险化学品-氨的安全措施和应急处置原则： 1）可能存在氨泄漏的工作场所，应符合： ①工作场所严禁吸烟、禁止使用手机等非防爆通讯器，控制明火、火花等火源。 ②应设置氨气泄漏检测报警仪，并将其信号与通风系统、喷淋系统联锁。 使用防爆型的通风系统和设备。 2）液氨储罐及其管线 ①设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 ②需设置紧急切断装置。 ③安全阀放空管应接入碱液破坏系统； ④按《固定式压力容器安全技术监察规程》要求，定期对氨储罐及管线进行检测。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |

- 表2-2 危险化学品生产企业专业检查表（石油化工）

本表适用于石油化工企业（炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂）。

| 序号 | 标准要求 | 检查依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总图布置和建筑 |  |  |
|  | 石油化工企业防护距离如下： 加工原油量 （kt/a）; 所在地区近5年平均风速; 防护距离 （m）. ≤8000; ＜2m/s; 900. 2~4m/s; 800. ＞4m/s; 700. ＞8000; ＜2m/s; 1200. 2~4m/s; 1000. ＞4m/s; 900. | 《石油加工业卫生防护距离》GB8195-2011 第4.1条 |  |
|  | 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.1.6条 |  |
|  | 地区输油（输气）管道不应穿越厂区。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.1.8条 |  |
|  | 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.9的规定；石油化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于表4.1.10的规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.1.9条、第4.1.10条 |  |
|  | 液化烃罐组和可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，但应采取防泄漏措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.2.3条 |  |
|  | 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.2.7条 |  |
|  | 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.2.8条 |  |
|  | 消防站的服务范围不宜大于2.5km，且接火警后到达火场的时间不宜超过5min。对丁戊类的局部场所可加大到4km。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.2.10条 |  |
|  | 厂区的绿化应符合下列规定： - 生产区不应种植含油脂较多的树木，宜选择含水分较多的树种； - 工艺装置或可燃气体、液化烃、可燃液体的罐组与周围消防车道之间不宜种植绿篱或茂密的灌木丛； - 在可燃液体罐组防火堤内可种植生长高度不超过15cm、含水分多的四季常青的草皮； - 液化烃罐组防火堤内严禁绿化； - 厂区的绿化不应妨碍消防操作。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.2.11条 |  |
|  | 工艺装置或设施（罐组除外）之间的防火距离应符合表4.1.12的规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.2.12条 |  |
|  | 工厂主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.3.1条 |  |
|  | 下列场所应设环形消防车道： - 装置或联合装置 - 液化烃罐组 - 总容积≥120000m3的可燃液体罐组 - 总容积≥120000m3的两个或两个以上可燃液体罐组。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.3.4条 |  |
|  | 可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.3.4条 |  |
|  | 消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.3.4条 |  |
|  | 液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐的中心距至少两条消防车道的距离均不应大于120m；当不能满足此要求时，任何储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m，且最近消防车道的路面宽度不应小于9m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.3.5条 |  |
|  | 在液化烃、可燃液体的铁路装卸区应设与铁路线平行的消防车道，并符合下列规定： - 若一侧设消防车道，车道至最远的铁路线的距离不应大于80m； - 若两侧设消防车道，车道之间的距离不应大于200m，超过200m时，其间尚应增设消防车道。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.3.6条 |  |
|  | 当道路路面高出附近地面2.5m以上、且在距道路边缘15m范围内，有工艺装置或可燃气体、液化烃、可燃液体的储罐及管道时，应在该段道路的边缘设护墩、矮墙等防护设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.3.7条 |  |
|  | 管架支柱（边缘）、照明电杆、行道树或标志杆等距道路路面边缘不应小于0.5m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.3.8条 |  |
|  | 在液化烃、可燃液体的铁路装卸区内，内燃机车至另一栈台鹤管的距离应符合下列规定： - 甲、乙类液体鹤管不应小于12m；甲B、乙类液体采用密闭装卸时，其防火间距可减少25%； - 丙类液体鹤管不应小于8m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.4.4条 |  |
|  | 当液化烃、可燃液体或甲、乙类固体的铁路装卸线为尽头线时，其车档至最后车位的距离不应小于20m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.4.5条 |  |
|  | 液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.4.6条 |  |
|  | 在液化烃、可燃液体的铁路装卸区内，两相邻栈台鹤管之间的距离应符合下列规定： - 甲、乙类液体的栈台鹤管与相邻栈台鹤管之间的距离不应小于10m；甲B、乙类液体采用密闭装卸时，其防火间距可减少25%； - 丙类液体的两相邻栈台鹤管之间的距离不应小于7m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第4.4.8条 |  |
|  | 在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.1.3条 |  |
|  | 建筑物的安全疏散门应向外开启。甲、乙、丙类房间的安全疏散门不应少于两个；面积小于等于100m2的房间可只设1个。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.25 |  |
|  | 装置内消防道路的设置应符合下列规定： - 装置内应设贯通式道路，道路应有不少于两个出入口，且两个出入口宜位于不同方位。当装置外两侧消防道路间距不大于120m时，装置内可不设贯通式道路； - 道路的路面宽度不应小于4m，路面上的净空高度不应小于4.5m；路面内缘转弯半径不宜小于6m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.10 |  |
|  | 联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距应按相邻设备、建筑物的防火间距确定，其防火间距应符合表5.2.1的规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.9 |  |
|  | 装置储罐（组）的布置应符合下列规定： - 当装置储罐总容积：液化烃罐小于或等于100m3、可燃气体或可燃液体罐小于或等于1000m3时，可布置在装置内，装置储罐与设备、建筑物的防火间距不应小于表5.2.1的规定。 - 当装置储罐组总容积：液化烃罐大于100m3小于或等于500m3、可燃液体罐或可燃气体罐大于1000m3小于或等于5000m3时，应成组集中布置在装置边缘；但液化烃单罐容积不应大于300m3，可燃液体单罐容积不应大于3000m3。装置储罐组的防火设计应符合本规范第6章的有关规定，与储罐相关的机泵应布置在防火堤外。装置储罐组与装置内其他设备、建筑物的防火间距不应小于表5.2.1的规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.22 |  |
| 2 | 工艺及设备设施 |  |  |
| 2.1 | 一般规定 |  |  |
|  | 危险化工工艺生产装置的安全控制应按照《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。 | 安监总管三〔2009〕116号 |  |
|  | 明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距不应小于6m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.4条 |  |
|  | 以甲B、乙A类液体为溶剂的溶液法聚合液所用的总容积大于800m3的掺合储罐与相邻的设备、建筑物的防火间距不宜小于7.5m；总容积小于或等于800m3时，其防火间距不限。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.5条 |  |
|  | 布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内设备为非防爆型时，在线分析仪表间应正压通风。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.7条 |  |
|  | 明火加热炉与露天布置的液化烃设备或甲类气体压缩机之间设置不燃烧材料实体墙时，不得小于15m。实体墙的高度不宜小于3m，距加热炉不宜大于5m，实体墙的长度应满足由露天布置的液化烃设备或甲类气体压缩机经实体墙至加热炉的折线距离不小于22.5m。 当封闭式液化烃设备的厂房或甲类气体压缩机房面向明火加热炉一面为无门窗洞口的不燃烧材料实体墙时，加热炉与厂房的防火间距不得小于15m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.14 |  |
|  | 布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定： - 控制室宜设在建筑物的底层； - 平面布置位于附加2区的办公室、化验室室内地面及控制室、机柜间、变配电所的设备层地面应高于室外地面，且高差不应小于0.6m； - 控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙； - 化验室、办公室等面向有火灾危险性设备侧的外墙宜为无门窗洞口不燃烧材料实体墙。当确需设置门窗时，应采用防火门窗； - 控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.18 |  |
|  | 装置的可燃气体、液化烃和可燃液体设备采用多层构架布置时，除工艺要求外，其构架不宜超过四层。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.20 |  |
|  | 空气冷却器不宜布置在操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备上方；若布置在其上方，应用不燃烧材料的隔板隔离保护。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.21 |  |
|  | 甲、乙类物品仓库不应布置在装置内。若工艺需要，储量不大于5t的乙类物品储存间和丙类物品仓库可布置在装置内，并位于装置边缘。丙类物品仓库的总储量应符合本规范第6章的有关规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.23 |  |
|  | 可燃气体和助燃气体的钢瓶（含实瓶和空瓶），应分别存放在位于装置边缘的敞棚内。可燃气体的钢瓶距明火或操作温度等于或高于自燃点的设备防火间距不应小于15m。分析专用的钢瓶储存间可靠近分析室布置，钢瓶储存间的建筑设计应满足泄压要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.24 |  |
|  | 设备的构架或平台的安全疏散通道应符合下列规定： - 可燃气体、液化烃和可燃液体的塔区平台或其他设备的构架平台应设置不少于两个通往地面的梯子，作为安全疏散通道，但长度不大于8m 的甲类气体和甲、乙A类液体设备的平台或长度不大于15m的乙B、丙类液体设备的平台，可只设一个梯子； - 相邻的构架、平台宜用走桥连通，与相邻平台连通的走桥可作为一个安全疏散通道； - 相邻安全疏散通道之间的距离不应大于50m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.2.26 |  |
|  | 可燃气体压缩机的布置及其厂房的设计应符合下列规定： - 可燃气体压缩机宜布置在敞开或半敞开式厂房内； - 单机驱动功率等于或大于150kW的甲类气体压缩机厂房不宜与其他甲、乙和丙类房间共用一幢建筑物； - 压缩机的上方不得布置甲、乙和丙类工艺设备，但自用的高位润滑油箱不受此限； - 比空气轻的可燃气体压缩机半敞开式或封闭式厂房的顶部应采取通风措施； - 比空气轻的可燃气体压缩机厂房的楼板宜部分采用钢格板； - 比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或地沟；厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.3.1 |  |
|  | 液化烃泵、可燃液体泵宜露天或半露天布置。液化烃、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体的泵上方，不宜布置甲、乙、丙类工艺设备；若在其上方布置甲、乙、丙类工艺设备，应用不燃烧材料的隔板隔离保护。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.3.2 |  |
|  | 液化烃泵、可燃液体泵在泵房内布置时，其设计应符合下列规定： - 液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵、操作温度低于自燃点的可燃液体泵应分别布置在不同房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙； - 操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于自燃点的甲B、乙A类液体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的距离不应小于4.5m。 - 甲、乙A类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟，泵房内应有防止可燃气体积聚的措施； - 在液化烃、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的上方，不宜布置甲、乙、丙类工艺设备； - 液化烃泵不超过两台时，可与操作温度低于自燃点的可燃液体泵同房间布置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.3.3 |  |
|  | 气柜或全冷冻式液化烃储存设施内，泵和压缩机等旋转设备或其房间与储罐的防火间距不应小于15m。其他设备之间及非旋转设备与储罐的防火间距应按表5.2.1执行。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.3.4 |  |
|  | 罐组的专用泵区应布置在防火堤外，与储罐的防火间距应符合下列规定： - 距甲A类储罐不应小于15m； - 距甲B、乙类固定顶储罐不应小于12m，距小于或等于500m3的甲B、乙类固定顶储罐不应小于10m； - 距浮顶及内浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于10m，距小于或等于500m3的内浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于8m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.3.5 |  |
|  | 除甲A类以外的可燃液体储罐的专用泵单独布置时，应布置在防火堤外，与可燃液体储罐的防火间距不限。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.3.6 |  |
|  | 压缩机或泵等的专用控制室或不大于10kV的专用变配电所，可与该压缩机房或泵房等共用一幢建筑物，但专用控制室或变配电所的门窗应位于爆炸危险区范围之外，且专用控制室或变配电所与压缩机房或泵房等的中间隔墙应为无门窗洞口的防火墙。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.3.7 |  |
|  | 隔油池的进出水管道应设水封。距隔油池池壁5m以内的水封井、检查井的井盖与盖座接缝处应密封，且井盖不得有孔洞。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.4.2 |  |
|  | 在非正常条件下，可能超压的下列设备应设安全阀： - 顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器； - 顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）； - 往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）； - 凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口； - 可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备； - 顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.1 |  |
|  | 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合下列规定： - 可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器，泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器； - 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施； - 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施； - 泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.4 |  |
|  | 甲、乙、丙类的设备应有事故紧急排放设施，并应符合下列规定： - 对液化烃或可燃液体设备，应能将设备内的液化烃或可燃液体排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬； - 对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.7 |  |
|  | 常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.8 |  |
|  | 较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.9 |  |
|  | 氨的安全阀排放气应经处理后放空。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.10 |  |
|  | 受工艺条件或介质特性所限，无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应符合下列规定： - 连续排放的排气筒顶或放空管口应高出20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上，位于排放口水平20m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物； - 间歇排放的排气筒顶或放空管口应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上，位于排放口水平10m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物； - 安全阀排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方，排放管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.11 |  |
|  | 有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.12 |  |
|  | 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.13 |  |
|  | 液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排放系统。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.15 |  |
|  | 可燃气体放空管道在接入火炬前，应设置分液和阻火等设备。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.16 |  |
|  | 可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.17 |  |
|  | 携带可燃液体的低温可燃气体排放系统应设置气化器，低温火炬管道选材应考虑事故排放时可能出现的最低温度。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.18 |  |
|  | 火炬应设常明灯和可靠的点火系统。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.20 |  |
|  | 装置内高架火炬的火炬筒30m范围内，不应设置可燃气体放空。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第5.5.21 |  |
| 2.2 | 炼油装置 |  |  |
|  | 汽轮机放汽口与主风机进气口的直线距离不应小于10m。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 4.1催化裂化、裂解4.1.1 |  |
|  | 加热炉应布置在焦炭塔全年最小频率风向的上风侧。加热炉烟囱与焦炭塔顶操作间距离小于15米时，加热炉的烟囱出口应高于焦炭塔顶3m。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 4.2延迟焦化4.2.1 |  |
|  | 四通阀附近及焦炭塔顶部应设灭火蒸汽喷头等消防设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 4.2延迟焦化4.2.4 |  |
|  | 二硫化碳储罐、计量罐必须有水封、水喷淋和防日晒设施。应设置二硫化碳桶的水池和水冲洗设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 4.3催化重整、加氢及制氢4.3.4 |  |
|  | 在主分馏塔进料泵、回流泵和再生塔进料泵附近，应设置人身中和池、事故淋浴器及洗眼器。在装置内应设置设备工具中和池。在氢氟酸可能泄漏的地方应设置冲洗设施。在含酸设备人孔处应设置呼吸空气供应系统。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 4.4氢氟酸烷基化 |  |
|  | 氧化反应塔顶尖设置爆破片。为防止塔内气相温度超高，应有切断进料、增大塔顶注水量、减少通风量、通入安全蒸汽的措施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 4.6氧化沥青4.6.1 |  |
|  | 干、湿溶剂罐、滤液罐、含油蜡罐等应采用氮封。糠醛和酚的储罐应采用氮气密封或油封等措施。脱蜡过滤机内应有氧含量监测报警设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 4.8溶剂脱蜡4.9糠醛、酚精制 |  |
| 2.3 | 化工装置 |  |  |
|  | 裂解炉区应设消防水幕和蒸汽幕与其它设备区隔离。裂解炉使用的燃料气应经过凝液分离。液体排放应设蒸发器。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.1烯烃（烃类裂解法） |  |
|  | 萃取精馏系统应有注入碳四烷烃、烯烃馏分或氮气以稀释炔烃浓度的设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.2丁二烯5.2.2 |  |
|  | 丁二烯储存应加入阻聚剂并严格与空气隔绝，储罐应氮封。丁二烯储罐外应设喷淋水冷却设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.2丁二烯5.2.5 |  |
|  | 氧气混合器的氧喷入管应有停车自动充氮清扫措施。自动清扫用氮应设储存设施。在环氧乙烷或环氧乙烷水溶液泵的动密封附近，应设喷水防护设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.3环氧乙烷及乙二醇 |  |
|  | 气态环氧乙烷只应在装置内用管道短距离输送。液态环氧乙烷在相邻装置间用管道输送时，应用冷冻盐水伴管保冷，管道不得存在气相空间。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.3环氧乙烷及乙二醇 |  |
|  | 环氧乙烷的安全阀入口应连续充氮，安全阀的排空管应有充氮接管。环氧乙烷储罐的气相空间应充氮，罐外应设水喷淋设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.3环氧乙烷及乙二醇 |  |
|  | 不应在装置的设备区内或其附近灌装环氧乙烷。灌装场所应设有向罐车或钢瓶充氮、喷水防护，以及冲洗地面的设施。环氧乙烷的储罐应单独布置，并在其周围设围堰 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.3环氧乙烷及乙二醇 |  |
|  | 液氯的储存和气化应满足下列要求： - 储存液氯的容器不得在露天布置； - 液氯储罐应有事故备用罐，进出储罐的管道上应设双切断阀，置换气体应经碱溶液处理； - 起吊液氯钢瓶或钢罐应采用双制动吊车，在实瓶堆存场所应设稀碱液或石灰乳的事故处理池； - 液氯应采取气化器气化，液氯气化器宜采用盘管式或列管式蒸发器(液氯在管内气化)，气化的氯气应经过缓冲罐再进入氯化系统； - 液氯气化系统应有排污处理设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.4环氧丙烷及丙二醇 |  |
|  | 在氯醇液、环氧丙烷泵的动密封附近应设喷水防护设施。环氧丙烷储罐应氮封，罐外应设喷淋水冷却设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.4环氧丙烷及丙二醇 |  |
|  | 输送液态纯乙醛的管道不得布置在蒸汽管道上方。当相邻的设备、管道的表面温度超过140°时，应全部隔热，不得有裸露部分(如法兰阀等)。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.5乙醛（一步氧化法）5.5.6 |  |
|  | 在输送乙醛、不合格乙醛、巴豆醛泵的机械密封附近应设喷水设施。粗乙醛、纯乙醛、不合格乙醛的储罐均应氮封，排气应经水洗处理，罐外应设喷淋水冷却设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.5乙醛 |  |
|  | 氧化塔顶应充氮，塔周围宜设水喷淋冷却设施。乙醛、粗醋酸储罐应氮封。乙醛储罐应设喷淋水冷却设施。醋酸储罐排出的气体应经水洗处理。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.6醋酸 |  |
|  | 催化剂三氯化铝的储存、络合物的配制和加料应符合下列要求： - 三氯化铝络合物的配制室宜有机械通风，地面应作防腐蚀处理； - 三氯化铝加料应采取密闭方式，加料场所宜有机械通风，楼面应作防腐蚀处理，并设围堰，可用水冲洗。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.7苯酚、丙酮（异丙苯法）5.7.1 |  |
|  | 浓过氧化氢异丙苯的中间储罐应有喷淋冷却设施。丙酮和苯酚储罐排气应经回收处理。乙烯直接氯化反应系统尾气放空管应设阻火器，并有充氮的接管。二氯乙烷裂解炉和蒸发器的二氯乙烷入口管应有氮气和蒸汽的接管。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.7苯酚、丙酮 |  |
|  | 粗二氯乙烷储罐和精制二氯乙烷储罐应采取氮封措施。氯乙烯储罐的排气应返回精馏系统回收。不隔热的氯乙烯储罐应设喷淋水冷却设施。二氯乙烷裂解炉、蒸发器和骤冷塔周围的地面应设围堰。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.8苯酚、丙酮 |  |
|  | 乙苯脱氢系统的设备、管道和取样口处应设充氮接管。脱氢尾气在压缩机停车后应自动经水封罐放空。水封罐应设高低液位报警，放空管应设阻火器和充氮接管。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.9苯乙烯 |  |
|  | 皂化反应器应设低压自动充氮控制设施。氯丙烯废气放空管应设阻火器及氮气和灭火蒸汽接管。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.11环氧氯丙烷及甘油 |  |
|  | 氯丙烯、粗环氧氯丙烷、环氧氯丙烷储罐应采取氮封，排气应回收处理。氯丙烯储罐应设喷淋水冷却设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.11环氧氯丙烷及甘油 |  |
|  | 单体的中间储罐应布置在中间储罐区。单体的储存温度若低于其沸点时，储罐应采取氮封措施。不隔热的储罐应设喷淋冷却设施。 储罐的排气应回收单体后放空，或排入火炬管网。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.13单烯烃聚合 5.13.1 |  |
|  | 齐格勒—纳塔催化剂的溶液配制应符合下列要求： - 装置内严禁储存烷基铝； - 催化剂溶液应在氮封条件下配制； - 清理烷基铝储罐和催化剂溶液配制设备的污油、洗油应排入接受罐； - 室内应设火灾探测报警系统； - 厂房应有机械通风，设备周围应设围堰。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.13单烯烃聚合 5.13.3 |  |
|  | 丁苯橡胶生产装置应采取下列措施： - 过氧化氢二异丙苯、过氧化氢对艹孟烷必须与叔十二碳硫醇分室储存； - 脱氧剂配制罐处应局部排风。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.14二烯烃聚合 5.14.9 |  |
|  | 乙丙橡胶生产装置应采取下列措施： - 溶剂应氮封储存，储罐外应设喷淋冷却设施，呼吸阀排气管应设阻火器； - 溶剂精馏塔釜应设温度、压力、液位报警设计，溶剂进入工艺设备处应设止回阀； - 双环戊二烯的精馏应防止过氧化物生成，精馏塔的塔釜应设置爆破片； 三氯氧钒的储存和制备应符合下列要求： ①制备过程应与空气和水分隔绝，反应器和蒸馏釜应设超温报警，排出的尾气和废气应吸收处理； ②储存和运输应用氮气保护； ③存放液氯钢瓶的场所应设石灰乳池。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.14二烯烃聚合 5.14.11 |  |
|  | 在生产丙烯腈的回收、精制、火炬、焚烧炉等设备区和生产丙酮氰醇的氢氰酸发生丙酮氰醇合成、提纯等设备区，以及装置控制室、分析室内，应设固定的氢氰酸检测报警仪。巡回检查工人应配备便携式氢氰酸检测报警仪。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.15丙烯腈和丙酮氰醇 5.15.4 |  |
|  | 丙烯氨氧化反应系统应符合下列要求： - 应设报警、自动停车和紧急停车设施； - 丙烯氨氧化反应器的冷却水泵应有可靠的备用电源； - 丙烯氨氧化反应器应设氮气吹扫管道，其集气室和出料管道应设蒸汽接管。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.15丙烯腈和丙酮氰醇 5.15.6 |  |
|  | 脱氢氰酸塔和丙烯腈精馏塔应有加入阻聚剂的设施，阻聚剂泵应有可靠的备用电源；塔的安全阀入口应有连续吹氮设施。脱氢氰酸塔系统宜采用屏蔽泵或磁力泵。如设精制泵房，则应采取机械通风和事故通风措施。泵房内应设氢氰酸监测报警仪，并设工业电视监视。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.15丙烯腈和丙酮氰醇 5.15.9 |  |
|  | 丙酮回收塔、丙酮氰醇精馏塔宜设超温报警设施，输送含丙酮氰醇物料的泵宜采用屏蔽泵或磁力泵。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.15丙烯腈和丙酮氰醇 5.15.11 |  |
|  | 氢氰酸管道应有坡度，不得出现袋状，应少用阀门，避免死角。 输出装置的液态氢氰酸管道应有冷冻盐水伴管。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.15丙烯腈和丙酮氰醇 5.15.12 |  |
|  | 丙烯腈成品罐、成品中间罐、粗丙烯腈罐、不合格产品罐、催化剂沉降罐、废水罐应氮封，其呼吸阀的排气必须经洗涤处理。成品罐，成品中间罐，不合格产品和粗丙烯腈罐应设喷啉冷却设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.15丙烯腈和丙酮氰醇 5.15.13 |  |
|  | 醋酸乙烯反应系统设计应符合下列要求： 1）氧气混合器的设计应能使氧气、乙烯、醋酸蒸气充分混合，不得有死角； 2）醋酸乙烯合成反应器的进料应有氧含量在线监测、报警及自动向氧气混合器吹氮的设施； 3）醋酸乙烯反应系统应设置报警、自动停氧、停车和紧急停车设施； 4）醋酸乙烯合成反应器顶部，应设两个带阻火器的安全阀，超压排放的气体应引入火炬系统。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.16聚乙烯醇 5.16.1 |  |
|  | 醇解机应设防止甲醇蒸气逸出的封闭罩。聚乙烯醇的干燥宜在微负压下进行，干燥机内应充氮。甲醇、醋酸乙烯、醋酸甲酯、乙醛的储罐应设氮封，其排气应进行水洗处理。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.16丙烯腈和丙酮氰醇 |  |
|  | 催化剂溶液的配制应采取密闭加料。四溴乙烷的容器不宜布置在室内。粗对苯二甲酸的结晶器(浆料槽)上应设爆破片。如在第一结晶器内进行二次氧化时，应设尾气氧含量在线监测、报警及自动停供空气与自动充氮吹扫设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.17精对苯二甲酸 |  |
|  | 醋酸系统的储罐排气应经凝缩、洗涤后放空，排空管上应设有充氮接管。 氧化反应器废气和废气吸附塔的再生废气应高空排放。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.17精对苯二甲酸 5.17.7 |  |
|  | 对苯二甲酸二甲酯熔融器应设爆破片。 对二甲苯储罐、醋酸储罐和催化剂配置场所的地面及基础应作防腐蚀处理，并设围堰和水冲洗设施。对苯二甲酸二甲酯储罐应设夹套式呼吸阀。其排气应经捕集器、阻火器排放。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.18对苯二甲酸二甲酯 |  |
|  | 精对苯二甲酸料仓应氮封。对苯二甲酸应采用氮气输送，氮气循环管上宜设氧含量的在线监测报警及联锁停车设施。甲醇储罐应设呼吸阀并氮封。罐外应设喷淋冷却设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.19聚酯 |  |
|  | 苯和环己烷的储罐均应设在中间罐区并设围堰。储罐应氮封，排气应回收处理。环己基过氧化氢的分解器应有喷淋冷却设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.20尼龙66盐5.20.3 |  |
|  | 环己基过氧化氢的分解采用铬酸辛酯为催化剂时，催化剂应设专用配制间。铬酸投料口附近应局部排风，排气应经水洗处理。液氨蒸发和气氨压缩系统的设备不应布置在封闭厂房内，氨回收及反应系统的框架、平台应有便于疏散的通道。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.20尼龙66盐 |  |
|  | 干燥尼龙66盐的结晶应采取氮气作干燥介质。氮气循环使用时，应设氧含量在线监测报警设施。在旋风分离器和尼龙66盐装料漏斗上应设爆破片。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.20尼龙66盐5.20.14 |  |
|  | 羰基合成反应区应设事故排放罐。反应区周围应设围堰。正丁醛管道不应和蒸汽管道相邻或设在蒸汽管道上方。醛类储罐与醇类储罐应分别集中布置。醛类储罐应氮封并设向储罐内注水和罐外喷淋冷却设施。三苯基膦储罐应氮封。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 5.21丁辛醇 |  |
| 2.4 | 化纤装置 |  |  |
|  | 丙烯腈、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、异丙醇、异丙醚和二氧化硫等应按连续生产所必需的缓冲量设中间罐区。二氧化硫的储罐应与采用水消防的储罐分开布置，其周围应设围堰。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 6.1腈纶6.1.1 |  |
|  | 单体等易燃物料的储罐应氮封，储罐安全阀的排气应经洗涤回收处理，或高空排放。 丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、异丙醇、丙烯酸甲酯、异丙醚的储罐应设冷却设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》 SH3047-1993 6.1腈纶6.1.2 |  |
|  | 易燃物料用罐车运入装置时，罐车应接地。罐车卸料应采用真空吸出或氮气压出的方法，严禁采用压缩空气压卸。 真空管道和氮气管道上应设止回阀。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 6.1腈纶6.1.3 |  |
|  | 丙烯腈、丙烯酸甲酯、甲基丙烯甲酯及二氧化硫等物料的输送宜用屏蔽泵。 在输送丙烯腈的管道上不得使用玻璃转子流量计和玻璃视镜。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 6.1腈纶6.1.8 |  |
|  | 在干丙烯腈聚合体氮气气流输送系统和纺丝甬道氮气循环系统中，应设氧含量在线检测报警及相应的联锁设施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 6.1腈纶6.1.10 |  |
|  | 丙烯腈聚合体干燥机上方及其附近的2m范围以内不得配置可燃液体的管道。聚合体干燥机内应设自动喷水灭火设施。在干法纺丝过程中，接触干聚合体和二甲基甲酰胺的设备应氮封。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 6.1腈纶 |  |
|  | 聚乙烯醇料仓应氮封并设爆破片；必要时，可采用喷淋冷却措施。呼吸阀排气管应设阻火器。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 6.1腈纶 |  |
|  | 组件清洗间应设机械排风；如采用三甘醇清洗，排风机应防爆。聚酯废块粉碎机和废丝造粒机应与其它设备分室布置。聚酯废块和废丝的气流输送风机宜布置在同一室内。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993 6.3涤纶、丙纶及聚酯废丝废块再纺 |  |
| 2.5 | 储运系统 |  |  |
|  | 储罐应采用钢罐。罐组应设防火堤。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.1第6.2.11 |  |
|  | 储存甲B、乙A类的液体应选用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐。对于有特殊要求的物料，可选用其他型式的储罐。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.2 |  |
|  | 储存沸点低于45℃的甲B类液体宜选用压力或低压储罐。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.3 |  |
|  | 甲B类液体固定顶罐或低压储罐应采取减少日晒升温的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.4 |  |
|  | 储罐应成组布置，并应符合下列规定： - 在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；当单罐容积小于或等于1000m3时，火灾危险性类别不同的储罐也可同组布置； - 沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置； - 可燃液体的压力储罐可与液化烃的全压力储罐同组布置； - 可燃液体的低压储罐可与常压储罐同组布置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.5 |  |
|  | 罐组的总容积应符合下列规定： - 固定顶罐组的总容积不应大于120000m3； - 浮顶、内浮顶罐组的总容积不应大于600000m3； - 固定顶罐和浮顶、内浮顶罐的混合罐组的总容积不应大于120000m3；其中浮顶、内浮顶罐的容积可折半计算。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.6 |  |
|  | 罐组内单罐容积大于或等于10000m3的储罐个数不应多于12个；单罐容积小于10000m3的储罐个数不应多于16个；但单罐容积均小于1000m3储罐以及丙B类液体储罐的个数不受此限。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.7 |  |
|  | 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距不应小于表6.2.8的规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.8 |  |
|  | 罐组内的储罐不应超过两排；但单罐容积小于或等于1000m3的丙B类的储罐不应超过4排，其中润滑油罐的单罐容积和排数不限。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.9 |  |
|  | 两排立式储罐的间距应符合表6.2.8的规定，且不应小于5m；两排直径小于5m的立式储罐及卧式储罐的间距不应小于3m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.10 |  |
|  | 防火堤及隔堤内的有效容积应符合下列规定： - 防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，当浮顶、内浮顶罐组不能满足此要求时，应设置事故存液池储存剩余部分，但罐组防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半； - 隔堤内有效容积不应小于隔堤内1个最大储罐容积的10%。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.12 |  |
|  | 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半，卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于3m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.13 |  |
|  | 相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防空地。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.14 |  |
|  | 设有防火堤的罐组内应按下列要求设置隔堤： - 单罐容积小于或等于5000m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000m3； - 单罐容积大于5000m3至20000m3时，隔堤内的储罐不应超过4个； - 单罐容积大于20000m3至50000m3时，隔堤内的储罐不应超过2个； - 单罐容积大于50000m3时，应每1个一隔； - 隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过2个。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.15 |  |
|  | 多品种的液体罐组内应按下列要求设置隔堤： - 甲B、乙A类液体与其他类可燃液体储罐之间； - 水溶性与非水溶性可燃液体储罐之间； - 相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间； - 助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.16 |  |
|  | 防火堤及隔堤应符合下列规定： - 防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏； - 立式储罐防火堤的高度应为计算高度加0.2m，但不应低于1.0m，且不宜高于2.2m；卧式储罐防火堤的高度不应低于0.5m； - 立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m；卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m； - 管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭； - 在防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施； - 在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m；隔堤应设置人行台阶。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.17 |  |
|  | 事故存液池的设置应符合下列规定： - 设有事故存液池的罐组应设导液管（沟），使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入存液池内； - 事故存液池距防火堤的距离不应小于7m； - 事故存液池和导液沟距明火地点不应小于30m； - 事故存液池应有排水设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.18 |  |
|  | 甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀；对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.19 |  |
|  | 储罐的进出口管道应采用柔性连接。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.25 |  |
|  | 液化烃储罐成组布置时应符合下列规定： - 液化烃罐组内的储罐不应超过两排； - 每组全压力式或半冷冻式储罐的个数不应多于12个； - 全冷冻式储罐的个数不宜多于2个； - 全冷冻式储罐应单独成组布置； - 储罐材质不能适应该罐组介质最低温度时不应布置在同一罐组内。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.2 |  |
|  | 液化烃、可燃气体、助燃气体的罐组内，储罐的防火间距不应小于表6.3.3的规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.3 |  |
|  | 两排卧罐的间距不应小于3m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.4 |  |
|  | 防火堤及隔堤的设置应符合下列规定： - 液化烃全压力式或半冷冻式储罐组宜设不高于0.6m的防火堤，防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m，防火堤内的隔堤不宜高于0.3m； - 全压力式储罐组的总容积大于8000m3时，罐组内应设隔堤，隔堤内各储罐容积之和不宜大于8000m3。单罐容积等于或大于5000m3时应每一个一隔； - 全冷冻式储罐组的总容积不应大于200000m3，单防罐应每一个一隔，隔堤应低于防火堤0.2m； - 沸点低于45℃甲B类液体压力储罐组的总容积不宜大于60000m3；隔堤内各储罐容积之和不宜大于8000 m3，单罐容积等于或大于5000 m3时应每一个一隔。 - 沸点低于45℃的甲B类液体的压力储罐，防火堤容积不应小于一个最大储罐的容积。当其与液化烃压力储罐同组布置时，防火堤及隔堤的高度尚应满足液化烃压力储罐组的要求，且二者之间应设隔堤；当其独立成组时，防火堤距储罐不应小于3m。 - 全压力式、半冷冻式液氨储罐的防火堤和隔堤的设置同液化烃储罐的要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.5 |  |
|  | 液化烃全冷冻式单防罐罐组应设防火堤，并应符合下列规定： - 防火堤内的有效容积不应小于一个最大储罐的容积； - 单防罐至防火堤内顶角线的距离不应小于最高液位与防火堤堤顶的高度之差加上液面上气相当量压头的和；当防火堤的高度等于或大于最高液位时，单防罐至防火堤内顶角线的距离不限； - 应在防火堤的不同方位上设置不少于两个人行台阶或梯子。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.6 |  |
|  | 液化烃全冷冻式双防或全防罐罐组可不设防火堤。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.7 |  |
|  | 全冷冻式液氨储罐应设防火堤，堤内有效容积应不小于一个最大储罐容积的60%。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.8 |  |
|  | 液化烃、液氨等储罐的储存系数不应大于0.9。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.9 |  |
|  | 液氨的储罐，应设液位计、压力表和安全阀；低温液氨储罐尚应设温度指示仪。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.10 |  |
|  | 液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施。对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.11 |  |
|  | 气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.12 |  |
|  | 液化烃储罐的安全阀出口管应接至火炬系统。确有困难时，可就地放空，但其排气管口应高出8m范围内储罐罐顶平台3m以上。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.13 |  |
|  | 全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统，储罐根部宜设紧急切断阀。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.14 |  |
|  | 液化石油气蒸发器的气相部分应设压力表和安全阀。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.3.15 |  |
|  | 可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定： 1. 装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子； 2. 甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统； 3. 顶部敞口装车的甲B、乙、丙A类的液体应采用液下装车鹤管； 4. 在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体（润滑油除外）输入管道上应设便于操作的紧急切断阀； 5. 丙B类液体装卸栈台宜单独设置； 6. 零位罐至罐车装卸线不应小于6m； 7. 甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的距离不应小于8m； 8. 同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.4.1 |  |
|  | 可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定： 1. 装卸站的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时，站内应设回车场； 2. 装卸车场应采用现浇混凝土地面； 3. 装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m，高架罐之间的距离不应小于0.6m； 4. 甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8m； 5. 站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀； 6. 甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管； 7. 甲B、乙、丙A类液体与其他类液体的两个装卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m； 8. 装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.4.2 |  |
|  | 液化烃铁路和汽车的装卸设施应符合下列规定： - 液化烃严禁就地排放； - 低温液化烃装卸鹤位应单独设置； - 铁路装卸栈台宜单独设置，当不同时作业时，可与可燃液体铁路装卸共台设置； - 同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m； - 铁路装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子； - 汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求，液化烃汽车装卸栈台与可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m； - 在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀； - 汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面； - 装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于10 m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.4.3 |  |
|  | 可燃液体码头、液化烃码头应符合下列规定： - 除船舶在码头泊位内外档停靠外，码头相邻泊位的船舶间的防火间距不应小于表6.4.4的规定； - 液化烃泊位宜单独设置，当不同时作业时，可与其他可燃液体共用一个泊位； - 可燃液体和液化烃的码头与其他码头或建筑物、构筑物的安全距离应按有关规定执行； - 在距泊位20m以外或岸边处的装卸船管道上应设便于操作的紧急切断阀； - 液化烃的装卸应采用装卸臂或金属软管，并应采取安全放空措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.4.4 |  |
|  | 液化石油气的灌装站应符合下列规定： - 液化石油气的灌瓶间和储瓶库宜为敞开式或半敞开式建筑物，半敞开式建筑物下部应采取防止油气积聚的措施； - 液化石油气的残液应密闭回收，严禁就地排放； - 灌装站应设不燃烧材料隔离墙。如采用实体围墙，其下部应设通风口； - 灌瓶间和储瓶库的室内应采用不发生火花的地面，室内地面应高于室外地坪，其高差不应小于0.6m； - 液化石油气缓冲罐与灌瓶间的距离不应小于10m； - 灌装站内应设有宽度不小于4m的环形消防车道，车道内缘转弯半径不宜小于6m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.5.1 |  |
|  | 实瓶（桶）库与灌装间可设在同一建筑物内，但宜用实体墙隔开，并各设出入口。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.5.4 |  |
|  | 液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.5.5 |  |
|  | 石油化工企业应设置独立的化学品和危险品库区。甲、乙、丙类物品仓库，距其他设施的防火间距见表4.2.12，并应符合下列规定： - 甲类物品仓库宜单独设置；当其储量小于5t时，可与乙、丙类物品仓库共用一栋建筑物，但应设独立的防火分区； - 乙、丙类产品的储量宜按装置2至15天的产量计算确定； - 化学品应按其化学物理特性分类储存，当物料性质不允许同库储存时，应用实体墙隔开，并各设出入口； - 仓库应通风良好； - 对于可能产生爆炸性混合气体或在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的仓库内应采用不发生火花的地面，需要时应设防水层。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.6.1 |  |
|  | 单层仓库跨度不应大于150m。每座合成纤维、合成橡胶、合成树脂及塑料单层仓库的占地面积不应大于24000m2，每个防火分区的建筑面积不应大于6000m2；当企业设有消防站和专职消防队且仓库设有工业电视监视系统时，每座合成树脂及塑料单层仓库的占地面积可扩大至48000m2。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.6.2 |  |
|  | 合成纤维、合成树脂及塑料等产品的高架仓库应符合下列规定： - 仓库的耐火等级不应低于二级； - 货架应采用不燃烧材料。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.6.3 |  |
|  | 占地面积大于1000m2的丙类仓库应设置排烟设施，占地面积大于6000m2的丙类仓库宜采用自然排烟，排烟口净面积宜为仓库建筑面积的5%。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.6.4 |  |
|  | 袋装硝酸铵仓库的耐火等级不应低于二级。仓库内严禁存放其他物品。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.6.5 |  |
|  | 盛装甲、乙类液体的容器存放在室外时应设防晒降温设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.6.6 |  |
| 2.6 | 管道 |  |  |
|  | 管道及其桁架跨越厂内铁路线的净空高度不应小于5.5m；跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。在跨越铁路或道路的可燃气体、液化烃和可燃液体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.1.2 |  |
|  | 永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置、系统单元或储罐组；在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.1.4 |  |
|  | 可燃气体、液化烃和可燃液体的金属管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接。公称直径等于或小于25mm的可燃气体、液化烃和可燃液体的金属管道和阀门采用锥管螺纹连接时，除能产生缝隙腐蚀的介质管道外，应在螺纹处采用密封焊。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.1 |  |
|  | 可燃气体、液化烃和可燃液体的管道不得穿过与其无关的建筑物。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.2 |  |
|  | 可燃气体、液化烃和可燃液体的采样管道不应引入化验室。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.3 |  |
|  | 工艺和公用工程管道共架多层敷设时宜将介质操作温度等于或高于250℃的管道布置在上层，液化烃及腐蚀性介质管道布置在下层；必须布置在下层的介质操作温度等于或高于250℃的管道可布置在外侧，但不应与液化烃管道相邻。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.5 |  |
|  | 氧气管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道共架敷设时应布置在一侧，且平行布置时净距不应小于500mm，交叉布置时净距不应小于250mm。氧气管道与可燃气体、液化烃和可燃液体管道之间宜用公用工程管道隔开。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.6 |  |
|  | 公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定： - 连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀； - 在间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀，并在两切断阀间设检查阀； - 仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.7 |  |
|  | 连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀，排出的液体应排放至密闭系统；仅在开停工时使用的排液阀，可设一道阀门并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.8 |  |
|  | 甲、乙A类设备和管道应有惰性气体置换设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.9 |  |
|  | 可燃气体压缩机的吸入管道应有防止产生负压的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.10 |  |
|  | 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.11 |  |
|  | 加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于0.4MPa（表），且无低压自动保护仪表时，应在每个燃料气调节阀与加热炉之间设置阻火器。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.12 |  |
|  | 加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不应敞开排放。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.13 |  |
|  | 液化烃设备抽出管道应在靠近设备根部设置切断阀。容积超过50m3的液化烃设备与其抽出泵的间距小于15m时，该切断阀应为带手动功能的遥控阀，遥控阀就地操作按钮距抽出泵的间距不应小于15m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.15 |  |
|  | 进、出装置的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道，在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板，在隔断阀处应设平台，长度等于或大于8m的平台应在两个方向设梯子。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.2.16 |  |
|  | 重力流循环回水管道在工艺装置总出口处应设水封；罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.3.4第7.3.6 |  |
|  | 甲、乙类工艺装置内生产污水管道的支干管、干管的最高处检查井宜设排气管。排气管的设置应符合下列规定： - 管径不宜小于100mm； - 排气管的出口应高出地面2.5m以上，并应高出距排气管3m范围内的操作平台、空气冷却器2.5m以上； - 距明火、散发火花地点15m半径范围内不应设排气管。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.3.7 |  |
|  | 甲、乙类工艺装置内，生产污水管道的下水井井盖与盖座接缝处应密封，且井盖不得有孔洞。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第7.3.8 |  |
| 3 | 消防系统与应急设施 |  |  |
|  | 工厂水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时，应建消防水池（罐），并应符合下列规定： - 水池（罐）的容量，应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池（罐）连续补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补充水量； - 水池（罐）的总容量大于1000m3时，应分隔成两个，并设带切断阀的连通管； - 水池（罐）的补水时间，不宜超过48h； - 当消防水池（罐）与生活或生产水池（罐）合建时，应有消防用水不作他用的措施； - 寒冷地区应设防冻措施； - 消防水池（罐）应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.3.2 |  |
|  | 消防水泵的吸水管、出水管应满足： - 每台消防水泵宜有独立的吸水管；两台以上成组布置时，其吸水管不应少于两条，当其中一条检修时，其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量； - 成组布置的水泵，至少应有两条出水管与环状消防水管道连接，两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时，其余出水管应能输送全部消防用水量； - 泵的出水管道应设防止超压的安全设施； - 出水管道上，直径大于300mm的阀门不应选用手动阀门，阀门的启闭应有明显标志。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.3.5 |  |
|  | 消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵；备用泵的能力不得小于最大一台泵的能力。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.3.6 |  |
|  | 消防水泵应设双动力源；当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.3.8 |  |
|  | 可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系统，其供水范围、供水强度和设置方式应符合下列规定： - 供水范围、供水强度不应小于表8.4.5的规定； - 罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m3储罐、容积等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防冷却水系统； - 润滑油罐可采用移动式消防冷却水系统； - 储罐固定式冷却水系统应有确保达到冷却水强度的调节设施； - 控制阀应设在防火堤外，并距被保护罐壁不宜小于15m。控制阀后及储罐上设置的消防冷却水管道应采用镀锌钢管。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.4.5 |  |
|  | 消防给水管道应环状布置，并应满足： - 环状管道的进水管不应少于两条； - 环状管道应用阀门分成若干独立管段，每段消火栓的数量不宜超过5个； - 当某个环段发生事故时，独立的消防给水管道的其余环段应能满足100%的消防用水量的要求；与生产、生活合用的消防给水管道应能满足100%的消防用水和70%的生产、生活用水的总量的要求； - 生产、生活用水量应按70%最大小时用水量计算；消防用水量应按最大秒流量计算。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.5.2 |  |
|  | 消火栓的设置应符合下列规定： - 宜选用地上式消火栓； - 消火栓宜沿道路敷设； - 消火栓距路面边不宜大于5m；距建筑物外墙不宜小于5m； - 地上式消火栓距城市型道路路边不宜小于1.0m；距公路型双车道路肩边不宜小于1.0m； - 地上式消火栓的大口径出水口应面向道路。当其设置场所有可能受到车辆冲撞时，应在其周围设置防护设施； - 地下式消火栓应有明显标志。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.5.5 |  |
|  | 与生产或生活合用的消防给水管道上的消火栓应设切断阀。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.5.8 |  |
|  | 甲、乙类可燃气体、可燃液体设备的高大构架和设备群应设置水炮保护，其设置位置距保护对象不宜小于15m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.6.1 |  |
|  | 固定式水炮的布置应根据水炮的设计流量和有效射程确定其保护范围。消防水炮距被保护对象不宜小于15m。消防水炮的出水量宜为30~50L/s，水炮应具有直流和水雾两种喷射方式。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.6.2 |  |
|  | 工艺装置内的甲、乙类设备的构架平台高出其所处地面15m时，宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管，并应符合下列规定： - 按各层需要设置带阀门的管牙接口； - 平台面积小于或等于50m2时，管径不宜小于80mm；大于50m2时，管径不宜小于100mm； - 构架平台长度大于25m时，宜在另一侧梯子处增设消防给水竖管，且消防给水竖管的间距不宜大于50m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.6.5 |  |
|  | 下列场所应采用固定式泡沫灭火系统： - 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐：单罐容积等于或大于10000m3的非水溶性可燃液体储罐；单罐容积等于或大于500m3的水溶性可燃液体储罐； - 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐：单罐容积等于或大于50000m3的非水溶性可燃液体储罐； - 移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体储罐。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.7.2 |  |
|  | 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统： - 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐； - 润滑油储罐； - 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.7.3 |  |
|  | 灭火蒸汽管应从主管上方引出，蒸汽压力不宜大于1MPa。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.8.2 |  |
|  | 半固定式灭火蒸汽快速接头（简称半固定式接头）的公称直径应为20mm；与其连接的耐热胶管长度宜为15～20m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.8.3 |  |
|  | 生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器，控制室、机柜间、计算机室、电信站、化验室等宜设置气体型灭火器。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.9.1 |  |
|  | 生产区内设置的单个灭火器的规格宜按表8.9.2选用。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.9.2 |  |
|  | 工艺装置内手提式干粉型灭火器的选型及配置应符合下列规定： - 扑救可燃气体、可燃液体火灾宜选用钠盐干粉灭火剂，扑救可燃固体表面火灾应采用磷酸铵盐干粉灭火剂，扑救烷基铝类火灾宜采用D类干粉灭火剂。 - 甲类装置灭火器的最大保护距离不宜超过9m，乙、丙类装置不宜超过12m； - 每一配置点的灭火器数量不应少于两个，多层构架应分层配置； - 危险的重要场所宜增设推车式灭火器。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.9.3 |  |
|  | 可燃气体、液化烃和可燃液体的铁路装卸栈台应沿栈台每12m处上下各分别设置二个手提式干粉型灭火器。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.9.4 |  |
|  | 可燃气体、液化烃和可燃液体的地上罐组宜按防火堤内面积每400m2配置一个手提式灭火器，但每个储罐配置的数量不宜超过3个。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.9.5 |  |
|  | 液化烃罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.10.1 |  |
|  | 全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定： - 当单罐容积等于或大于1000m3时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统及移动消防冷却水系统； - 当单罐容积大于100m3，且小于1000m3时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统或固定式水炮及移动式消防冷却系统。当采用固定式水炮作为固定消防冷却设施时，其冷却用水量不宜小于水量计算值的1.3倍，消防水炮保护范围应覆盖每个液化烃罐； - 当单罐容积小于或等于100m3时，可采用移动式消防冷却水系统，其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.10.2 |  |
|  | 全压力式、半冷冻式液化烃储罐固定式消防冷却水管道的设置应符合下列规定： - 储罐容积大于400m3时，供水竖管应采用两条，并对称布置。采用固定水喷雾系统时，罐体管道设置宜分为上半球和下半球两个独立供水系统。 - 消防冷却水系统可采用手动或遥控控制阀，当储罐容积等于或大于1000m3时，应采用遥控控制阀； - 控制阀应设在防火堤外，距被保护罐壁不宜小于15m； - 控制阀前应设置带旁通阀的过滤器，控制阀后及储罐上设置的管道，应采用镀锌管。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.10.10 |  |
|  | 室内消火栓的设置应符合下列要求： - 甲、乙、丙类厂房（仓库）、高层厂房及高架仓库应在各层设置室内消火栓，当单层厂房长度小于30m时，可不设； - 甲、乙类厂房（仓库）、高层厂房及高架仓库的室内消火栓间距不应超过30m，其他建筑物的室内消火栓间距不应超过50m； - 多层甲、乙类厂房和高层厂房应在楼梯间设置半固定式消防竖管，各层设置消防水带接口；消防竖管的管径不小于100mm，其接口应设在室外便于操作的地点； - 室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统的管网可引自同一消防给水系统，但应在报警阀前分开设置； - 消火栓配置的水枪应为直流-水雾两用枪，当室内消火栓栓口处的压力大于0.50MPa时，应设置减压设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.11.2 |  |
|  | 单层仓库的消防设计应符合下列规定： - 占地面积超过3000m2的合成橡胶、合成树脂及塑料等产品的仓库及占地面积超过1000m2的合成纤维仓库，应设自动喷水灭火系统且应由厂区稳高压消防给水系统供水； - 高架仓库的货架间运输通道宜设置遥控式高架水炮； - 应设置火灾自动报警系统； - 设有自动喷水灭火系统的仓库宜设置消防排水设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.11.4 |  |
|  | 挤压造粒厂房的消防设计应满足下列要求： - 各层应设置室内消火栓，并应配置消防软管卷盘或轻便消防水龙； - 在楼梯间应设置室内消火栓系统，并在室外设置水泵结合器； - 应设置火灾自动报警系统； - 按照国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）的要求设置手提式和推车式干粉灭火器。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.11.5 |  |
|  | 烷基铝类催化剂配制区的消防设计应符合下列规定： - 储罐应设置在有钢筋混凝土隔墙的独立半敞开式建筑物内，并宜设有烷基铝泄漏的收集设施； - 应设置火灾自动报警系统； - 配制区宜设置局部喷射式D类干粉灭火系统，其控制方式应采用手动遥控启动； - 应配置干砂等灭火设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.11.6 |  |
|  | 烷基铝类储存仓库应设置火灾自动报警系统，并配置干砂、蛭石、D类干粉灭火器等灭火设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.11.7 |  |
|  | 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.12.1 |  |
|  | 甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.12.4 |  |
|  | 单罐容积大于或等于30000m3的浮顶罐的密封圈处应设置火灾自动报警系统；单罐容积大于或等于10000m3并小于30000m3的浮顶罐的密封圈处宜设置火灾自动报警系统。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第8.12.5 |  |

专有名词说明：

1．石油化工企业：以石油、天然气及其产品为原料，生产、储运各种石油化工产品的炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂。

1.1炼油厂：利用原油，采用常压或减压蒸馏装置，生产汽油、喷气燃料、柴油、燃料油等石油燃料产品，以及各种润滑油。

1.2石油化工厂/化纤厂：利用炼油厂提供的石油化工原料，采用催化裂化、延迟焦化、催化重整、芳烃抽提、气体分离等装置，生产炼厂气、液化石油气和芳烃等，以及生产各种基本有机化工产品，包括合成树脂、合成橡胶、合成纤维和化肥等。

随着国民经济发展的需要，为综合利用石油资源，炼油厂与石油化工厂联合组成石油化工联合企业。

2．全厂性重要设施：发生火灾时，影响全厂生产或可能造成重大人身伤亡的设施。全厂性重要设施可分为以下两类：第一类全厂性重要设施：发生火灾时可能造成重大人身伤亡的设施。第二类全厂性重要设施：发生火灾时影响全厂生产的设施。

3．明火地点：室内外有外露火焰、赤热表面的固定地点。

4．明火设备：燃烧室与大气连通，非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。

5．散发火花地点：有飞火的烟囱、室外的砂轮、电焊、气焊（割）、室外非防爆的电气开关等固定地点。

6．联合装置：由两个或两个以上独立装置集中紧凑布置，且装置间直接进料，无供大修设置的中间原料储罐，其开工或停工检修等均同步进行，视为一套装置。

7．封闭式厂房（仓库）：设有屋顶，建筑外围护结构全部采用封闭式墙体（含门、窗）构造的生产性（储存性）建筑物。

8．半敞开式厂房：设有屋顶，建筑外围护结构局部采用封闭式墙体，所占面积不超过该建筑外围护体表面面积的二分之一（不含屋顶的面积）的生产性建筑物。

9．敞开式厂房：设有屋顶，不设建筑外围护结构的生产性建筑物。

10．沸溢性液体：当罐内储存介质温度升高时，由于热传递作用，使罐底水层急速汽化，而会发生沸溢现象的粘性烃类混合物。

- 表2-3 危险化学品生产企业专业检查表（合成氨）

| 序号 | 标准要求 |  | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址与总平面布置 |  |  |  |
| 1.1 | 新的合成氨项目必须进入产业集中区或化工园区，逐步推动现有合成氨企业进区入园。 |  | 《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》 安委办[2008]26号 第一条 |  |
| 1.2 | 1）所在地区近5年平均风速＜2m/s的生产规模＜30万吨/年的合成氨企业的卫生防护距离不应＜900m。 2）所在地区近5年平均风速在2~4m/s的生产规模＜30万吨/年的合成氨企业的卫生防护距离不应＜600m。 3）所在地区近5年平均风速＞4m/s的生产规模＜30万吨/年的合成氨企业的卫生防护距离不应＜500m。 4）所在地区近5年平均风速＜2m/s的生产规模≥30万吨/年的合成氨企业的卫生防护距离不应＜1200m。 5）所在地区近5年平均风速在2~4m/s的生产规模≥30万吨/年的合成氨企业的卫生防护距离不应＜800m。 6）所在地区近5年平均风速＞4m/s的生产规模≥30万吨/年的合成氨企业的卫生防护距离不应＜600m。 |  | 《肥料制造企业卫生防护》GB11666.1-2012 第4.1条 |  |
| 1.3 | 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不小于表3.4.1的规定。 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第3.4.1条 |  |
| 1.4 | 乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距，不应小于表3.5.2的规定。 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第3.5.2条 |  |
| 1.5 | 乙、丙类液体储罐（区）和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距，不应小于表4.2.1的规定。 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第4.2.1条 |  |
| 1.6 | 乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于表4.2.2的规定。 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第4.2.2条 |  |
| 1.7 | 湿式煤气柜与建筑物、储罐、堆场等的防火间距不应小于表4.3.1的规定。 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第4.3.1条 |  |
| 1.8 | 架空电力线与甲、乙类厂房(仓库)，可燃材料堆垛，液氨储罐，湿式煤气柜的最近水平距离应大于电杆（塔）高度的1.5倍。 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第10.2.1条 |  |
| 2 | 工艺及设备设施-造气工段 |  |  |  |
| 2.1 | 淘汰的落后技术装备名称 | 代替的技术装备名称 | 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号 |  |
|  | 合成氨半水煤气氨水液相脱硫工艺 | 配套有硫磺回收装置的栲胶湿式脱硫工艺 |  |  |
|  | 合成氨固定层间歇式煤气化装置 | 配套有吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的煤气化装置 |  |  |
|  | 合成氨一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺 | 中中低低变换工艺 |  |  |
| 2.2 | ①应设置原料煤带式输送机紧急停车设施； ②应设置下行煤气阀和吹风阀安全联锁设施； ③煤气下行管、灰斗和炉底空气管道应安装爆破片，爆破片必须装防护罩； ④吹风阀应采取双阀或增装蝶阀； ⑤应设置煤气炉一次风管线自动放空设施，造气岗位主要液压阀要安装阀位指示。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.2.1 1）煤气化 |  |
| 2.3 | ①应设置重油气化在线氧含量分析报警仪，自动放空联锁设施； ②应设置喷嘴冷却水出口超温报警及事故水箱设施； ③应设置氧气管止逆阀和加氮气保护设施； ④应设置入炉重油流量低限报警联锁停车设施； ⑤应设置气化炉超压报警设施； ⑥应设置煤气中氧含量超标报警设施； ⑦应设置煤气出急冷室温度超标报警设施； ⑧应设置油罐液位、温度指示仪、高限报警、静电接地设施；油罐区应设置防火堤等设施； ⑨气化系统联锁装置中，重油入炉阀、氧气入炉阀、煤气出口总阀应选用气开式调节阀；蒸汽人炉阀、氮保护进口阀、重油回路阀、氧气放空阀、煤气放空阀应选用气闭式调节阀。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.2.1 2）重油气化 |  |
| 2.4 | ①应设置二氧化碳吸收塔液位低限报警及联锁脱碳、合成停车设施； ②应设置天然气总管安全阀及压力高低限报警设施； ③应设置高压蒸汽包液位低限报警及流量低限、液位低限同时存在时联锁合成氨停车设施； ④应设置一段转化炉炉膛负压高限报警及联锁合成氨停车装置，现场设置联锁声光报警设施；设置环形蒸汽灭火管线； ⑤应设置一段转化炉引风机油泵润滑油压低限报警及联锁合成氨停车设施； ⑥应设置二段转化炉空气流量低限联锁转化紧急停车设施。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.2.1 3）天然气转化 |  |
| 2.5 | ①应设置气柜低限位与罗茨风机报警联锁； ②应在造气、脱硫、压缩设置对气柜的远传监控设施；气柜应设有容积指示仪、高低限位报警器； ③应设置气柜煤气管道进出口氧含量超标报警联锁设施；气柜应装有手动、自动放空装置，放空管或顶部排放管应有阻火器、消除静电设施，应设独立的避雷设施；设置消防设施和环形消防通道； ④应设置气柜进出口安全水封，水封要有排水设施。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.2.1 4）气柜 |  |
| 2.6 | 企业应对装置正常运行过程中的各项工艺参数进行严格控制，安全工艺参数至少满足： 1）气柜出入口管线氧含量<0.005（体积分数）； 2）气化炉氧油比0.85～0.90； 3）回收吹风气燃烧炉上段温度≥750℃。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.4.3 |  |
| 2.7 | 夹套锅炉和废热锅炉汽包必须装置安全阀。禁止在夹套锅炉和汽包之间的连通管上装阀门。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.3 |  |
| 2.8 | 夹套锅炉和废热锅炉汽包水位应保持在1／2～2／3的高度，并设有低限报警装置。一旦断水未经自然冷却，严禁加水。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.3 |  |
| 2.9 | 保持炭层高度及炉温稳定，严格控制半水煤气中氧含量≤0．5％，当氧含量达到1％时，必须立即停炉检查处理。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.6 |  |
| 2.10 | 下行煤气阀和吹风阀应有安全联锁装置，防止因阀门失灵引起氧含量增高或爆炸事故发生。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.7 |  |
| 2.11 | 煤气下行管、灰斗和炉底空气管道必须安装爆破片，爆破片必须装防护罩。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.8 |  |
| 2.12 | 空气鼓风机跳闸，必须按照紧急停炉处理，并立即打开炉盖、点火。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.9 |  |
| 2.13 | 造气操作岗位应设有断水报警装置，并要经常检查洗涤塔水封溢流情况，以防断水造成事故。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3造气3.3.1煤气化 3.3.1.10 |  |
| 2.14 | 气柜应设有容积指示仪、高低限位报警器、低限与罗茨鼓风机联锁停车装置。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3造气3.3.1煤气化 3.3.1.11 |  |
| 2.15 | 气柜应装有放空装置和独立杆的避雷装置，应有气柜进、出口安全水封；水封放水操作应两人同行，并戴好防毒面具；一人操作，一人监护，以防中毒。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.12 |  |
| 2.16 | 气柜停用时，进出口水封应加强封水检查，防止跑水。如长期停用还应在排水阀后加装盲板。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.13 |  |
| 2.17 | 气柜检修时需用贫气（CO＋H2≤8％，O2＜1％）置换合格，加盲板与生产系统隔绝后，方可打开放空阀或人孔，在确认放空阀畅通后，才能缓慢放水，控制放水速度以防气柜抽瘪。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.14 |  |
| 2.18 | 变换气柜投产开车或大修后开车用贫气置换合格后才能送入变换气；严禁用变换气置换气柜中的空气。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.15 |  |
| 2.19 | 严禁各台煤气炉同时吹风，以免引起回收气体燃烧不完全而发生爆炸事故。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.18 |  |
| 2.20 | 回收吹风气时，燃烧炉上段温度必须≥750oC，吹风气才能进入燃烧炉，以免发生爆炸。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.19 |  |
| 2.21 | 严格控制余热锅炉汽包的正常水位在1／2～2／3处，并定期冲洗液位计。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.20 |  |
| 2.22 | 当余热锅炉入口烟气温度≥450oC时，必须保持蒸汽过热器有蒸汽流动，以防蒸汽过热器烧坏。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.21 |  |
| 2.23 | 燃烧炉重新点火前，先开鼓风机对整个系统进行吹排，并分析O2≥20％后才能进行点火。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.22 |  |
| 2.24 | 吹风阀要采取双阀或增装蝶阀，造气岗位主要液压阀要安装阀位指示。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.1煤气化 3.3.1.23 |  |
| 2.25 | 严格控制入气化炉氧油比例在0.85～0.90之间，避免超温、过氧或炉温下跌。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.2重油气化 3.3.2.1 |  |
| 2.26 | 喷嘴冷却水必须设置事故水箱，并保持水箱满液位。装拆喷嘴过程中，喷嘴未离开炉子不能断冷却水。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.2重油气化 3.3.2.4 |  |
| 2.27 | 开车前，文氏管、分离器及洗涤塔等设备，必须用氮气进行置换，分析氧含量≤0．5％方可投料开车。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.2重油气化 3.3.2.6 |  |
| 2.28 | 为防止煤气或重油倒入氧气管发生爆炸，氧气管必须安装止逆阀和加氮保护装置。应在加氮管上装止逆阀，并设二关一开阀门，即两头有二个阀门关死，中间放空阀打开。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.2重油气化 3.3.2.7 |  |
| 2.29 | 气化系统联锁装置中，重油入炉阀、氧气入炉阀、煤气出口总阀应选用气开式调节阀；蒸汽入炉阀、氮保护进口阀、重油回路阀、氧气放空阀、煤气放空阀应选用启闭式调节阀。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.2重油气化 3.3.2.9 |  |
| 2.30 | 严格控制转化制气过程中天然气、空气、蒸汽压力，防止气压大幅度波动而发生事故。造气操作岗位应设置天然气、空气、蒸汽压力下限和上限报警装置。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.3天然气化3.3.3.1 |  |
| 2.31 | 正常生产中，燃烧炉温度不得低于700oC；炉膛温度低于700oC不能着火，必须人工点火，防止爆炸。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.3天然气气化3.3.3.2 |  |
| 2.32 | 严禁二段蓄热炉温度超过950oC，以防高温裂解析炭。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.3天然气气化3.3.3.3 |  |
| 2.33 | 间歇式转化过程，要严格控制吹风、制气两个阶段的氧含量，即吹风残氧控制在5～7％，转化气中氧＜0．5％。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.3天然气气化3.3.3.6 |  |
| 2.34 | 废热锅炉必须设有可靠的安全阀、液位计、液位超高、低限声光报警装置，及压力表、放空阀等。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.3天然气化3.3.3.18 |  |
| 2.35 | 废热锅炉液位计要定时冲洗，保持清洁明亮，直观液位真实，稳定在1／2～2／3处。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.3.3天然气化3.3.3.19 |  |
| 3 | 工艺及设备设施-脱硫工段 |  |  |  |
| 3.1 | 1）应设置防止空气压缩机倒转的止逆装置； 2）应设置脱硫塔压力、液位声光报警和自动排放联锁设施； 3）应设置静电除焦器防止产生负压、氧气自动分析仪与静电除焦柜断电联锁设施； 4）高压铜液泵出口管道应安装止逆阀； 5）应独立设置高压吸收和低压再生放空设施； 6）应设置铜液再生系统超压报警设施、安全阀或防爆片； 7）应设置脱碳塔、铜塔液位高、低限报警设施。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.2.1 |  |
| 3.2 | 脱硫溶液制备槽、循环槽等设备，必须设置人孔盖、排气管和防护栏杆。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.4脱硫3.4.1 |  |
| 3.3 | 要时刻注意罗茨鼓风机进出口压力，防止负压。鼓风机房应通风良好，防止人员中毒。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.4脱硫3.4.3 |  |
| 3.4 | 必须保持富液槽（或称循环槽、地槽）和贫液槽（或称再生槽）液位的正常，防止富液泵和贫液泵抽空。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.4脱硫3.4.4 |  |
| 3.5 | 必须保持脱硫塔、清洗塔或分离器、液封等液位正常，严防煤气逸出发生事故。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.4脱硫3.4.5 |  |
| 3.6 | 硫磺包装间要有专人负责管理，禁止同时存放氧化剂和易燃物品。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.4脱硫3.4.10 |  |
| 4 | 工艺及设备设施-变换工段 |  |  |  |
| 4.1 | 低变液体硫化罐应远离明火，罐内要加水保护。用氮气瓶压力压入系统时，罐内压力不得超过0.05MPa.作业现场要备消防器材和防毒面具。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.5变换3.5.4 |  |
| 4.2 | 应安装热水泵跳闸及饱和热水塔液位高低限报警信号装置。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.5变换3.5.5 |  |
| 4.3 | 停车或正常生产时，必须控制热水饱和塔液位。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.5变换3.5.6 |  |
| 4.4 | 正常生产时，入炉煤气中氧含量必须在0.5％以下。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.5变换3.5.7 |  |
| 5 | 工艺及设备设施-碳化工段 |  |  |  |
| 5.1 | 淘汰的落后技术装备名称 | 代替的技术装备名称 | 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号 |  |
|  | 三足式离心机 | 压滤机或全自动离心机 |  |  |
| 5.2 | 禁止使用液氨直接制作氨水。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.6碳化3.6.5 |  |
| 5.3 | 严格控制原料气中的二氧化碳和氨含量在工艺指标范围内。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.6碳化3.6.6 |  |
| 5.4 | 严格碳化操作，防止碳化气倒注氨水槽。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.6碳化3.6.7 |  |
| 5.5 | 稠厚器、离心机和包装下料口应设置吸风装置。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.6碳化3.6.9 |  |
| 6 | 工艺及设备设施-压缩工段 |  |  |  |
| 6.1 | 淘汰的落后技术装备名称 | 代替的技术装备名称 | 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号 |  |
|  | 合成氨L型HN气压缩机 | M型或MH型HN 气压缩机 |  |  |
| 6.2 | 应设置本系统入口压力低限报警装置和罗茨机与压缩机停车联锁装置。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.7压缩3.7.1 |  |
| 6.3 | 压缩机去变换、脱硫、铜洗、“双甲”、合成各工序的工艺管道上，应装止逆阀。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.7压缩3.7.2 |  |
| 6.4 | 压缩机各段出口管道上，应安装安全阀并定期校验，确保灵敏可靠；安全阀出口导气管应接出室外，并高出厂房2米。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.7压缩3.7.3 |  |
| 6.5 | 压缩机总集油槽上回气阀应保持常开，严禁憋压。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.7压缩3.7.4 |  |
| 6.6 | 严格执行开停车操作规程。盘车器要拉开，禁止使用吊车进行盘车。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.7压缩3.7.6 |  |
| 6.7 | 更换压缩机气缸活门，必须确认压力卸尽方可作业。更换过程中要加强通风，不得撞击，严防煤气中毒及发生着火和爆燃事故。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.7压缩3.7.11 |  |
| 6.8 | 排油水时，严禁过猛过快，防止大量窜气。禁止数台压缩机同时排油水，以防进口总管压力波动及总集油槽憋压发生事故。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.7压缩3.7.12 |  |
| 6.9 | 压缩机开停机、倒机过程中，升压或卸压必须缓慢，各段压力要平稳，防止气体倒流、高压气窜入低压系统、外工序的溶液水倒入压缩机发生事故。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.7压缩3.7.13 |  |
| 6.10 | 压缩机开机或倒机时，要认真检查相关的各个段间近路阀是否关严，不能内漏，以确保铜洗、“双甲”和合成工序的正常操作。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.7压缩3.7.14 |  |
| 7 | 工艺及设备设施-净化工段-脱碳 |  |  |  |
| 7.1 | 必须保持吸收塔（或水洗塔）、闪蒸器（或氢氮回收器）等液位正常和稳定，严防气体带液或贫液窜气。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.1脱碳3.8.1.1 |  |
| 7.2 | 吸收塔后必须设有足够大的净化气液分离器，并定期排放，严防带液。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.1脱碳3.8.1.2 |  |
| 7.3 | 碳酸丙烯脂脱碳，必须严格控制贫液中含水量≤2％，以防止吸收塔及各解吸设备和管道的腐蚀。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.1脱碳3.8.1.4 |  |
| 7.4 | 必须确保气提塔（或脱气塔）液位正常，严防溶剂泵（或离心泵）抽空。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.1脱碳3.8.1.5 |  |
| 8 | 工艺及设备设施-净化工段-铜洗 |  |  |  |
| 8.1 | 制取醋酸铜氨液或对铜液系统设备、管道检修时，必须佩戴防护器具，谨防铜液溅入眼中。当铜液或醋酸、氨溅入眼内时，应立即在现场用大量清水冲洗，再去就医。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.2铜洗3.8.2.1 |  |
| 8.2 | 铜液出口管道必须安装止逆阀，以防紧急停车时高压气体倒入铜泵进入低压系统。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.2铜洗3.8.2.2 |  |
| 8.3 | 严格控制精炼气质量（CO＋CO2含量）和再生后铜液各组份；铜比在规定工艺指标内，保持铜液纯净，发现铜液混有油污、沉淀物应进行过滤处理。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.2铜洗3.8.2.3 |  |
| 8.4 | 铜塔液位计的照明灯须采用防爆型，并禁止安装在液位计正前方。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.2铜洗3.8.2.8 |  |
| 9 | 工艺及设备设施-净化工段-“双甲”（粗甲醇、甲烷化） |  |  |  |
| 9.1 | 1）应设置净醇洗涤塔、甲醇分离器、甲醇吸收塔液位高低限报警； 2) 应设置净醇洗涤塔放液压力、甲醇中间槽压力、放醇管压力高限报警； 3) 应设置甲醇罐区可燃气体报警仪、泡沫消防和喷淋降温设施。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.2.1 c）醇烷化系统 |  |
| 9.2 | 企业应对装置正常运行过程中的各项工艺参数进行严格控制，安全工艺参数至少满足： 1）高压甲醇塔、烷化塔、提温换热器、氨合成塔塔壁温度≤120℃； |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 AQ/T3017-2008 |  |
| 9.3 | 两塔卸压放空速率≤0.4MPa/分，要保持塔前压力高于塔后压力，严防气体倒流，避免把触媒等杂物吹入中心管，造成电炉丝烧断事故。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.3.4 |  |
| 9.4 | 放粗甲醇操作，应缓慢均匀，放醇压力控制在≤0.35～0.6MPa内，严防高压气体窜入低压设备和贮槽。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.3.5 |  |
| 9.5 | 粗甲醇贮槽液位控制在1/3～3/4处，最大装量不得超过90％。放空管要装有阻火器，贮槽避雷装置要安全可靠。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.3.9 |  |
| 9.6 | 甲烷化塔升温，严禁用煤气、不合格的变换气。原料升温，气体中CO≤0.4％以下，避免产生羰基镍。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.8气体净化 3.8.3.10 |  |
| 10 | 工艺及设备设施-合成冷冻工段 |  |  |  |
| 10.1 | 1) 应设置氢氮压缩机一段入口压力低限声光报警； 2) 应设置氨冷却器或闪蒸槽、液氨槽液位高低报警及联锁冰机停车设施； 3) 应设置冰机液氨贮槽区遮阳棚和应急喷淋设施； 4) 应设置液氨蒸发器、液氨储槽应压力高限报警设施； 5) 应设置压缩机润滑油系统油压低限报警、联锁装置； 6) 应设置合成系统的氨分离器高低限液位报警装置； 7) 合成系统的氨冷器、气氨总管、循环机出口、液氨贮槽等部位，必须安装安全阀并定期校验，安全阀出口导气管出口严禁放入室内，应引至回收系统。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.2.1 d）合成、压缩系统 |  |
| 10.2 | 1) 尿素总控操作室应设置二氧化碳压缩机、液氨泵、甲铵泵紧急停车设施； 2) 应设置二氧化碳压缩机、液氨泵、甲铵泵低油压报警； 3) 应设置合成塔出口压力调节阀自锁装置； 4) 应设置尿素合成塔超压声光报警器，设置与液氨泵、甲铵泵、二氧化碳压缩机联锁设施； 5) 中压系统惰洗器前应设置压力高限报警、惰洗器后应设置应急放空设施； 6) 应设置氨冷凝器气相出口温度低限报警； 7) 应设置尿素合成塔入口二氧化碳气体中氧含量自动调节设施。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.2.1 e)尿素系统 |  |
| 10.3 | 企业应对装置正常运行过程中的各项工艺参数进行严格控制，安全工艺参数至少满足： 1）尿素合成塔出口物料含镍量≤0.2 ppm； 2）入尿素塔二氧化碳气体中氧含量：0.004～0.006(体积分数)； 3）液氨贮槽充装量禁止超过贮槽容积的85％，粗甲醇贮槽最大充装量不得超过90％。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.4.3 |  |
| 10.4 | 要控制合成塔进口压差，一般不超过0.8MPa，最大不超过1.0MPa，超过上述规定，必须及时处理，以防内件受损。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.9合成冷冻3.9.14 |  |
| 10.5 | 氨冷器、气氨总管、循环机出口、液氨贮槽等部位，必须安装安全阀，并定期校验，确保准确灵敏。安全阀出口处加导气管，严禁导气管出口放入室内。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.9合成冷冻3.9.17 |  |
| 10.6 | 要严格控制液氨贮槽压力在规定指标范围内。液氨贮槽倒槽操作，必须严格遵守操作程序，防止爆炸事故发生。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.9合成冷冻3.9.18 |  |
| 10.7 | 液氨贮槽区应设置遮阳棚、喷淋水、排水等设施。要有防止发生液氨大量泄漏事故的预防措施。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.9合成冷冻3.9.19 |  |
| 10.8 | 液氨贮槽充装量不得超过贮槽容积的85％。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.9合成冷冻3.9.20 |  |
| 10.9 | 冰机进出口必须设置液氨分离器，必须注意冰机进出口温度、有否结霜，防止液氨带入冰机，发生液击事故。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.9合成冷冻3.9.21 |  |
| 11 | 工艺及设备设施-液氨贮运、灌装 |  |  |  |
| 11.1 | 企业液氨充装、储存过程安全管理应符合下列要求： 1) 应使用鹤管进行液氨充装； 2) 有防止汽车罐车充装过程中车辆发生滑动的有效措施；灌装人员负责将车辆的钥匙拔下，并保管至灌装结束，操作人员、司机、押运员不得离开现场； 3) 罐车静电接地报警装置完好； 4) 装卸现场、罐车附近严禁烟火，不得使用易产生火花的工具和物品，严禁将罐车作为储罐、气化器使用； 5) 严禁用蒸汽或其他方法加热储罐和罐车罐体； 6) 充装、储存液氨的场所，应配备必要的抢修器材、防护器具和消防器材； 7) 充装前应检查驾驶证、罐体检验证、汽车罐车使用证、押运员证、准运证是否齐全有效；充装车辆应配置灭火器、阻火器、气液相管封帽； 8) 罐车在充装前应保证正压，须保持0.05 MPa以上的余压，防止罐车内进入空气； 9) 充装压力不超过1.6 MPa； 10) 罐车充装时，每次都要填写充装记录，内容包括：使用单位、充装日期、允许充装量、实际充装量、复称记录，并有充装者、复验者、押运员的签名； 11) 液氨充装现场应设置喷淋装置，安装在线计量装置，充装管前第一道阀处应设置为紧急切断阀。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.4.6 a) 汽车罐车充装 |  |
| 11.2 | 1) 充装前，必须对钢瓶逐只进行严格的检查，检查合格后方可充装； 2) 使用钢瓶充装时，钢瓶瓶帽、防震圈应齐全，同时应设置电子衡器与充装阀报警联锁装置； 3) 应逐瓶称重，充装后必须认真复秤和填写充装复秤记录。严禁过量充装(充装量不得超过O.53 kg/L)，充装过量的钢瓶不准出厂。严禁用容积计量； 4) 称重衡器应保持准确，衡器的最大称量值应为称量的1.5～3倍。衡器校验期不得超过三个月； 5) 充装现场应设置遮阳设施，防止阳光直接照射钢瓶。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.4.6 b) 钢瓶充装 |  |
| 11.3 | 1) 罐区电气设备符合防火防爆要求； 2) 应设置液氨储罐远传监控、超限报警装置； 3) 超过100m3的液氨储罐应设双安全阀，安全阀排气应引至回收系统或火炬排放燃烧系统； 4) 液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出口切断阀为紧急切断阀； 5) 液氨储罐区应设置防火堤、备用事故氨罐、气氨回收、应急喷淋及清净下水回收等设施。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.4.6 c) 液氨储存 |  |
| 11.4 | 新购置的液氨贮罐、槽车和钢瓶，应有质量合格证及有关资料，并接受当地有关部门的检验，办理贮罐、钢瓶使用登记手续和领取槽车号牌、行驶证后，方可使用。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.1.2 |  |
| 11.5 | 对用户的液氨钢瓶，必须一瓶一卡登记建档。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.1.3 |  |
| 11.6 | 对液氨灌装、贮运、使用、整瓶及有关人员的要求： 1）应充分了解槽车的性能、安全操作方法、附件结构、工作原理和液氨介质的特性。 2）应熟练掌握本岗位一般事故处理和防护用具、消防器材的使用方法。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.1.4 |  |
| 11.7 | 不准用移动式槽罐运输液氨。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.1.8 |  |
| 11.8 | 新安装或检修后首次使用的贮罐与槽车，应用氮气置换至罐内气体氧含量小于2％；或抽真空，真空度不低于0．086MPa后，方可灌氨。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.1贮罐与槽车8.2.1.1 |  |
| 11.9 | 汽车槽车充装新用胶管，必须是有合格证的耐压胶管。胶管和进料管接头处必须有倒牙，并装有紧箍铁板，必须用螺栓把接头紧固。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.1贮罐与槽车8.2.1.2 |  |
| 11.10 | 槽车充装时，每次都要填写充装记录，内容包括：使用单位、充装日期、允许充装量、实际充装量（过磅），并有充装者、复验者、押运员的签名。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.1贮罐与槽车8.2.1.3 |  |
| 11.11 | 槽车的允装量，不得超过设计的最大充装量（充装系数0.52吨/m3），严禁超装。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.1贮罐与槽车8.2.1.4 |  |
| 11.12 | 充装过程中，槽车内的液氨或气氨不得向大气排放。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.1贮罐与槽车8.2.1.5 |  |
| 11.13 | 装卸现场、槽车附近严禁烟火，不得使用易产生火花的工具和物品，严禁将槽车作为贮罐、气化器使用。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.1贮罐与槽车8.2.1.6 |  |
| 11.14 | 严禁用蒸汽或其他方法加热贮罐和槽车罐体。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.1贮罐与槽车8.2.1.7 |  |
| 11.15 | 槽车的装运应符合以下安全要求： 1）驾驶员和押运员应懂防毒知识，会使用防毒面具和消防器材。 2）停放时要远离热源，防止阳光曝晒。禁止在城镇和人口稠密区停留。 3）禁止与其它易燃、可燃物品同车装运。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.1贮罐与槽车8.2.1.8 |  |
| 11.16 | 押运人员应携带必要的抢修工具，途中发生泄漏应积极予以处理；在装卸作业时，不得离开现场。司机不得随意启动车辆。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.1贮罐与槽车8.2.1.9 |  |
| 11.17 | 槽车贮罐必须保持0.05MPa以上的余压。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.1贮罐与槽车8.2.1.10 |  |
| 11.18 | 有下列情形之一的钢瓶，严禁充装： 1）钢瓶标记、颜色标记不合规定及无法判定瓶内气体的； 2）钢瓶装过其它物质的； 3）钢瓶内无剩余压力的； 4）安全附件不全、损坏或不符合规定的； 5）超过检验期限的； 6）经外观检查，存在明显损伤的（如角阀、堵头连接丝扣破损、裂纹、斑痕深度超标等）。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.2贮罐与槽车8.2.2.2 |  |
| 11.19 | 钢瓶充装应逐瓶用磅秤称重，充装后必须认真复秤和填写充装复秤记录。严禁过量充装（充装量不得超过0．53千克/升），充装过量的钢瓶不准出厂。严禁用容积计量。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.2贮罐与槽车8.2.2.3 |  |
| 11.20 | 称重衡器应保持准确，衡器的最大称量值应为称量的1.5～3倍。衡器校验期不得超过三个月。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.2贮罐与槽车8.2.2.4 |  |
| 11.21 | 充装现场应有遮阳设施，防止阳光直接照射钢瓶。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.2贮罐与槽车8.2.2.5 |  |
| 11.22 | 液氨钢瓶运输时，应遵守下列规定： 1）应具有《化学危险品准运证》的运输单位承运； 2）运输的车辆应挂有规定的“危险品”标志，并备有灭火器材； 3）钢瓶必须配戴瓶帽、防震圈，轻装轻卸，严禁抛、滚、滑、碰； 4）严禁在同一车上装载两种不同可燃气体、液体和助燃气体的钢瓶； 5）夏季运输要有遮阳设施，防止曝晒。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 8液氨贮运、灌装8.2.2贮罐与槽车8.2.2.6 |  |
| 12 | 工艺及设备设施-自动控制、仪表等 |  |  |  |
| 12.1 | 1）易燃易爆场所设备液位计的现场照明须采用防爆型，并禁止安装在液位计正前； 2）应设置合成氨全系统人工紧急停车设施； 3）应设置造气、转化、合成系统人工紧急停车设施； 4）应设置仪表风压力低限报警联锁合成氨停车设施； 6）余热锅炉汽包应设置现场和远传液位设施、低限报警联锁装置、安全阀； 7）凡有隔热衬里的设备(加热炉除外)，其外壁应设置测温设施； 8）应在可能泄漏氨、氢气、天然气、合成气、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等有毒有害、易燃易爆气体作业场所设置检测报警仪； 9）企业应在高压设备和管线上设置相应的安全泄压设施； 10）存在放射性危害的液位计处应设置符合要求的保护设施和措施； |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.2.1 f）其他 |  |
| 12.2 | 安全控制的基本要求： 1）合成氨装置温度、压力报警和联锁； 2）物料比例控制和联锁； 3）压缩机的温度、入口分离器液位、压力报警联锁； 4）紧急冷却系统； 5）紧急切断系统； 6）安全泄放系统； 7）可燃、有毒气体检测报警装置。 |  | 首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案 |  |
| 12.3 | 宜采用的控制方式： 1）将合成氨装置内温度、压力与物料流量、冷却系统形成联锁关系； 2）将压缩机温度、压力、入口分离器液位与供电系统形成联锁关系； 3）紧急停车系统。 4）合成单元自动控制还需要设置以下几个控制回路： （1）氨分、冷交液位；（2）废锅液位；（3）循环量控制；（4）废锅蒸汽流量；（5）废锅蒸汽压力。 安全设施，包括安全阀、爆破片、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。 |  | 首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案 |  |
| 13 | 公用工程及辅助设施-煤场 |  |  |  |
| 13.1 | 煤的堆超过3米，堆放期一般不宜超过三个月，应定期测量煤堆上、中下三层不同方位煤层的温度。当温度达到50oC时，要加强监测，达60oC时应采取措施及时处理，防止煤层自然。原煤进厂要进行煤质分析，对挥发物、硫分和水分含量较高的煤应设置多孔通风篓，防止煤堆自燃着火。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.1煤 3.1.1.1 |  |
| 13.2 | 贮煤场的地下不得辅设电缆、采暖管道和可燃、易燃液体及气体管道。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.1煤 3.1.1.2 |  |
| 13.3 | 堆煤厂房应采用非燃烧的材料建造，要有良好的通风条件，煤堆顶部距房顶不宜小于1.9米，墙壁要有足够的耐压强度。煤场应备有一定的消防器材。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.1煤 3.1.1.3 |  |
| 13.4 | 煤场的各边坡面倾斜度应为40～45度，煤场的通道宽度不应小于4米，堆与堆的最小间距应不小于2米。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.1煤 3.1.1.4 |  |
| 13.5 | 取煤时，禁止挖空煤堆底脚。发现边坡有裂缝、有疏松预兆，应迅速处理至正常坡度，方可重新装车。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.1煤 3.1.1.5 |  |
| 13.6 | 利用变换气碳化，装球运行前及切气出球前，都要用蒸汽（也可用氮气、纯净二氧化碳等其他惰性气体）进行置换，防止罐内变换气和空气混合形成爆炸性气体。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.1煤 3.1.1.7 |  |
| 13.7 | 皮带运输机应装设紧急停车装置。严禁在皮带运输机上行走或坐卧休息。禁止在皮带运输机上任意放置器具、材料、物件。穿越皮带运输机时，应从设置的“过桥”上通过。清理皮带上杂物或排除故障必须停机，并切断电源、挂警示牌（按钮停车不算有效断电）。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.1煤 3.1.1.10 |  |
| 13.8 | 原料进入粉碎机前，应有消除杂物的吸铁装置，以防损坏制造煤球（棒）的设备。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.1煤 3.1.1.11 |  |
| 13.9 | 严禁在煤球成型机两辊轮间捣捅物料。在清理鼠笼粉碎机进，必须拉开电源闸刀，挂上警告牌，并取下保险丝，确保安全。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.1煤 3.1.1.12 |  |
| 13.10 | 皮带传动应符合以下安全要求： 1）禁止使用带凹坑、毛刺、裂纹等缺陷的皮带轮。 2）在易燃易爆危险场所安装皮带传动装置，应设有导除静电的装置。 3）皮带机的两侧应设置防护栏杆，皮带安全罩应大于皮带宽度50毫米。 4）较长的皮带输送机，应每隔20米设有事故紧急停车装置。 5）凡低于地面的传动装置应辅设牢固的盖板。 6）凡高空架设的皮带输送机跨越通道时，应设置防护板。 7）移动式皮带输送机必须有防滑动、防倾覆的安全措施。 8）严禁皮带运输机带负荷启动。 9）皮带输送机在运行中，严禁进行铲、刮等清理作业。也不准用扫帚清扫和进行维修工作。 10）皮带机检修前，应办理检修许可证，切断电源，取下保险盒，并在电器按钮上挂“禁止合闸”的警告牌。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 4.3传动装置4.3.2 |  |
| 14 | 公用工程及辅助设施-重油 |  |  |  |
| 14.1 | 重油贮罐应远离明火和能散发火花的地方，离厂房及其它生产装置15米以上，贮罐间距不应小于最大罐径的1/2。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.2重油 3.1.2.1 |  |
| 14.2 | 重油贮罐的贮油量应控制在容积的90％以内，其油位应低于消防泡沫剂进口400毫米。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.2重油 3.1.2.2 |  |
| 14.3 | 重油贮罐必须设有良好的加热装置，一般以低压蒸汽保持长期均衡供热，罐内油温控制在70～80oC，最高温度不得超过90oC。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.2重油 3.1.2.3 |  |
| 14.4 | 油罐区必须安装独立避雷针，禁止采用在罐壁上焊接避雷装置。重油罐必须有可靠的接地装置。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.2重油 3.1.2.5 |  |
| 14.5 | 取样和检测口处，应使用软金属衬垫，以免撞击产生火花。装卸油过程中禁止取样和检测。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.2重油 3.1.2.6 |  |
| 14.6 | 重油罐区严禁烟火，应设置警告牌，配备足够的消防器材，应设置符合规定的事故防火围堤。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.2重油 3.1.2.7 |  |
| 14.7 | 重油贮罐的基础外露部分、装卸栈台、安全梯、管架及保温材料，均不得使用可燃材料。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.1原料3.1.2重油 3.1.2.8 |  |
| 15 | 公用工程及辅助设施-空分 |  |  |  |
| 15.1 | 空分车间周围300米以内，不应设置大型汽车库、乙炔发生器和其它会产生碳氢化合物及氮氧化物装置；禁止设置可燃物品仓库；禁止倾倒电石渣或堆放电石。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.2空分3.2.1 |  |
| 15.2 | 空分车间应建造在主导风向上风侧的厂边缘区；空分装置的空气进口管口距地面高度不得小于10米。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.2空分3.2.2 |  |
| 15.3 | 分馏塔、氧压机、氧气管道和氧气瓶充填系统严禁被油沾污。开车生产前或检修后开车，必须对系统的管道、设备、阀门、仪表等进行严格的脱脂。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.2空分3.2.3 |  |
| 15.4 | 要严格控制空冷器、下塔和主塔液位，定期排放油水，防止冻结切换或换热器及膨胀机械带液等事故的发生。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.2空分3.2.5 |  |
| 15.5 | 定期分析原料空气、液空、液氧中的乙炔和碳氢化合物、氮氧化全物、油类等含量。如超过工艺指标，应立即查明原因，采取相应措施，使之达到指标，否则须停车处理。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.2空分3.2.6 |  |
| 15.6 | 禁止向室内排放液氮、液空、液氧应在安全地点排放或进行回收。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.2空分3.2.10 |  |
| 15.7 | 氮、氧气柜应设高度标尺和高低限位报警装置。应经常检查钟罩，使其升降灵活。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.2空分3.2.11 |  |
| 15.8 | 高低压流程的空分装置，应有防止高压窜入低压的措施，在低压设备上应装防爆板。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.2空分3.2.12 |  |
| 15.9 | 严格控制氮气纯度；其产品氮气（N2）≥99．99％，富氮气含氮量（N2）为99．9％。防止氧含量升高与原料气混合发生爆炸。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.2空分3.2.13 |  |
| 15.10 | 为使空分设施安全运行，必须严格执行安全操作指标，并安装以下报警联锁装置：压缩机终端出口压力；供油装置输出油压；压缩机轴承温度；增速器轴承温度；增速器回油温度；转子轴位移；膨胀机转速；断冷却水报警。 |  | 《小氮肥安全技术规程》 3.2空分3.2.14 |  |
| 15.11 | 应设置空分压缩机终端出口压力、膨胀机超速、冷却水中断等报警联锁装置。 |  | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3017-2008 5.5.2.1 f）其他 |  |

- 表2-4 危险化学品生产企业专业检查表（氯碱）

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总图布置与建筑 |  |  |
|  | 场所是否按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： - 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； - 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； - 供水水源、水厂及水源保护区； - 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； - 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； - 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； - 军事禁区、军事管理区；⑧法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》 第十九条 |  |
|  | 涉及易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的化工企业不得设立在以下场所：①公路用地外缘起向外100米内； ②公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米内； ③公路隧道上方和洞口外100米内。 | 《公路安全保护条例》 第18条 |  |
|  | 厂址应位于城镇或居住区的全年最小频率风向的上风侧。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第3.1.8条 |  |
|  | 危险化学品生产、储存装置与下列场所防火安全间距应符合规范要求： - 控制室； - 变配电室； - 点火源（包括火炬、明火或散发火花地点）； - 民用建筑，如办公楼、厂外民居等； - 厂房； - 仓库； - 甲、乙、丙类液体罐区、堆场； - 厂内、外道路、铁路中心线； - 厂区围墙； - 架空电力线； - 氢气柜； - 重要公共建筑； - 架空电力线； - 防火堤； | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.1，3.4.2，3.4.3，3.4.4，3.4.12，3.5.1，3.5.2，4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.5、4.2.7~9，4.3.1，4.3.6，10.2.1条 |  |
|  | 边导线与建筑物之间的最小距离：标准电压ll0 kV，最小距离4.0m；标准电压220 kV，最小距离5.0m；标准电压330 kV，最小距离6.0m；标准电压500 kV，最小距离8.5m。 | 《ll0～500kV 架空送电线路设计技术规程》 DL/T 5092-1999 第16.0.4条 |  |
|  | 压缩空气站的布置除应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB50029的有关规定外，尚应符合下列规定： ①宜布置在空气洁净的地段，并应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害汽提及粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。 ②压缩空气站的朝向应结合地形、气象条件，是站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧。 ③宜靠近负荷中心。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第5.3.7条 |  |
|  | 冷冻站的布置应符合下列要求： ①靠近负荷中心； ②宜布置在通风良好的地段，并应避免靠近热源和人员集中场所； ③宜位于散发腐蚀性气体、粉尘设施的全年最小频率风向下风侧。 | 《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009 第5.3.8条 |  |
|  | 厂区出入口数量不宜少于2个。人流出入口与货流出入口分开设置。 | 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012 第5.7.4条 |  |
|  | 电解车间、氢气净化车间、氯气压缩液化及装卸车间、盐酸车间、氢气柜、罐区等周围应设置消防车道。以下场所应设置环形消防车道： - 占地面积大于3000m2的甲乙丙类厂房； - 占地面积大于1500m2的乙丙类仓库； - 占地面积大于30000m2的可燃材料堆场； - 环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第7.1条 |  |
|  | 消防车道应符合下列要求： - 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； - 转弯半径应满足消防车转弯的要求； - 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； - 消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第7.1.8条 |  |
|  | 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》 GB4387－2008 第6.1.2条 |  |
|  | 电解车间、氢气净化车间、氯气压缩液化及装卸车间、盐酸车间等甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级。 电解车间、氢气净化车间、盐酸车间等甲类厂房宜采用单层建筑，单层甲类厂房每个防火分区的最大允许建筑面积分别为4000㎡（一级耐火）、3000㎡（二级耐火），多层甲类厂房每个防火分区的最大允许建筑面积分别为3000㎡（一级耐火）、2000㎡（二级耐火）。 氯气压缩液化及装卸车间等乙类单层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积分别为5000㎡（一级耐火）、4000㎡（二级耐火）。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.2、3.3.1条 |  |
|  | 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库，其耐火等级不应低于二级。 甲类仓库（储存3、4项甲类危险化学品）每座仓库最大允许建筑面积为180㎡，每个防火分区的最大允许建筑面积分别为60㎡；甲类仓库（储存1、2、5、6项甲类危险化学品）每座仓库最大允许建筑面积为750㎡，每个防火分区的最大允许建筑面积分别为250㎡。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.7、3.3.2条 |  |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.3.5、3.3.9条 |  |
|  | 企业应禁止在电解厂房及其他有氯气、氢气存在的建筑物内设置操作室、办公室或休息室。 | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》AQ/T3016-2008 第5.5.4.8条 |  |
|  | 电解车间、氢气净化车间、氯气压缩液化及装卸车间、盐酸车间等甲、乙、丙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.4条 |  |
|  | 供电解车间等甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变配电站，当采用无门窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.8条 |  |
|  | 电解车间、氢气净化车间、氯气压缩液化及装卸车间、盐酸车间等有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.2条 |  |
|  | 电解车间、氢气净化车间、氯气压缩液化及装卸车间、盐酸车间等有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.8条 |  |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.9 条 |  |
|  | 盐水、电解车间内墙体表面应防止凝结水产生，车间应采取排水防湿设施，防止顶棚滴水和地面积水。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 第5.2.6条 |  |
| 2 | 工艺及设备设施 |  |  |
|  | 应选择先进的、成熟的工艺技术，安全性能可靠的设备设施，采用DCS集散控制系统和ESD紧急停车系统。 严禁使用水银法烧碱工艺、石墨阳极隔膜烧碱工艺、未采用节能措施（扩张阳极、改性隔膜、活性阴极、小极距等技术）的普通金属阳极隔膜烧碱工艺。 | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》AQ/T3016-2008 第5.5.1.4条 《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》 第二条（三） |  |
|  | 定期对液氯储存设施进行三氯化氮的分析检测和排放； | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》AQ/T3016-2008 第5.5.4.5条 |  |
|  | 电解工艺安全控制的基本要求： ①电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁； ②电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁； ③紧急联锁切断装置； ④事故状态下氯气吸收中和系统； ⑥可燃和有毒气体检测报警装置等。 | 《重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号） |  |
|  | 电解厂房、盐酸厂房内应设置氢气、氯气检测报警仪；氯气干燥、液化及充装系统应设置有毒气体（氯）浓度检测报警器；氢气输送、净化工序应应设置氢气检测报警仪。 可燃/有毒气体检测报警信号应引入控制室集中显示报警，并与事故通风系统联锁。 氯比重大于空气，其检（探）测器应靠近泄漏点，安装高度应距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。 氢气比重小于空气，其检（探）测器安装高度应高出释放源0.5~2m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第3.0.1、6.1.1条 |  |
|  | 电解直流电回路两端应设置对地电压测量仪表。对地电压偏差应小于端电压的10％，但绝对偏差应小于35伏。 | 《氯碱安全生产技术规范》 DB37/T1933-2011 第一百一十五条 |  |
|  | 氯气系统安全水封设施的排空口、安装的安全阀放空管线应引至吸收装置； 有可能出现氯气泄漏的生产装置区域位置，安装与吸收装置连接设施。 | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》AQ/T3016-2008 第5.5.2.1条a） |  |
|  | 安全工艺参数应满足下列指标： ①进入电解槽盐水无机铵含量≤1 rng／L,总铵含量≤4 mg／L； ②氯气总管中含氢≤0.004(体积分数)； ③氯气液化尾气中含氢≤0.04(体积分数)； ④液氯产品纯度≥0．996(质量分数)，含水≤0.0004(质量分数)，三氯化氮含量≤0．00004(质量分数)。 液氯的充装压力≤1.1MPa； ⑤ 液氯钢瓶充装系数为1.25 kg／L，液氯罐车充装系数为1.20kg／L； | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》AQ/T3016-2008 第5.5.4.2条 |  |
|  | 氢气系统应符合下列要求： ①氢气系统应设置自动放空安全水封及蒸汽或氮气稀释灭火设施。 ②放空管应采用金属材料，不准使用塑料管或橡皮管。 ③不准在室内排放氢气。 ④氢气贮罐的放空阀、安全阀和管道系统均设置放空管；吹洗置换，放空降压，必须通过放空管排放。 ⑤放空管高度及要求：室内排放管的出口应高出屋顶2m以上。室外设备的排放管应高于附近有人员作业的最高设备2m以上。 ⑥放空管应设阻火器，凡条件允许，可与灭火蒸汽或惰性气体管线连接，以防着火。 - 应有防止雨雪侵入和外来异物堵塞放空管的措施。 | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》AQ/T3016-2008 第5.5.2.1条b) |  |
|  | 凡属下列情况之一的容器必须安装安全阀：①独立的压力系统（有切断阀与其它系统分开）；②容器的压力物料来源处没有安全阀的场合；③设计压力小于压力来源处的压力的容器及管道；④容积式泵和压缩机的出口管道；⑤由于不凝气的累积产生超压的容器；⑥由于工艺事故、自控事故、电力事故、火灾事故和公用工程事故引起的超压部位；⑦液体因两端阀门关闭而产生热膨胀的部位；⑧某些情况下，由于泵出口止回阀的泄漏，则在泵的入口管道上设置安全阀；⑨其它应设置安全阀的地方。 | 《安全阀的设置和选用》HG/T20570-95 第4.4.1条 |  |
|  | 酸、碱液体储罐区应符合下列要求： ①氢氧化钠和氢氧化钾、硫酸和盐酸等溶液储罐应安装液位计。 ②酸、碱储罐区独立建立，酸、碱储罐区设置围堰。 ③储存酸碱等腐蚀性介质的储罐组内的地面应做防腐蚀处理。 ④每个储罐组的防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3016-2008 第5.5.2.1条d) 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014 第3.1.7、3.3.5条 |  |
|  | ①应设置整流装置与氯压机或纳氏泵动力电源报警联锁装置； ②应设置整流装置与氢压机或鼓风机动力电源报警联锁装置； ③应设置整流装置与氯气总管压力报警联锁装置； ④应设置整流装置与氢气总管压力报警联锁装置； | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3016-2008 第5.5.2.1条c) |  |
|  | 氢气管道应设放空管、取样口和吹扫口，其位置应能满足管道内气体吹扫、置换的要求。 湿氢管道上最低点应设置排水装置。 | 《氢气使用安全技术规程》 GB4962-2008 第4.4.5条 |  |
|  | 氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上。 | 《氢气使用安全技术规程》 GB4962-2008 第4.4.6条 |  |
|  | 氢气管道不得穿过生活间、办公室、配电室、仪表室、楼梯间和其他不使用氢气的房间。不宜穿过吊顶、技术 (夹) 层，当必须穿过吊顶或技术 (夹) 层时，应采取安全措施。氢气管道穿过墙壁或楼板处，应设套管。套管内的管段不应有焊缝，管道和套管之间应用不燃材料填塞。 | 《氢气使用安全技术规程》 GB4962-2008 第4.4.7条 |  |
|  | 室内氢气管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7米。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下。 | 《氢气使用安全技术规程》 GB4962-2008 第4.4.8条 |  |
|  | 在氢气管道与其相连的装置、设备之间应安装止回阀，界区间阀门宜设置有效隔离措施，防止来自装置、设备的外部火焰回火至氢气系统。 | 《氢气使用安全技术规程》 GB4962-2008 第4.4.9条 |  |
|  | 氢气柜钟罩高度位置应有标尺显示高低（储量），每小时检查一次，并社会中超高、过低位置报警装置。 | 《氢气使用安全技术规程》 GB4962-2008 第6.5.3条 |  |
|  | 进出氢气柜的氢气管道上应设置安全水封。水封应保证有足够的水位，防止氢气柜因缺水二逸出气体。寒冷地区应有防止水封结冰的措施 | 《氢气使用安全技术规程》 GB4962-2008 第6.5.9、6.5.6条 |  |
|  | ①氯气系统安全水封设施的排空口、安装的安全阀放空管线应引至吸收装置； ②有可能出现氯气泄漏的生产装置区域位置，安装与吸收装置连接设施。 ③严禁将液氯钢瓶、储罐作为气化器使用。 | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3016-2008 第5.5.2.1条a） 第5.5.4.5条 |  |
|  | 液氯储罐、计量槽、汽化器等压力容器应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并将压力、液位、温度报警信号传至控制室或操作室； 液氯储罐氯气输入、输出管线上分别设置双切断阀； | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》AQ/T3016-2008 第5.5.2.1条a) |  |
|  | 液氯储罐的安全要求： ①液氯贮罐的贮存量不应超过储罐总容量的80%。 ②液氯贮罐输入和输出管道，应分别设置两个截止阀门。 ③液氯储罐区20m范围内，不应堆放易燃和可燃物品。 ④地上液氯储罐区地面应低于周围地面0.3~0.5m或在储存区周边设0.3~0.5m的事故围堰，防止一旦发生液氯泄漏事故，液氯汽化面积扩大。 ⑤至少保留一台最大容积的空液氯储罐作为事故备用罐。 | 《氯气安全规程》 GB11984-2008 第7.2.1、7.2.4、5.2.3~4条 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3016-2008 第5.5.2.1条 |  |
|  | 液氯钢瓶的储存要求： ①储存于阴凉、通风的专用仓库内，库房温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80％，防止阳光直射。不应露天存放，也不应使用易燃、可燃材料搭设的棚架存放。 ②液氯空瓶和充装后的重瓶应分开放置，不应与其他气瓶混存，不应同室存放其他危险物品。 ③液氯重瓶存放期不应超过三个月。 ④液氯充装量为500kg和1000kg的重瓶，应横向卧放，防止滚动，并流出调运间距和通道。 ⑤储存区应备有泄漏应急处理设备、应备应急堵漏工具。 | 《氯气安全规程》 GB11984-2008 第7.1.1~4条 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》安监总厅管三(2011)142号 |  |
|  | 自2017年1月1日起，凡是未实现温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测，未设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置的构成重大危险源的危险化学品罐区，一律停止使用。 | 《危险化学品储存场所安全专项整治工作方案》 第3条5） |  |
|  | 液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用万向节管道充装系统的。 | 《安全生产法》 |  |
|  | 涉及液氨、液氯等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施不应直排大气的。 | 《安全生产法》 |  |
|  | 液氯钢瓶充装应采取以下安全设施或措施： ①液氯钢瓶充装计量器具应设置超装报警和液氯自动切断装置； ②液氯钢瓶充装区域应设置液氯钢瓶泄漏紧急处理设施。 | 《氯气安全规程》 GB 11984-2008 第5.1.2条 |  |
|  | 氯汽车罐车充装，应采取以下安全设施或措施： ①应设置防超装和报警设施、充装管线自动切断装置； ②配备电子衡器，对完成充装的罐车进行充装量的计量和复检；配备超装汽车罐车卸车的设施； ③充装后应防止液氯充装管道处于满液封闭状态； ④充装用软管应每半年进行一次水压试验并有试验结果记录和试验人员签字。 | 《氯气安全规程》 GB 11984-2008 第5.2.1、5.2.3条 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3016-2008 第5.5.4.6条b） |  |
|  | 氯气系统应做到： ①设置防止氯气泄漏的事故氯气吸收装置(以下简称吸收装置)，吸收装置保证随时处理装置开停车、正常状态和非正常状态下排放的氯气；吸收装置至少具备处理30 min生产装置满负荷运行产出的氯气能力； ②氯气系统安全水封设施的排空口、安全阀放空管线应引至吸收装置； ③至少配备两套重型防化服、两套轻型防化服、正压式空气呼吸器。 | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3016-2008 第5.5.2.1条a) |  |
|  | 氯化氢合成炉的氯气、氢气进口管线设置紧急切断设施。 | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3016-2008 第5.5.2.1条d） |  |
| 3 | 仓库 |  |  |
|  | 根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995 第4.8、6.7条 |  |
|  | 贮存的化学危险品应有明显的标志。 （辅助材料中的纯碱、亚硫酸钠和氯化钡、α-纤维素，分属有害品或毒害品；烧碱、盐酸、硫酸等属强腐蚀剂，应定点储存，做好标识。） | 《常用危险化学品贮存通则》 GB15603-1995 第4.6条 |  |
|  | 贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995 第4.9条 |  |
|  | 有毒品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995 第6.8条 |  |
|  | 腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995 第6.9条 |  |
|  | 库房应干燥、易于通风、密闭和避光，并应安装避雷装置；库房内可能散发（或泄漏）可燃气体、可燃蒸汽的场所应安装可燃气体检测报警装置。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 第3.2条 |  |
|  | 易燃易爆危险品（气瓶装除外）不应直接落地存放，一般应垫15cm以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应适当增加下垫高度。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 第6.1.2条 |  |
|  | 危险化学品应码行列式压缝货垛，做到牢固、整齐、美观，出入库方便，一般垛高不应超过3m。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第6.1.3条GB17915-2013第5.2.2.2条GB17916-2013第6.2.2条 |  |
|  | 堆垛间距： - 主通道大于等于180cm； - 支通道大于等于80cm； - 墙距大于等于30cm； - 柱距大于等于10cm； - 垛距大于等于10cm； - 顶距大于等于50cm。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 第6.2条 |  |
|  | 库房内设置温湿度表，按规定时间进行观测和记录。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 GB17916-2013 第7.1.1条 GB17915-2013 第6.1.1条 |  |
|  | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。 | 《建筑设计防火规》GB50016-2014 第3.6.12条 |  |
|  | 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。 | 《建筑设计防火规》GB50016-2014 第4.1.2条 |  |

说明：

1、本表“区域位置、总平面布置及建筑”主要依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《危险化学品管理条例》等标准规范制定；

2、本表“工艺、设备设施安全”主要依据《氯碱生产企业安全标准化实施指南》AQ/T3016-2008、《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014、《重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）、《氢气使用安全技术规程》GB 4962-2008、《氯气安全规程》GB11984-2008、《液氯使用安全技术要求》AQ3014-2008、《安全生产法》、《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008、《危险化学品管理条例》等标准规范制定。

3、本表“仓库”主要依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013、《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013、《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013、《常用化学品贮存通则》GB15603-1995等标准规范制定。

- 表2-5危险化学品生产企业专业检查表（硫酸）

| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总平面布置和建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 区域位置与总图布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1）当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2）凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.12条 |  |
| 1.1.2 | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.13条 |  |
| 1.1.3 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3）采矿陷落（错动）区地表界限内； 4）爆破危险界限内； 5）坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6）有严重放射性物质污染影响区； 7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8）对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9）很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10）具有开采价值的矿藏区； 11）受海啸或湖涌危害的地区。 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.14条 |  |
| 1.1.4 | 硫酸制造企业卫生防护距离如下： |  |  |  |  |  |  | 《基础化学原料制造业卫生防护距离第3部分：硫酸制造业》 GB/T 18071.3-2012 |  |
|  | 生产规模kt/a | 所在地区近五年平均风速m/s |  |  |  |  | 卫生防护距离m |  |  |
|  | ＜500 | ＜2 |  |  |  |  | 400 |  |  |
|  |  | 2~4 |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  | ＞4 |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  | ≥500 | ＜2 |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  | 2~4 |  |  |  |  | 400 |  |  |
|  |  | ＞4 |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 1.1.5 | 构成重大危险源的场所是否按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： - 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； - 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； - 供水水源、水厂及水源保护区； - 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； - 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； - 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； - 军事禁区、军事管理区； - 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 |  |  |  |  |  |  | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 |  |
| 1.1.6 | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。 |  |  |  |  |  |  | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第5.1.4条 |  |
| 1.1.7 | 总平面布置应防止或减少有害气体、烟雾、粉尘、振动、噪声对周围环境的污染。 |  |  |  |  |  |  | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第5.1.10条 |  |
| 1.1.8 | 厂房与周边建筑物的防火间距不应小于GB50016-2014第3.4.1的规定。 乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距，不应小于表3.5.2的规定。 甲、乙、丙类液体储罐（区）和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014第4.2.1的规定。 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于GB50016-2014第4.2.2的规定。 甲、乙、丙类液体储罐与铁路、道路等的防火间距不应小于GB50016-2014第4.2.9的规定。 架空电力线与甲、乙类厂房（仓库）、可燃材料堆垛等的最近水平距离不应小于GB50016-2014第10.2.1的规定。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.1条 第3.5.2条 第4.2.1条 第4.2.2条 第4.2.9条 第10.2.1条 |  |
| 1.1.9 | 厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.12条 | 厂区围墙与厂内建筑之间的最近间距为m。 |
| 1.1.10 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置应符合下列要求： 1 宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段； 2 应远离明火或散发火花的地点； 3 架空供电线严禁跨越罐区； 4 当靠近江、河、海岸边时，应布置在临江、河、海的城镇、企业、居住区、码头、桥梁的下游和有防泄漏堤的地段，并应采取防止液体流入江、河、海的措施；海的措施； 5 不应布置在高于相邻装置、车间、全厂性重要设施及人员集中场所的场地，无法避免时，应采取防止液体漫流的安全措施。 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.6.5条 |  |
| 1.1.11 | 甲、乙类液体储罐成组布置时，组内储罐储罐的单罐最大200m³，一组罐最大容量为1000m³；丙类液体储罐成组布置时，组内储罐储罐的单罐最大500m³，一组罐最大容量为3000m³。 组内储罐的布置不应超过两排。甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于2m，卧式储罐之间的防火间距不应小于0.8m；丙类液体储罐之间的防火间距不限。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第4.2.3条 | 说明乙、丙类储罐单罐容量和组内容量，说明储罐之间的最近间距。 |
| 1.1.12 | 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃性防火堤。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第4.2.5条 | 防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离为m。 |
| 1.1.13 | 甲、乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管的防火间距不应小于GB50016-2014第4.2.7的规定： |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第4.2.7条 | 乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管之间的最近间距为m。 |
|  | 液体类别和储罐形式 |  |  | 泵房 |  | 铁路或汽车装卸鹤管 |  |  |  |
|  | 甲、乙类液体储罐 |  | 拱顶罐 | 15 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 浮顶罐 | 12 |  | 15 |  |  |  |
|  | 丙类液体储罐 |  |  | 10 |  | 12 |  |  |  |
| 1.2 | 厂内建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 硫酸生产装置主厂房，其耐火等级均不应低于二级，建筑面积不大于1000㎡时，可采用三级耐火等级的建筑。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.3条 | 说明厂房的耐火等级。 |
| 1.2.2 | 硫磺库（乙类）耐火等级不应低于二级，仓库最大允许建筑面积为2000㎡，每个防火分区的最大允许建筑面积分别为500㎡。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.7、3.3.2条 |  |
| 1.2.3 | 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定：1.甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量；2.甲乙丙类中间仓库防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016- 2014 第3.3.6条 |  |
| 1.2.4 | 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.2、3.6.3条 | 说明有爆炸危险的厂房的泄压设施。 |
| 1.2.5 | 硫磺库等有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应符合下列规定： 应采用不发火的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.6条 | 说明是否采用不发火、防静电的地面。 |
| 1.2.6 | 企业不得在二氧化硫主风机房等可能有二氧化硫泄漏的建筑物内设置操作室、办公室、休息室或会议室等。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.7条 |  |
| 1.2.7 | 硫磺库不应设置在地下或半地下。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.4条 |  |
| 1.2.8 | 员工宿舍严禁设置在厂房内及仓库内。 办公室、休息室等设置在厂房内，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.5条、第3.3.9条 |  |
| 1.2.9 | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.7.1条 |  |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口： 甲类厂房，每层建筑面积不大于100㎡，且同一时间的作业人员不超过5人； 乙类厂房，每层建筑面积不大于150㎡，且同一时间的作业人员不超过10人； 丙类厂房，每层建筑面积不大于250㎡，且同一时间的作业人员不超过20人； 丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400㎡，且同一时间的作业人员不超过30人； 地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），每层建筑面积不大于50㎡，且同一时间的作业人数不超过15人。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.7.2条 |  |
| 1.2.10 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 |  |  |  |  |  |  | 《安全生产法》 第三十九条 | 说明变、配电所的设置情况。 |
| 1.2.11 | 生产或储存腐蚀性溶液的大型设备，宜布置在室外，并不宜邻近厂房基础。 |  |  |  |  |  |  | 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 第3.2.2条 |  |
| 1.2.12 | 建筑物或构筑物局部受腐蚀性介质作用时，应采取局部防腐蚀措施。 |  |  |  |  |  |  | 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 第3.2.7条 |  |
| 1.3 | 厂内道路与安全疏散 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，办求顺畅。危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。 |  |  |  |  |  |  | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第2.2.2条 |  |
| 1.3.2 | 厂内道路路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定，并宜按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定执行。 厂内道路最小圆曲线半径，当行驶单辆汽车时，不宜小于15m；当行驶拖挂车时，不宜小于20m。厂内道路交叉口路面内缘转弯半径应根据其行驶的车辆的类别确定，也可按表6.4.6的规定选用。 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012 第6.4.5、6.4.6条 | 说明厂区通道宽度和转弯半径是否符合要求。 |
| 1.3.3 | 易燃、易爆物品的生产区域或贮存仓库区，应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》 GB4387-2008 第6.1.4条 | 说明限制车辆通行或禁止车辆通行的路段警示标志设置情况。 |
| 1.3.4 | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并符合下列要求： 出入口数量不宜少于2个； 主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输频繁的仓库、堆场，并应于外部运输线路连接方便。 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.7.4条 |  |
| 1.3.5 | 可燃材料露天堆场，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区，应设置消防车道。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第7.1.6条 |  |
| 1.3.6 | 消防车道应符合下列要求： 车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m； 转弯半径应满足消防车转弯的要求； 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 消防车道的坡度不宜大于8%。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第7.1.8条 |  |
|  | 消防车道的布置，应符合下列要求：1 道路宜呈环状布置；2 车道宽度不应小于4m；3 应避免与铁路平交。 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第6.4.11条 |  |
| 1.3.7 | 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12m×12m；对于高层建筑，不宜小于15m×15m；供重型消防车使用时，不宜小于18m×18m。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第7.1.9条 |  |
| 1.3.8 | 厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自净宽度规定：①疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m；②疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m；③门的最小净宽度不宜小于0.9m |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.7.5条 | 疏散楼梯的净宽度为m； 疏散走道的净宽度为m； 门的净宽度为m（填写数字）。 |
| 1.3.9 | 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 |  |  |  |  |  |  | 《安全生产法》 第三十九条 |  |
| 2 | 工艺系统与装置设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 在役化工装置应经过正规设计或经过安全设计诊断。 |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 | 说明在役化工装置是否经过正规设计或经过安全设计诊断。 |
| 2.1 | 严禁使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 | 说明是否使用了国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 |
| 2.3 | 任何单位不得生产或使用国家明令禁止的危险化学品。 |  |  |  |  |  |  | 《危险化学品管理条例》第十三条 | 说明是否生产或使用了国家明令禁止的危险化学品。 |
| 2.4 | 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定并公布。 |  |  |  |  |  |  | 《安全生产法》 第三十五条 |  |
| 2.5 | 淘汰的落后 技术装备名称 |  |  |  | 代替的技术 装备名称 |  |  | 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号 |  |
|  | 三足式离心机 |  |  |  | 压滤机或全自动离心机 |  |  |  |  |
|  | 不带除尘的砂轮机 |  |  |  | 带除尘功能的砂轮机 |  |  |  |  |
|  | 负压氧气呼吸器 |  |  |  | 正压氧气呼吸器 |  |  |  |  |
| 2.6 | 对于在用的危险化学品生产及储存设备，设备完好率应达到100%，使用危险化学品的设备及管路应无泄漏。达不到此要求每年要定期检修、大修或更新。 |  |  |  |  |  |  | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999 第6.4.1条 | 生产、使用、储存和运输易燃易爆物质和可燃物质的生产设备，是否存在跑、冒、滴、漏的现象。 |
| 2.7 | 硫酸的储罐、计量槽、物料输送管道等设备应使用不锈钢或其他防腐蚀和空蚀的材质制造。 |  |  |  |  |  |  | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999 第5.2.4条 | 是否使用防腐设备。 |
| 2.8 | 安全设施（含仪表自控） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | 硫磺库区域应配置静电导除设施；通风较差的硫磺储存区域应设置完善的通风装置，并安装粉尘自动检测报警装置；硫磺库内电气设施应使用粉尘防爆型。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 2.8.2 | 焚烧炉应设置排渣埋刮板输送机与上料胶带输送机连锁报警装置。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 2.8.3 | 焚烧炉鼓风机设冷却水流量、风机电流、风压等监视测量仪表。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 2.8.4 | 焚烧炉或沸腾炉应设置温度计。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.2条 |  |
| 2.8.5 | 余热锅炉汽包应设置压力表、液位计、温度计、安全阀，并设置液位、温度和压力自动调节系统；设余热锅炉汽包液位自动报警连锁装置；余热锅炉的供水系统应设置备用泵，现场液位计应设置夜间照明装置。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 第5.7.2.2条 |  |
|  | 余热锅炉蒸汽包、蒸汽管道等压力容器、压力管道应安装安全阀。 |  |  |  |  |  |  | 《安全阀的设置和选用HG/T20570.2-1995 第4.4.1条 | 是否安装安全阀。 |
| 2.8.6 | 涉及易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施，严禁直排大气。 |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
| 2.8.7 | 除氧器应设置液位计，并设置液位自动调节系统。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 第5.7.2.2条 |  |
| 2.8.8 | 沸腾炉、转化器、二氧化硫风机房、二氧化硫充装场所等涉及二氧化硫的区域，应设置设置泄漏监测报警装置，设置机械通风及事故排风装置。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
|  | 有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。 |  |  |  |  |  |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第4.2.2条 |  |
|  | 检测比重大于空气的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3-0.6m。 |  |  |  |  |  |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第6.1.1条 |  |
|  | 有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高容许浓度/短时间接触容许浓度。当现有检（探）测器的测量范围不能满足测量要求时，有毒气体的测量范围可为0～30%直接致害浓度；有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。 |  |  |  |  |  |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第5.3.3条 |  |
| 2.8.9 | 二氧化硫充装区设置二氧化硫超装报警连锁装置。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 2.8.10 | 吊装二氧化硫钢瓶的起重机械应配置双制动系统。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 2.8.11 | 设置二氧化硫风机、空气风机、干吸循环酸泵连锁系统。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 2.8.12 | 洗涤塔应设置温度计。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.2条 |  |
| 2.8.13 | 电除雾器出口应设置压力计。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.2条 |  |
| 2.8.14 | 干燥塔或吸收塔应设置温度计。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.2条 |  |
| 2.8.15 | 转化器各级段应设置进出口温度计。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.2条 |  |
| 2.8.16 | 省煤器进出管应设置氢气浓度报警仪。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.2条 |  |
| 2.8.17 | 可能危及行人安全的带压硫酸管道及法兰处应设防泄漏保护装置。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 2.8.18 | 使用煤气、天然气升温的装置应设置电子打火自动切断装置。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 2.8.19 | 企业生产装置正常运行时： - 操作人员严格执行操作规程； - 操作人员进入生产现场应穿戴好相应的劳动保护用品； - 保证所有投用的安全阀的根部切断阀处在全开位置，严禁随意将安全阀根部切断阀关闭，并做好状态标识；安全阀带压工作时，严禁进行任何修理和紧固；严禁操作人员擅自开拆铅封或调整安全阀的整定螺钉。 - 工艺参数运行指标应控制在安全上下限值范围内。应对生产过程中出现的工艺参数偏离情况及时分析原因，使运行偏差及时得到有效纠正。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.5条 |  |
| 3 | 公用工程和辅助设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 储运系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定： 1）防火堤内的储罐布置不宜超过2排，单罐容量不大于1000m³且闪点不大于120℃的液体储罐不宜超过4排。 2）防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐，防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半。 3）防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一般。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m。 4）防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且应为1.0-2.2m，在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步。 |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第4.2.5条 |  |
| 3.1.2 | 二氧化硫、硫酸储罐、发烟硫酸储罐上应设置温度计（测定硫酸储罐上方空间温度）、液位计，同时将液位信号传至控制室；硫酸储罐呼吸口应设呼吸阀；二氧化硫罐区、发烟硫酸罐区应设置有毒气体浓度报警仪。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.2条 |  |
| 3.1.3 | 液硫储槽区、柴油储罐区应配置静电导除设施。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 3.1.4 | 二氧化硫储罐区应根据实际情况合理安装与吸收装置相连接的设施，保证相应区域内泄漏的二氧化硫及时被导入吸收装置。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 3.1.5 | 储罐区应设置符合围堰，并进行防腐处理。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 3.1.6 | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2 处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 |  |  |  |  |  |  | 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014 第3.1.7条 |  |
| 3.1.7 | 防火堤、防护墙内场地设置排水明沟时应符合下列要求： 1 沿无培土的防火堤内侧修建排水沟时，沟壁的外侧与防火 堤内堤脚线的距离不应小于0. 5 m； 2 沿土堤或内培土的防火堤内侧修建排水沟时，沟壁的外侧 与土堤内侧堤脚线或培土堤脚线的距离不应小于0. 8 m ； 3 沿防护墙修建排水沟时，沟壁的外侧与防护墙内堤脚线的 距离不应小于0. 5 m； 4 排水沟应采用防渗漏措施； 5 排水明沟宜设置格栅盖板，格栅盖板的材质应具有防火、防腐性能。 |  |  |  |  |  |  | 《储罐区防火堤设计规范》GB30501-2014 第3.1.6条 |  |
|  | 仓库区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | 二氧化硫重瓶仓库应根据实际情况合理安装与吸收装置相连接的设施，保证相应区域内泄漏的二氧化硫及时被导入吸收装置。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 3.1.9 | 甲、乙、丙液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。 |  |  |  |  |  |  | 建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第3.6.12条 |  |
| 3.1.10 | 库房应干燥、易于通风、密闭和避光，并应安装避雷装置；库房内可能散发（或泄漏）可燃气体、可燃蒸汽的场所应安装可燃气体检测报警装置。 |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第3.2条 |  |
| 3.1.11 | 商品应避免阳光直射、远离火源、热源、电源及产生火花的环境。 |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第4.3.1条 |  |
| 3.1.12 | 除按附录A规定分类储存外，以下品种应专库储存： 爆炸品：黑色火药类、爆炸性化合物应专库储存； 压缩气体和液化气体：易燃气体、助燃气体和有毒气体应专库储存； 易燃液体可同库储存；但灭火方法不同的商品应分库储存； 易燃固体可同库储存；但乳发剂H与酸或酸性商品应分库储存； 硝酸纤维素酯、安全火柴、红磷及硫化磷、铝粉等金属分类应分裤储存； 自然商品：黄磷、烃基金属化合物，浸动、植物油的制品应分库储存； 遇湿易燃商品应专库储存； 氧化剂和有机过氧化物，一、二级无机氧化剂与一、二级有机氧化剂应分库储存； |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第4.3.2条 |  |
| 3.1.13 | 各种商品（气瓶装除外）不应直接落地存放，一般应垫15cm以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应适当增加下垫高度。 |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第6.1.2条 |  |
| 3.1.14 | 各种商品应玛行列式压缝货垛，做到牢固、整齐、美观，出入库方便，一般垛高不应超过3m。 |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第6.1.3条 |  |
| 3.1.15 | 堆垛间距： 主通道大于等于180cm； 支通道大于等于80cm； 墙距大于等于30cm； 柱距大于等于10cm； 垛距大于等于10cm； 顶距大于等于50cm。 |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第6.2条 |  |
| 3.1.16 | 各项操作不应使用能产生火花的工具，不应使用叉车搬运、装卸压缩和液化的气体钢瓶，热源与火源应远离作业现场。 |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第8.4条 |  |
| 3.1.17 | 库房内不应进行分装、改装，开箱、开桶、验收等，以上活动应在库房外进行。 |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第7.5条 |  |
| 3.1.18 | 作业人员应穿戴防护服、护目镜、橡胶浸塑手套等防护用具，应做到： 操作时应轻搬轻放，防止摩擦振动和撞击； 不应使用沾染异物和能产生火花的机具，作业现场远离热源和火源； 分装、改装、开箱检查等应在库房外进行； 有氧化性强酸不应采用木制品或易燃材质的货架或衬垫。 |  |  |  |  |  |  | 《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013 第7.2条 |  |
| 3.1.19 | 贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》 GB 15603-1995 第4.4条 |  |
| 3.1.20 | 根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》 GB 15603-1995 第4.8条 |  |
| 3.1.21 | 贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》 GB 15603-1995 第4.9条 |  |
| 3.1.22 | 化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求。 |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》 GB 15603-1995 第5.3.2条 |  |
| 3.1.23 | 贮存易燃、易爆化学品的建筑，必须安装避雷设备。 |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》 GB 15603-1995 第5.3.3条 |  |
| 3.1.24 | 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。 |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》 GB 15603-1995 第6.7条 |  |
| 3.1.25 | 腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。 |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》 GB 15603-1995 第6.9条 |  |
| 3.2 | 装卸与运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 二氧化硫钢瓶充装： - 二氧化硫重装前，每班应对计量器具检查校零； - 二氧化硫充装前，应有专人对钢瓶进行全面检查，分析钢瓶内剩余二氧化硫的含量，确认有无缺陷和异常情况，符合要求后方可充装； - 充装后的二氧化硫重瓶应复验充装量，严禁超装。复磅时应换人换衡器； - 充装前的检查记录、充装操作记录、充装后复验和检查记录应完整保存； - 二氧化硫空瓶和充装后的重瓶应分开放置，设置明显标志，禁止混放； - 充装后的钢瓶入库前应有产品合格证。合格证注明瓶号、容量、重量、充装日期等内容； - 二氧化硫钢瓶起重机械使用前应进行检查； - 应设置二氧化硫超装自动回流装置。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.6条 |  |
| 3.2.2 | 二氧化硫汽车灌装充装： - 液态二氧化硫罐车充装前应有专业人员对汽车罐车进行全面检查，确认安全附件是否齐全，防止汽车罐车充装过程中发生移动的措施是否有效，检查合格后方可充装。充装记录应完整保存； - 槽车充装应设置紧急切断装置； - 槽车出厂前应对其充装量进行复核。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.7.2.6条 |  |
| 3.2.3 | 危险货物的装卸应在装卸管理人员的现场指挥下进行。 |  |  |  |  |  |  | 《汽车运输装卸危险货物作业规程》JT618-2004 第4.1.2条 |  |
| 3.2.4 | 进入易燃、易爆危险货物装卸作业区应： a)禁止随身携带火种； b)关闭随身携带的手机等通讯工具和电子设备； c)严禁吸烟； d)穿着不产生静电的工作服和不带铁钉的工作鞋。 |  |  |  |  |  |  | 《汽车运输装卸危险货物作业规程》JT618-2004 第4.1.4条 |  |
| 3.2.5 | 采取有效防火、防潮、防禁忌混存的措施，按操作规程装装卸。 |  |  |  |  |  |  | 《汽车运输装卸危险货物作业规程》JT618-2004 第4.1.5、4.1.10、5.4.1、5.4.1.2、5.4.4.2条 |  |
| 3.2.6 | 配装时还应做到： a)易燃固体不得与明火、水接触，不得与酸类和氧化剂配装； b)遇湿易燃物品不得与酸类、氧化剂及含水的液体货物配装。 |  |  |  |  |  |  | 《汽车运输装卸危险货物作业规程》JT618-2004 第5.4.3.8条 |  |
| 3.2.7 | 车辆必须经过车辆管理机关检验合格，领取号牌和行驶证，方准行驶。限于厂内行驶的车辆，应由企业交通安全主管部门核发号牌和行驶证，号牌和行驶证不准转借、涂改或伪造、车辆必须按车辆管理机关规定的期限接受检验。未按规定检验或检验不合格的，不准行驶。 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008 第6. 2.1条 |  |
| 3.2.8 | 通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。 |  |  |  |  |  |  | 《危险化学品管理条例》第四十六条 |  |
| 3.3 | 消防系统与应急设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 硫磺库、液硫储槽区、柴油储罐区等区域应消防栓、蒸汽灭火设施等消防设施。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
|  | 应急设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 在二氧化硫、硫酸的生产、储存区域，在泵及取样点等位置应设置冲洗和洗眼设施，冲洗和洗眼设施及其服务半径不应大于15m。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 3.3.3 | 厂区应设置在任何区域可视的风向标。 |  |  |  |  |  |  | 《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3037-2010 第5.6.4.1条 |  |
| 3.3.4 | 在存在有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备，作业人员能正确佩戴、使用个体防护用品和应急救援器材。 |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |

说明：

- 本表依据《建筑设计防火规范》 、《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》等法律、法规、标准编制。

- 发烟硫酸，也就是三氧化硫的硫酸溶液。无色至浅棕色粘稠发烟液体，其密度、熔点、沸点因SO3含量不同而异。当它暴露于空气中时，挥发出来的SO3和空气中的水蒸气形成硫酸的细小露滴而冒烟，所以称之为发烟硫酸。

3、硫酸厂内各场所火灾危险类别举例如下：

| 乙类 | 发烟硫酸罐区、粒径小于2mm的硫黄库 |
| --- | --- |
| 丙类 | 粒径大于或等于2mm的硫黄库、柴油储罐区 |
| 丁、戌类 | 硫酸生产主厂房、硫酸罐区 |

- 表2-6 危险化学品生产企业专业检查表（油漆涂料）

| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总平面布置和建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 区域位置与总图布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 油漆厂的卫生防护距离，按其所在地区近5年平均风速确定：风速＜2m/s，则按700米；2m/s＜风速＜4m/s，则按600米；风速＞4m/s，则按500米。 湖南省内油漆厂卫生防护距离按600m，凡是油漆生产车间的边界至居住区的边界小于等于600米，且有树脂生产的油漆厂，限期向化工园区、工业园区搬迁或停产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《油漆厂卫生防护距离标准》GB18070-2000 第3.1条 |  |
| 1.1.2 | 构成重大危险源的场所是否按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： - 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； - 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； - 供水水源、水厂及水源保护区； - 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； - 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； - 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； - 军事禁区、军事管理区； - 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 | 是否按40号令的要求确定安全防护距离，并计算风险，下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险、社会风险是否可接受。 |
| 1.1.3 | 厂区内行政辅助区与生产区之间应有明显隔离带，生产区不应设置员工宿舍。厂区所有的单体功能分区应明确，应按有害与无害分开的原则分区设置。化工厂厂区一般分为生产区、辅助生产区、公用工程、仓储区和厂前区。辅助生产区和公用工程设施可布置在生产区内，仓储区应布置在厂区边缘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》 AQ5204-2008 第4.2.3条 | 行政辅助区与生产区之 间隔离带（填有或无）； 生产区员工宿舍（填有或无）。 |
| 1.1.4 | 甲、乙类厂房（仓库）与周边建筑物的防火间距： 生产危险化学品的涂料产品、树脂、粉末涂料等有爆炸危险的甲类厂房（仓库）与周围民用建筑物（包括厂区内具有民用特征的建筑物，如办公楼、总控制室、研究所、浴室等）之间的防火间距不应小于25米，距重要公用建筑物不应小于50米；甲类厂房（仓库）距明火或散发火花地点不应小于30米，与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍。 乙类厂房（仓库）距明火或散发火花的地点不应小于25米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ 5204-2008第4.3.3条 |  |
| 1.1.5 | 甲类仓库之间及与其他建筑、明火厂房与甲类仓库的防火间距不应小于GB50016-2014第3.5.1的规定： 甲类仓库与甲类仓库之间的防火间距不小于20米；甲类仓库与高层民用建筑、重要公共建筑之间不少于 50米；甲类仓库与裙房、其他民用建筑、明火或散发火花地点之间的防火间距不小于25-30米；甲类仓库与厂房和乙、丙、丁、戊类仓库之间不小于12-30米； 甲类仓库与电力系统电压为35kV~500kV且每台变压器容量不小于10MV.A的室外变、配电站，工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站之间不小于30m（若甲类仓库储存量≤10t，则可为25m） 甲类仓库与厂外铁路线中心线之间间距不小于40米，与厂内铁路线中心线之间间距不小于30m；甲类仓库与厂外道路路边之间不小于20米；甲类仓库与厂内主要道路路边之间不小于10米；甲类仓库与厂内次要道路路边之间不小于5米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.5.1条 |  |
| 1.1.6 | 散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂外铁路中心线的防火间距不应小于30m，与厂内铁路中心线的防火间距不应小于20m；与厂外道路路边的防火间距不应小于15m，与厂内主要道路路边的防火间距不应小于10m，与厂内次要道路路边的防火间距不应小于5m。但甲类厂房所属厂内铁路装卸线当有安全措施时，防火间距不受此限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.3条 |  |
| 1.1.7 | 厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.12条 |  |
| 1.1.8 | 甲、乙、丙类液体储罐（区）和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014第4.2.1的规定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第4.2.1条 | 说明甲、乙、丙类液体储罐（区）和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑之间的最近间距。 |
|  | 类别 |  | 一个罐区或堆场的总容量V(m³) |  | 建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外变、配电站 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一、二级 |  |  |  |  |  | 三级 |  | 四级 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高层民 用建筑 |  | 裙房 其他建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲、乙类 液体储罐（区） |  | 1≤V＜50 |  | 40 |  | 12 |  |  |  | 15 |  | 20 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 50≤V＜200 |  | 50 |  | 15 |  |  |  | 20 |  | 25 | 35 |  |  |  |
|  |  |  | 200≤V＜1000 |  | 60 |  | 20 |  |  |  | 25 |  | 30 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 1000≤V＜5000 |  | 70 |  | 25 |  |  |  | 30 |  | 40 | 50 |  |  |  |
|  | 丙类 液体储罐（区） |  | 5≤V＜250 |  | 40 |  | 12 |  |  |  | 15 |  | 20 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 250≤V＜1000 |  | 50 |  | 15 |  |  |  | 20 |  | 25 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | 1000≤V＜5000 |  | 60 |  | 20 |  |  |  | 25 |  | 30 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | 5000≤V＜25000 |  | 70 |  | 25 |  |  |  | 30 |  | 40 | 40 |  |  |  |
| 1.1.9 | 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于GB50016-2014第4.2.2的规定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第4.2.2条 | 说明甲、乙、丙类液体储罐之间的最近间距。 |
|  | 类别 |  |  |  |  | 固定顶储罐 |  |  |  |  |  | 浮顶储罐或设置充氮保护设备的储罐 |  |  | 卧式储罐 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上式 |  |  | 半地下式 | 地下式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲、乙类液体储罐 | 单罐容量V （m³） |  | V≤1000 |  | 0.75D |  |  | 0.5D | 0.4D |  | 0.4D |  |  | ≥0.8D |  |  |
|  |  |  |  | V＞1000 |  | 0.6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙类液体储罐 |  |  | 不限 |  | 0.4D |  |  | 不限 | 不限 |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | 甲、乙类液体储罐成组布置时，组内储罐储罐的单罐最大200m³，一组罐最大容量为1000m³；丙类液体储罐成组布置时，组内储罐储罐的单罐最大500m³，一组罐最大容量为3000m³。 组内储罐的布置不应超过两排。甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于2m，卧式储罐之间的防火间距不应小于0.8m；丙类液体储罐之间的防火间距不限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第4.2.3条 | 说明甲、乙、丙类储罐单罐容量和组内容量，说明储罐之间的最近间距。 |
| 1.1.11 | 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃性防火堤。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第4.2.5条 |  |
| 1.1.12 | 甲、乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管的防火间距不应小于GB50016-2014第4.2.7的规定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第4.2.7条 |  |
|  | 液体类别和储罐形式 |  |  |  |  |  |  | 泵房 |  |  |  | 铁路或汽车装卸鹤管 |  |  |  |  |  |
|  | 甲、乙类液体储罐 |  |  | 拱顶罐 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浮顶罐 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 丙类液体储罐 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | 当甲、乙生产装置的明火加热炉与该生产装置组成同开同停的联合装置时，该甲、乙类生产装置的厂房面向明火加热炉一面为封闭的非燃烧材料实体墙时，加热炉与厂房的防火间距不应小于15m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ 5204-2008第4.3.5条 |  |
| 1.1.14 | 电热媒炉（包括电锅炉房）可布置在装置边缘的同一建筑物内，应用非燃烧材料的实体防护墙隔离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ 5204-2008第4.3.6条 | 说明电热媒炉（包括电锅炉房）是否采用非燃烧材料的实体防护墙隔离。 |
| 1.1.15 | 污水处理场宜位于厂区边缘或厂区外的单独地段，且地势及地下水位较低处，并宜布置在全年最小频率风向的上风侧，同时应避免其对周围环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第5.3.16条 |  |
| 1.2 | 厂内建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 厂房的耐火等级 生产类别 厂房的耐火等级 甲类 一、二级 乙类 一、二级 丙类 一、二、三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.2.1条、第3.3.1条 | 说明厂房的耐火等级。 |
|  | 高层厂房，甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级，建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.2条 |  |
|  | 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，其耐火等级均不应低于二级，当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时，可采用三级耐火等级的建筑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.3条 |  |
| 1.2.2 | 高层厂房，甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级，建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.2条 |  |
| 1.2.3 | 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库，其耐火等级不应低于二级。 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.7条 |  |
| 1.2.4 | 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定：1.甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量；2.甲乙丙类中间仓库防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016- 2014 第3.3.6条 |  |
| 1.2.5 | 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.2条 | 说明有爆炸危险的厂房的泄压设施。 |
| 1.2.6 | 散发比空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应符合下列规定： 应采用不发火的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。 散发可燃粉尘、纤维的厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫。 厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密。地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且应再与相邻厂房相连通处采用防火材料密封。 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房内的管、沟不应于相邻厂房的管、沟相通，该厂房的下水道应设置隔油设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.6条 《涂料生产企业安全技术规程》AQ 5204-2008第4.3.8条 | 说明是否采用不发火、防静电的地面。 说明厂房下水道是否设置隔油设施。 |
| 1.2.7 | - 乙类厂房内不应设置办公室、休息室的规定： 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置。厂房内部应设置员工宿舍。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内。当必须与本厂房贴邻设置时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的非燃烧体防爆墙与厂房分隔，且应设置独立的安全出口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ 5204-2008第4.3.4条 | 说明甲、乙类厂房内员工宿舍、办公室、休息室等设置情况。 |
| 1.2.8 | 当专用控制室、中控化验室必须与设有合成树脂（或涂料研磨或调漆等）甲、乙类生产设备的房间布置在同一建筑物内时，应用防火墙隔开，设置独立的安全出口，防火墙的耐火等级应为一级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ 5204-2008第4.3.7条 | 说明专用控制室、中控化验室的设置情况。 |
| 1.2.9 | 预分散（拌合）岗位应临近分散（研磨）、调漆等岗位独立布置，且宜在厂房一端，靠近厂内道路布置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第4.2.3.7条 | 说明预分散（拌合）岗位在厂房内的布置情况。 |
| 1.2.10 | 变、配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所，当采用无门窗洞口的防火墙隔开时，可一面贴邻建造，并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定。 乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时，应设置密封固定的甲级防火窗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.8条 | 说明变、配电所的设置情况。 |
| 1.2.11 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.8条 |  |
| 1.2.12 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与与其他部位分隔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.9 条 |  |
| 1.3 | 厂内道路与安全疏散 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 厂区通道宽度应根据下列因素经计算确定： 1）应符合防火、安全、卫生间距的要求。 2）应符合各种管线、管廊、运输线路及设施、竖向设计、绿化等的布置要求。 3）应符合施工、安装及检修的要求。 4）厂区通道的预留宽度应为该通道计算宽度的10％～20％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第5.1.6条 | 说明厂区通道宽度和转弯半径是否符合要求。 |
| 1.3.2 | 易燃、易爆物品的生产区域或贮存仓库区，应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008 第6.1.4条 | 说明限制车辆通行或禁止车辆通行的路段警示标志设置情况。 |
| 1.3.3 | 厂区、仓库区应设置消防车通道。占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房，易燃液体的储罐区、装卸区以及危险化学品库区或占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库，应设置环形消防通道，当地形条件受限制时，也可设置尽头式消防车道。尽头式消防车道应设置回车道或有回车场，供一般消防车使用回车场的面积不应小于12m×12m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》 AQ5204-2008第4.2.7条 | 说明消防车通道设置情况。 |
| 1.3.4 | 消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于3%。消防车道与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》 AQ5204-2008第4.2.8条 | 说明消防车通道设置情况。 |
| 1.3.5 | 厂区出入口不宜少于2个，主要人流入口宜与主要货流入口分开设置。生产危险化学品的涂料产品和树脂的涂料生产企业，其工厂主要出入口不应少于两个，宜位于不同方位。 甲、乙、丙类厂房和仓库的安全疏散门不应少于2个，生产区建筑物的安全疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门，通道出入口应保持畅通。甲、乙、丙类的安全疏散门应为防火门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-08 第4.2.5条 | 工厂主要出入口有个，分别位于 (填方位)；说明厂房和仓库的安全疏散门有个，说明是否采用向疏散方向开启的平开门, 是否采用防火门。 |
|  | 甲、乙、丙类厂房的安全疏散门应为铁门或木质外包铁皮，不应使用卷闸门及平移门，通道和出入口应保持通畅。在保障事故人员疏散和消防救援无阻前提下，严寒地区制漆车间的大门宜设门斗或外室。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第4.2.3.4条 |  |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.7.1条 |  |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口： 甲类厂房，每层建筑面积不大于100㎡，且同一时间的作业人员不超过5人； 乙类厂房，每层建筑面积不大于150㎡，且同一时间的作业人员不超过10人； 丙类厂房，每层建筑面积不大于250㎡，且同一时间的作业人员不超过20人； 丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400㎡，且同一时间的作业人员不超过30人； 地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），每层建筑面积不大于50㎡，且同一时间的作业人数不超过15人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.7.2条 |  |
| 1.3.6 | 长度不大于50m的可燃液体设备的平台或其他设备的框架平台应设置不少于两个通往地面的非燃烧材料扶梯，作为疏散通道。但长度不大于8m的甲类气体或甲、乙A（闪点大于等于28℃至闪点小于等于45℃）液体设备的平台或长度不大于15m的乙B类（闪点大于等于45℃至小于60℃）、丙类液体设备的平台，可只设一个扶梯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.2.6条 | 说明可燃液体设备平台或其他设备的框架平台的扶梯设置数量。 |
| 1.3.7 | 厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自净宽度规定：①疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m；②疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m；③门的最小净宽度不宜小于0.9m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.7.5条 | 疏散楼梯的净宽度 为m；疏散走道的净宽度为m； 门的净宽度为m（填写数字）。 |
| 2 | 工艺系统与装置设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 工艺安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 在役化工装置应经过正规设计或经过安全设计诊断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 | 说明在役化工装置是否经过正规设计或经过安全设计诊断。 |
| 2.1.2 | 严禁使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。用直接火加热涂料用树脂生产工艺，应立即淘汰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 | 说明是否使用了国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 |
| 2.1.3 | 在厂房、围堤、窨井等场所内设置有毒有害气体排放口时，应采取有效防范措施，严禁直接对大气排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
| 2.1.4 | 易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用万向节管道充装系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
| 2.1.5 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置应设置自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置应设置紧急停车系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
| 2.1.6 | 安全联锁应正常投用或经审批摘除以及经审批后临时摘除的应在一个月内恢复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
| 2.1.7 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统应正常投用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
| 2.1.8 | 易燃易爆区域严禁使用非防爆工具或电器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
| 2.1.9 | 涂料生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭避免直接操作，并结合生产工艺采用通风措施，使生产场所有害物质及粉尘的浓度符合国家规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008第4.12.1.1条 | 说明对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业过程，是否采用综合机械化、自动化或其他措施，实现遥控或隔离操作，工艺方法是否防止作业人员直接接触具有或能产生危险和有害因素的设备、设施、生产物料、产品和剩余物料， |
|  | 苯酐等粉状物料投料应实行密闭投料或负压投料，且反应釜投料口处应设引风设施，使空气中物料允许浓度不可超过如下值：苯酐的最高允许浓度为：1mg/M3,尿素的平均允许浓度为5mg/M3，苯或丙烯酸的平均允许浓度均为6mg/M3，二甲苯的平均允许浓度为50mg/M3，200#溶剂油的平均允许浓度为300mg/m3。甲醛平均允许浓度为3 mg/M3；酚平均允许浓度为5 mg/M3；苯乙烯平均允许浓度为40 mg/M3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业过程，采用综合机械化、自动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。工艺方法是否防止作业人员直接接触具有或能产生危险和有害因素的设备、设施、生产物料、产品和剩余物料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.3.1条 |  |
| 2.1.10 | 对产生危险和有害因素的工艺过程，应配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.3.1条 | 说明对产生危险和有害因素的工艺过程，是否配置监控检测仪器、仪表，是否配置自动联锁、自动报警装置。 |
| 2.1.11 | 具有火灾爆炸危险的工艺、储槽和管道，根据介质特点，选用氮气、二氧化碳、蒸汽、水等介质置换及保护系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第3.1.7条 | 具有火灾爆炸危险的工艺、储槽和管道，根据介质特点，是否选用氮气、二氧化碳、蒸汽、水等介质置换及保护系统。 |
| 2.1.12 | 使用单位选用涂料与辅助材料应符合GB 7691和 《产业结构调整指导目录（2011年本）》的有关规定，应选用合适的涂装工艺有利于职业健康安全和环境保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料与辅助材料使用安全通则》AQ 5216-2013 第4.1条 | 选用的涂料与辅助材料、工艺是否有利于职业健康安全和环境保护。 |
| 2.1.13 | 生产车间应根据生产需要规定原料的存放时间、地点和最高允许存放量。相禁忌的原料不应存放在同一区域，应划定区域分类隔开或分离贮存。生产车间的生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色或白色标记在地面上标出存放地点，堆放整齐，保证通道畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.1.2条 | 相禁忌的原料是否划定区域分类隔开或分离贮存。 生产车间的生产物料、产品、半成品的堆放，是否用黄色或白色标记在地面上标出存放地点，堆放整齐，保证通道畅通。 |
| 2.1.14 | 有毒作业应采用无毒、低毒原料代替有毒、高毒原料的原则。不应使用纯苯，限制使用铅白、红丹作为涂料、稀释剂产品的原料。调整涂料产品结构和涂料配方，发展环保型涂料和高固体份涂料，限制挥发性漆的生产。设计涂料新品种，应向无毒、低毒、水性涂料方向发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第5.3.2条 | 有毒作业是否采用无毒、低毒原料代替有毒、高毒原料。 |
| 2.1.15 | 产生职业危害的生产工艺与设备宜采取密闭（整体密闭、局部密闭或小室密闭）装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第5.2.4条 | 产生职业危害的生产工艺与设备是否采取密闭（整体密闭、局部密闭或小室密闭）装置。 |
| 2.1.16 | 涂料生产投料应设密封投料装置。以剧毒物品为生产介质的设备，生产母液、污水的收集槽，不得使用敞口设备；确因排渣、清渣需要，该设备应设密闭排渣装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第5.3.9条 | 涂料生产投料是否设密封投料装置。 |
| 2.1.17 | 在生产设备合理密闭和通风的基础上宜采取隔离、遥控操作措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第5.2.5条 | 生产设备是否采取隔离、遥控操作措施。 |
| 2.1.18 | 产生粉尘、有毒液体或气体烟雾的作业场所，应设排毒或除尘净化的通风设施，先通风后作业，作业完成后通风一段时间再关闭通风系统。通风设施应有防爆措施。通风系统空气不应循环使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第5.3.6条 | 产生粉尘、有毒液体或气体烟雾的作业场所，是否设置通风设施，通风设施是否有防爆措施。 |
| 2.1.19 | 工艺设备的运行控制应与通风系统的运行实行联锁控制，确保通风设备先于工艺设备运行和滞后于工艺设备停止运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第6.1.2条 | 工艺设备的运行控制是否与通风系统的运行实行联锁控制。 |
| 2.2 | 生产安全——色漆生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 当班配料应当班研磨，未经研磨的色浆不应在车间存放。当班配置的华兰、炭黑、甲苯胺红、铬黄（绿）等颜料的色浆不能进行研磨时，应在下班前对配好料的色浆采取防聚热措施，单独存放，以防自然引起火灾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.2.1.2条 | 未经研磨的色浆是否在车间存放； 色浆不能进行研磨时，是否采取防聚热措施，单独存放。 |
| 2.2.2 | 轧制消化纤维素（简称硝化棉）漆片时，应使用含水量不小于25%、不含乙醇的硝化棉，并应控制炼胶机滚筒冷却水出水温度，以防自然。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.2.2.2条 | 是否使用含水量不小于25%、不含乙醇的硝化棉，并控制炼胶机滚筒冷却水出水温度。 |
| 2.3 | 生产安全——硝化棉溶解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 硝化棉溶解岗位生产作业不应使用铁器类撞击易产生火花的工具，应使用铜、铝或木质工器具等不易产生火花的工具，以防止铁器撞击产生火花引起火灾。溶解罐等设备应采取有效防静电接地，硝化棉溶剂槽周围的地面应采用不发火的地面（如敷设铝板等），以防止静电火花引发火灾爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.3.1条 | 硝化棉溶解岗位生产作业是否使用铁器类撞击易产生火花的工具； 溶解罐等设备是否采取有效防静电接地，硝化棉溶剂槽周围的地面是否采用不发火的地面（如敷设铝板等）。 |
| 2.3.2 | 硝化棉溶解时，配料计量应准确，应控制好加料速度，应轻拿、轻放，做到边加料边溶解，投料不应过快，以防止投料过快，使未溶硝化棉与搅拌桨摩擦产生静电引起火灾爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.3.2条 | 硝化棉溶解时，配料计量是否准确，是否控制好加料速度，是否轻拿、轻放。 |
| 2.3.3 | 硝化棉要做到随用随领，剩余的生产用硝化棉应用包装盖密闭，不应再车间存放，应及时送回仓库。 取消油漆厂生产过程中使用“固体”硝化棉，厂区更不允许储存“固体”硝化棉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.3.3条 | 硝化棉是否做到随用随领。 |
| 2.4 | 生产安全——树脂生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 反应釜的装料量应根据所生产树脂品种的工艺技术要求和物料性质来确定装料量，但不应大于釜体容积的70％，以防物料外溢出釜。反应釜最低液面应高于反应釜壁的加热面，搅拌时液面应有效淹没温度仪接触点。反应釜应导线接地，以防止加料时产生静电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.4.1.2条 | 反应釜的装料量是否大于釜体容积的70％，是否有导线接地。 |
| 2.4.2 | 树脂生产过程的反应温度应按生产树脂的工艺技术要求控制，不应超过所用主要原料的自燃点温度。应定时采样测定树脂的酸值和黏度值等工艺控制指标，以防止胶化、自燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.4.2.1条 | 说明是否有温度监控措施，是否有工艺指标采集、分析措施。 |
| 2.4.3 | 发生物料溢锅时，应立即进行处理。轻者可加适量硅油消泡剂等，降低其表面张力，使生产恢复正常。物料溢锅严重时，应立即停止加热，降温进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.4.2.2条 | 说明是否设置有硅油消泡剂设施。 |
| 2.4.4 | 生产过程中发生物料胶化时，应立即采取降温处理措施。物料发生胶化时，可采取加解聚剂等措施中止胶化的续展，至生产情况恢复正常后才能继续生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.4.2.3条 | 说明是否有解聚剂设施。 |
| 2.4.5 | 树脂反应过程中，如遇突然停电或停水时，应立即停止加热，通入二氧化碳（或氮气）等惰性气体代替机械搅拌，以防止胶化。并应视生产情况采取相应措施或紧急出料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.4.2.4条 | 说明是否有惰性气体保护装置。 |
|  | 树脂反应过程中，如遇反应釜内物料起火时，应立即停止加热，切断电源，通入二氧化碳（或氮气）等惰性气体，隔绝空气及时扑熄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.4.2.5条 |  |
| 2.4.6 | 稀释罐（釜）的装料量应根据所生产树脂品种的工艺技术要求和物料的性质来确定装料量，但不应大于稀释罐（釜）容量的80%，以防止物料外溢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.4.4.3条 | 说明稀释罐是否设置液位计。 |
| 2.5 | 生产安全——粉末涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 粉碎包装车间应设置除尘和粉尘回收装置，并应加强排风，控制粉尘浓度处于粉尘爆炸浓度范围以外。粉尘防爆应符合GB15577的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.5.1条 | 说明是否设置除尘和粉尘回收装置。 |
| 2.5.2 | 粉尘爆炸危险场所应杜绝各种非生产性明火存在，所用电气设备必须是粉尘防爆型的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007 第4.6条 | 说明作业场所是否有非生产性明火，电气设备是否采用粉尘防爆型。 |
| 2.5.3 | 车间地面应采用不发火花的地面，应经常检查设备的静电接地情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.5.2条 | 说明是否采用不发火花的地面，设备静电接地是否良好。 |
| 2.5.4 | 包装好的粉末涂料产品，应尽快送到单独的储存室，及时清除地面和回收装置内的堆积粉尘，以防止粉尘火灾引燃而发生爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.5.3条 | 说明是否有粉末储存仓库，地面是否清洁。 |
| 2.6 | 设备设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 对于在用的危险化学品生产及储存设备，设备完好率应达到100%，使用危险化学品的设备及管路应无泄漏。达不到此要求每年要定期检修、大修或更新。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999 第6.4.1条 | 生产、使用、储存和运输易燃易爆物质和可燃物质的生产设备，是否存在跑、冒、滴、漏的现象。 |
| 2.6.2 | 凡属下列情况之一的容器必须安装安全阀：1）独立的压力系统（有切断阀与其它系统分开）。该系统指全气相、全液相或气相连通；2）容器的压力物料来源处没有安全阀的场合；3）设计压力小于压力来源处的压力的容器及管道；4）容积式泵和压缩机的出口管道；5）由于不凝气的累积产生超压的容器；6）由于工艺事故、自控事故、电力事故、火灾事故和公用工程事故引起的超压部位；7）液体因两端阀门关闭而产生热膨胀的部位；8）某些情况下，由于泵出口止回阀的泄漏，则在泵的入口管道上设置安全阀；9）其它应设置安全阀的地方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《安全阀的设置和选用HG/T20570.2-1995 第4.4.1条 | 可能发生超压事故的场所是否安装安全阀。 |
| 2.6.3 | 涉及易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施，严禁直排大气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 | 安全阀及其他泄放设施，是否直排大气。 |
| 2.6.4 | 凡工艺上有放空的设备均应设放空装置，并定期检查其有效性。用于间歇排放的可燃气体的放空口，应高出10米范围内平台或建筑物顶3.5米以上，并应有防静电接地措施，不应将导出管置于下水道等限制性空间内，以免引起爆炸。放空管应选用金属材料，不应使用塑料管或橡胶管。释放压力大于等于0.1MPa的放空管应采用不锈钢材料。放空管口应装阻火装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008第4.10.1条 | 可燃气体的放空口距平台或建筑物顶米（填写数字）； 放空管是否采用金属管； 放空管口是否安装了阻火装置。 |
| 2.6.5 | 易燃液体不宜使用玻璃管液位计。当使用玻璃管液位计时应加护套等保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》 AQ2504-2008 第4.10.2条 | 液位计是否符合设置要求。 |
| 2.6.6 | 树脂反应釜温度控制装置应有冗余设计，宜使用两套控制仪器，并定期校验。树脂反应釜的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器应完整、齐全、有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》 AQ2504-2008 第4.10.3条 | 树脂反应釜温度控制装置是否有冗余设计。 |
| 2.6.7 | 生产含油易燃液体色漆的研磨设备应使用封闭式砂磨机，使用的配料缸、调漆缸、拉缸等敞开式设备应加盖防止易燃液体挥发。 油漆生产企业应逐步更新淘汰不封闭的研磨设备，且树脂合成釜的加料口、配料罐、调漆罐、高搅罐等应设置引风装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.1.4条 | 生产含油易燃液体色漆的研磨设备是否使用封闭式砂磨机，使用的配料缸、调漆缸、拉缸等敞开式设备是否加盖防止易燃液体挥发； 树脂合成釜的加料口、配料罐、调漆罐、高搅罐等是否有引风装置。 |
| 2.6.8 | 设备本身应具备必要的防护。对有爆炸危险的设备，还应具备泄压、防爆等装置。各种外露的传动设备或危险部位，应有便于观察传动运行的安全防护装置，机械设备上安装的各种防护罩按照GB／T 8196。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ5204-2008 第4.8.4条 |  |
| 2.6.9 | 在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、围栏和安全系挂装置等附属设施。扶梯、平台和栏杆的设置应符合GB 4053．1、GB 4053．2、GB 4053．3、GB 4053．4的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.8.5条 |  |
| 2.6.10 | 易燃易爆甲、乙类场所建（构）筑物配置的钢质扶梯、平台等应覆盖耐火层。涂有耐火层的构建，其耐火极限时间不应低于1.5h。当耐火层选用防火涂料时，应采用有利于防烃类火灾的防火涂料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.8.6条 |  |
| 2.6.11 | 管道布置应满足便于操作、安装和维修的要求，采用架空敷设，规划有序、布局整齐。输送易燃流体的管道不应布置在室内的吊顶内机建（构）筑物封闭的夹层内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》 AQ5204-2008 第4.9.1条 |  |
| 2.6.12 | 工业管道应涂识别色（如水管识别色为艳绿色、水蒸气管道识别色应为大红色、易燃液体管道识别色为棕色）。工业管道的识别色、识别符号、安全标识应符合GB7231的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》 AQ5204-2008 第4.9.2条 |  |
| 2.6.13 | 厂房（仓库）的紧急通道和出入口，应设置明显的醒目标志。生产区入口及其他产生火花的场所应有“禁止烟火”的安全标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.11.2条 |  |
| 2.7 | 自控仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统应按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
| 2.7.2 | 报警设定值应符合下列规定：①可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限；②可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限；③有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高容许浓度/短时间接触容许浓度。当现有检（探）测器的测量范围不能满足测量要求时，有毒气体的测量范围可为0～30%直接致害浓度；有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第5.3.3条 |  |
| 2.7.3 | 散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体检测报警仪；散发硫化氢、氰化氢、氯气、一氧化碳、丙烯腈、环氧乙烷、氯乙烯等有毒区域应设置有毒气体检测报警仪；检测所使用的方法和检测仪表的计量技术性能应满足GB 50493、GBZ/T 160的要求和实际使用需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第5.3.11条 |  |
| 2.7.4 | 可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，每隔15m可设一台检（探）测器，且检（探）测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第4.2.2条 |  |
|  | 检测比重大于空气的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3-0.6m。检测比重大于空气的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3-0.6m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第6.1.1条 |  |
|  | 散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体检测报警仪；散发硫化氢、氰化氢、氯气、一氧化碳、丙烯腈、环氧乙烷、氯乙烯等有毒区域应设置有毒气体检测报警仪： (1）可燃气体检测报警仪的有效覆盖水平平面半径，室内宜为7.5 m；室外宜为15 m。可燃气体检测报警仪的探头宜在可燃气体、可燃蒸气释放源处安装； (2）检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测报警仪，其安装高度应距地坪0.3 ～0.6m； (3）检测比空气轻的可燃气体或有毒气体检测报警仪，其安装高度宜高出释放源0.5～2 m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3040-2010 第5.6.4.2 a）1） |  |
| 2.7.5 | 输送泵宜配置压力表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3040-2010 第5.6.4.2 a）2） |  |
|  | 蒸汽锅炉应配置压力表、温度计及水位计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 树脂反应釜的超温报警装置、测量调控装置及有关附属仪器，如压力表、温度计、水位计等应完整、齐全、有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机热载体炉应配置液位计、温度计、安全阀、膨胀器、自动调节保护装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 公用工程和辅助设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 电气安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 树脂生产车间、危险化学品的涂料产品的生产及包装车间、危险化学品仓库等甲、乙类爆炸性气体环境的电气装置应采用气体防爆型；粉末涂料的粉碎、包装车间及仓库等爆炸性粉尘环境的电气装置应采用粉尘防爆型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.7.1条 |  |
| 3.1.2 | 树脂聚合反应系统的动力、仪表、照明和冷却系统等应有备用电源，并应具有防止停电的安全措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.7.3条 |  |
| 3.1.3 | 生产工艺采用直接电加热方式的，其电气装置应符合GB50056和GB50058的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.7.4条 |  |
| 3.1.4 | 树脂生产车间、危险化学品的涂料产品生产及包装车间、粉末涂料的粉碎、包装车间及仓库、危险化学品仓库等易燃易爆甲、乙类作业场所使用的电动机、低压变压器、低压开关和控制器（开关、断路器，控制开关及按钮，配电盘，控制箱，操作箱等）、照明灯具、信号报警装置等应使用防爆型电气设备。电线套管应采用低压流体输送镀锌焊接钢管，不应采用绝缘导线或塑料管明敷。所有电器设备应进行有效接地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.7.5条 |  |
| 3.1.5 | 甲、乙类仓库内宜使用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施；不应设置卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关宜设置在仓库外。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.7.6条 |  |
| 3.1.6 | 甲、乙类易燃易爆火灾危险性区域内厂房（仓库）、贮罐应设置防雷设施。防雷措施及防雷装置应符合GB 50057的规定。 工作场所可能产生静电危害的物体应采取防静电措施，并应符合GB 12158和GB 15577的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料与辅料材料使用安全通则》AQ5216-2013 第5.1.2.1、5.1.2.2条 |  |
| 3.1.7 | 具有爆炸危险环境的第一类防雷建筑物应安装独立避雷针、架空避雷线（网），使被保护各建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围。独立避雷针、架空避雷线（网）应有独立的接地装置，每一引下线的冲击接地电阻值不大于10Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.6.1.2条 |  |
| 3.1.8 | 使用、贮存、输送、装卸、运输易燃溶剂、溶剂型涂料及树脂、产生可燃性粉料等易燃易爆物品的生产装置（反应釜、稀释罐或釜、分散机、研磨机、配料缸、调漆缸、拉缸、贮罐、输送泵、灌注设施和易燃液体管道及过滤器、流量计等管道附件等）、装卸场所以及产生静电集聚的生产设施都应有防静电接地措施。各专设的防静电接地电阻值不应大于100Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.6.2.1条 |  |
| 3.1.9 | 树脂生产设备（包括反应釜、稀释罐（釜）、过滤机、冷却（凝）器、放空管等）、加热设备、制漆分散设备、辅助设备（离心机、各类泵、空气压缩机、通风机、电动葫芦等）等生产设备及其所属管线及附件均应有防静电接地。对拉缸等移动式设备及工具的静电接地连接，应采用连接器与接地支线（接地干线）相连接。不应采用接地线与被接地体相缠绕等方法进行连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.1.6条 | 生产设备及其所属管线及附件均是否有防静电接地。 |
| 3.1.10 | 控制易燃液体和有机粉料的投料速度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.6.2.2条 |  |
| 3.1.11 | 装、卸和输送易燃液体时，采取以下措施防止静电急剧产生： 在输送和灌装易燃液体过程中，应防止液体的飞散喷溅。从底部或上部入灌的注入管末端应设计成不易使液体飞散的倒T形状或另加导流板，或在上部灌装时，使液体沿侧壁缓慢下流。 对罐车等大型容器灌装易燃液体时，宜从底部进油。若不得已采用顶部进油时，则其注油管宜伸入罐内离罐底部大于200mm。在注油管未侵入液面前，其流速应限制在1m/s以内。 油罐汽车在装卸过程中应采用专用的接地导线（可卷式），夹子或接地端子将罐车与装卸设备相互连接起来。接地线的连接应再油罐开盖以前进行。装卸工作完毕后，应静置2min以上，才能拆除接地线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.6.2.3条 |  |
| 3.1.12 | 在重点防火、防爆区的入口处，应设置人体静电消除装置（接地裸露金属体如栏杆、金属支架等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.6.2.4条 |  |
| 3.1.13 | 易燃易爆甲、乙类厂房内转动设备的皮带应采用防静电皮带。当皮带具绝缘性时，皮带的接头不应使用金属材料。皮带罩应接地，且固定牢固，不应与皮带发生碰刮的状况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.6.2.5条 |  |
| 3.1.14 | 不宜采用非金属管道输送易燃液体。当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的导电橡胶管，且在相接时注意静电的导通性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.6.2.6条 |  |
| 3.2 | 储运系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储罐区——溶剂罐区（甲类）、树脂罐区（乙类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 储罐区的设立应符合GB 50016-2006第4章的规定。 储存甲(闪点小于28℃)和乙(闪点大于等于28℃至闪点小于等于45℃)类的液体，宜选用浮顶或浮舱式内浮顶罐，不应选用浅盘式内浮顶罐。储存沸点低于45℃的甲(闪点小于28℃)类液体，应选用压力储罐。 储罐应成组布置并符合下列规定：在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；沸溢性液体的储罐，不应与非沸溢性液体储罐同组布置；液化烃的储罐，不应与可燃液体储罐同组布置。可燃液体储罐不宜与化学药剂等储罐布置在同一罐组内；有毒物料应单独布置在一个罐区内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.4.1条 |  |
| 3.2.2 | 甲、乙类液体的轻便容器（如桶、瓶）存放在室外时，应设置防晒棚或水喷淋（雾）等防晒设施。甲类液体储罐应设防日晒的固定式冷却水喷淋系统或其他降温设施，甲、乙类液体储罐阀门冬季应有防冻措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.4.2条 |  |
| 3.2.3 | 溶剂储罐应配置压力表、呼吸阀、液位计。玻璃管液位计应加护套保护措施，易燃易爆液体不宜使用玻璃管液位计，储罐液位计指示宜为电子液位显示并设置液位高低限报警，报警信号送至控制室。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3040-2010 第5.6.4.2 a）2） |  |
| 3.2.4 | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014 第3.1.2条 |  |
| 3.2.5 | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2 处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014 第3.1.7条 |  |
|  | 仓库区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | 产品贮存应按其性质分类，分批堆放，并应遵循先进先出的原则。应保持通风、干燥，防止日光直接照射。夏季温度过高应采取适当的降温措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.8.4.1条 |  |
| 3.2.8 | 甲类仓库应单层独立设置。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。甲、乙类仓库部应设置办公室、休息室，并不应贴邻建造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ 5204-2008第4.3.9条 | 说明甲、乙类仓库的设置情况。 |
| 3.2.9 | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ 5204-2008第4.3.10条 | 说明甲、乙、丙类液体仓库是否设置了防止液体流散的设施。 |
| 3.2.10 | 库房应干燥、易于通风、密闭和避光，并应安装避雷装置；库房内可能散发（或泄漏）可燃气体、可燃蒸汽的场所应安装可燃气体检测报警装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第3.2条 |  |
| 3.2.11 | 商品应避免阳光直射、远离火源、热源、电源及产生火花的环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第4.3.1条 |  |
| 3.2.12 | 除按附录A规定分类储存外，以下品种应专库储存： 爆炸品：黑色火药类、爆炸性化合物应专库储存； 压缩气体和液化气体：易燃气体、助燃气体和有毒气体应专库储存； 易燃液体可同库储存；但灭火方法不同的商品应分库储存； 易燃固体可同库储存；但乳发剂H与酸或酸性商品应分库储存； 硝酸纤维素酯、安全火柴、红磷及硫化磷、铝粉等金属分类应分裤储存； 自然商品：黄磷、烃基金属化合物，浸动、植物油的制品应分库储存； 遇湿易燃商品应专库储存； 氧化剂和有机过氧化物，一、二级无机氧化剂与一、二级有机氧化剂应分库储存； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第4.3.2条 |  |
| 3.2.13 | 各种商品（气瓶装除外）不应直接落地存放，一般应垫15cm以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应适当增加下垫高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第6.1.2条 |  |
| 3.2.14 | 各种商品应玛行列式压缝货垛，做到牢固、整齐、美观，出入库方便，一般垛高不应超过3m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第6.1.3条 |  |
| 3.2.15 | 堆垛间距： 主通道大于等于180cm； 支通道大于等于80cm； 墙距大于等于30cm； 柱距大于等于10cm； 垛距大于等于10cm； 顶距大于等于50cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第6.2条 |  |
| 3.2.16 | 各项操作不应使用能产生火花的工具，不应使用叉车搬运、装卸压缩和液化的气体钢瓶，热源与火源应远离作业现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第8.4条 |  |
| 3.2.17 | 库房内不应进行分装、改装，开箱、开桶、验收等，以上活动应在库房外进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第7.5条 |  |
| 3.2.18 | 贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第4.4条 |  |
| 3.2.19 | 根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第4.8条 |  |
| 3.2.20 | 贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第4.9条 |  |
| 3.2.21 | 化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第5.3.2条 |  |
| 3.2.22 | 贮存易燃、易爆化学品的建筑，必须安装避雷设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第5.3.3条 |  |
| 3.2.23 | 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第6.7条 |  |
| 3.2.24 | 有毒品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第6.8条 |  |
| 3.2.25 | 腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第6.9条 |  |
|  | 包装与检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | 灌装包装场地应平整、无油迹、保持清洁、通风良好，易燃易爆物品包装场地不应设地坑，作业人员不应在地坑中进行灌装包装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.8.1.2条 |  |
| 3.2.27 | 危险化学品的涂料产品所用的包装物应使用有资质企业生产的包装物和容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.8.1.3条 |  |
| 3.2.28 | 危险化学品的涂料产品应再包装上标注国家生产监督管理总局颁发的危险化学品安全生产许可证标记和编号；已列入危险化学品生产许可证发放目录的涂料产品，还应标注国家质量监督检验检疫总局颁发的危险化学品生产许可证标记和编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.8.2.2条 |  |
| 3.2.29 | 危险化学品的涂料产品应在包装（包括外包装件）上加贴或栓挂与包装内涂料产品完全一致的化学品安全标签。应再包装内附有与包装内涂料产品完全一致的化学品安全技术说明书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.8.2.3条 |  |
| 3.2.30 | 企业应按照国家标准、行业标准（或企业标准）的要求进行检验，保证出厂的产品符合标准的技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第5.8.2.4条 |  |
|  | 装卸与运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.31 | 危险货物的装卸应在装卸管理人员的现场指挥下进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《汽车运输装卸危险货物作业规程》JT618-2004 第4.1.2条 |  |
| 3.2.32 | 在危险货物装卸作业区应设置警告标志。无关人员不得进入装卸作业区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《汽车运输装卸危险货物作业规程》JT618-2004 第4.1.3条 |  |
| 3.2.33 | 进入易燃、易爆危险货物装卸作业区应： a)禁止随身携带火种； b)关闭随身携带的手机等通讯工具和电子设备； c)严禁吸烟； d)穿着不产生静电的工作服和不带铁钉的工作鞋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《汽车运输装卸危险货物作业规程》JT618-2004 第4.1.4条 |  |
| 3.2.34 | 采取有效防火、防潮、防禁忌混存的措施，按操作规程装装卸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《汽车运输装卸危险货物作业规程》JT618-2004 第4.1.5、4.1.10、5.4.1、5.4.1.2、5.4.4.2条 |  |
| 3.2.35 | 配装时还应做到： a)易燃固体不得与明火、水接触，不得与酸类和氧化剂配装； b)遇湿易燃物品不得与酸类、氧化剂及含水的液体货物配装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《汽车运输装卸危险货物作业规程》JT618-2004 第5.4.3.8条 |  |
| 3.2.36 | 车辆必须经过车辆管理机关检验合格，领取号牌和行驶证，方准行驶。限于厂内行驶的车辆，应由企业交通安全主管部门核发号牌和行驶证，号牌和行驶证不准转借、涂改或伪造、车辆必须按车辆管理机关规定的期限接受检验。未按规定检验或检验不合格的，不准行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》 GB 4387-2008 第6. 2.1条 |  |
| 3.2.37 | 机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过30km/h，其它道路不得超过20km/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008 第6．4．1条 |  |
| 3.2.38 | 通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《危险化学品管理条例》第四十六条 |  |
| 3.3 | 应急设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 企业应按照国家相关规定配备应急设施、装备，储备足够的应急物资，并保持完好，严禁挪用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》AQ3040-2010 第5.11.3.1条 |  |
| 3.3.2 | 企业应配备常用的医疗急救器材和急救药品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》AQ3040-2010 第5.11.3.2条 |  |
| 3.3.3 | 在有毒有害作业场所配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于正常状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》AQ3040-2010 第5.11.3.3条 |  |
| 3.3.4 | 接触职业危害的作业岗位应在显著位置设置说明有毒有害物质危害性、预防措施和应急处理措施的指示牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第8.1条 |  |
| 3.3.5 | 在生产过程中可能造成急性中毒的作业场所，应设置应急通风装置及与其连锁的自动报警装置，其通风换气次数应不小于12次/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第8.2条 |  |
| 3.3.6 | 应急排风的通风机应分别在室内、外便于操作的地点设置开关，其供电系统来源应可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第8.3条 |  |
| 3.3.7 | 涂料生产企业应具备现场快速、简易的急救能力，按照相关规范在有毒有害物质作业区域就近设置淋浴器、洗眼器、急救药品和其他相关急救装备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业职业健康技术规范》AQ4254-2015 第8.4条 |  |
| 3.3.8 | 企业应根据实际情况配置应急救援设施：包括堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员的急救箱、担架等医疗抢救装备。 在有毒有害作业场所配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于正常状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》AQ 3040-2010 第5.6.4.2条4） 第5.11.3.3条 |  |
| 3.3.9 | 有毒性危害的生产环境，应设置淋洗器等卫生防护设施，其服务半径应小于15 m。应根据作业特点和防护要求，确定配置事故柜、急救箱或个体防护用品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.12.1.2条 |  |
| 3.3.10 | 企业应设置火灾报警系统。合成树脂车间、危险化学品的涂料产品和包装车间、危险化学品仓库等建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所，应设置可燃气体报警装置，并可根据单位生产规模和实际，选择移动式或固定式检漏报警仪(设施)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《涂料生产企业安全技术规程》AQ5204-2008 第4.5.5条 |  |
| 3.3.11 | 在存在有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备，作业人员能正确佩戴、使用个体防护用品和应急救援器材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |

说明：

- 本表依据《建筑设计防火规范》 、《涂料生产企业安全技术规程》等法律、法规、标准编制。

- 涂料是指涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊功能，如绝缘、防腐、标志等，并能形成固态涂膜的液体或固体材料之总称。包括油(性)漆、水性漆、木器漆、粉末涂料、木蜡油。

- 油漆是以有机溶剂为介质或高固体、无溶剂的油性漆。

- 表2-7 危险化学品生产企业专业检查表（氯酸盐）

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总图布置与建筑 |  |  |
| 1.1 | 区域位置与总图布置 |  |  |
|  | 构成重大危险源的氯酸盐企业是否按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： - 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； - 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； - 供水水源、水厂及水源保护区； - 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； - 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； - 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； - 军事禁区、军事管理区； - 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》 第19条 |  |
|  | 氯酸盐企业不得设置在下列场所： （一）公路用地外缘起向外100米内； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米内； （三）公路隧道上方和洞口外100米内。 | 《公路安全保护条例》 第18条 |  |
|  | 厂址应位于城镇或居住区的全年最小频率风向的上风侧。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第3.1.8条 |  |
|  | 氯酸盐企业建构筑物间防火安全间距是否符合规范要求： - 控制室； - 变配电室； - 点火源（包括火炬、明火或散发火花地点）； - 民用建筑，如办公楼、厂外民居等； - 厂房； - 仓库； - 厂内、外道路； - 厂区围墙； - 架空电力线； - 氢气柜； - 厂内、外铁路； - 其他重要设施及场所。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.1、3.4.3、3.5.1、3.5.2、4.2.1、4.2.2、4.2.7~9、4.3.1、4.3.6条 |  |
|  | 冷冻站的布置应符合下列要求： ①靠近负荷中心； ②宜布置在通风良好的地段，并应避免靠近热源和人员集中场所； ③宜位于散发腐蚀性气体、粉尘设施的全年最小频率风向下风侧。 | 《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009 第5.3.8条 |  |
|  | 架空电力线路不应跨越用可燃性材料建造的屋顶和生产火灾危险性属于甲、乙类的建筑物、构筑物和生产装置，以及储存可燃性、爆炸性物料的罐区及仓库区。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第7.3.5条 |  |
|  | 边导线与建筑物之间的最小距离：标准电压ll0 kV，最小距离4.0m；标准电压220 kV，最小距离5.0m；标准电压330 kV，最小距离6.0m；标准电压500 kV，最小距离8.5m。 | 《ll0～500kV 架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092-1999 第16.0.4条 |  |
| 1.2 | 厂内建筑和道路 |  |  |
|  | 氯酸盐生产车间（电解、吹脱、结晶等工序）为甲类火灾危险厂房，其耐火等级不应低于二级。单层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积分别为4000㎡（一级耐火）、3000㎡（二级耐火）；多层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积分别为3000㎡（一级耐火）、2000㎡（二级耐火）。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.2、3.3.1条 |  |
|  | 氯酸盐仓库为甲类火灾危险仓库，其耐火等级不应低于二级，每座仓库最大允许建筑面积为750㎡，每个防火分区的最大允许建筑面积分别为250㎡；仓库内严禁吸烟和使用明火。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.7、3.3.2条 |  |
|  | 氯酸盐生产厂房（仓库）不应设置在地下或半地下。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.4条 |  |
|  | 氯酸盐生产厂房内设置氯酸盐中间仓库时，应符合下列规定：1.应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的量；2.中间仓库防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016- 2014 第3.3.6条 |  |
|  | 员工宿舍严禁设置在氯酸盐厂房和氯酸盐仓库内。 办公室、休息室等严禁设置在氯酸盐仓库内，也不应贴邻。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.5、3.3.9条 |  |
|  | 氯酸盐厂房（电解工序）有爆炸危险，应设置泄压设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.2条 |  |
|  | 氯酸盐企业总控制室应独立设置；车间分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.8条 |  |
|  | 厂区出入口应符合下列要求： - 出入口的数量不宜少于 2 个； - 人流出入口宜与货流出入口分开设置。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.7.4条 |  |
|  | 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387－2008 第6.1.2条 |  |
|  | 易燃、易爆物品的生产区域或贮存仓库区，应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008 第6.1.4条 |  |
|  | 工厂应设置消防车道。以下场所应设置环形消防车道： - 占地面积大于3000m2的甲乙丙类厂房； - 占地面积大于1500m2的乙丙类仓库； - 占地面积大于30000m2的可燃材料堆场； 环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第7.1条 |  |
|  | 消防车道应符合下列要求： - 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； - 转弯半径应满足消防车转弯的要求； - 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； - 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； - 消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第7.1.8条 |  |
| 2 | 工艺系统与装置设施 |  |  |
|  | 在役化工装置应经过正规设计或经过安全设计诊断。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
|  | 严禁使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
|  | 电解厂房内应设置氢气、氯气检测报警仪。 氯比重大于空气，其检（探）测器应靠近泄漏点，安装高度应距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。 氢气比重小于空气，其检（探）测器安装高度应高出释放源0.5~2m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第3.0.1、6.1.1条 |  |
|  | 氯酸盐企业必须安装安全阀的设备有： - 氢气压缩机后的氢气缓冲罐或氢气充装线； - 氨制冷区的液氨储罐； - 压缩空气缓冲罐。 | 《安全阀的设置和选用》HG/T20570-95 第4.4.1条 |  |
|  | 酸碱储罐应设置的安全设施： ①酸碱储罐应安装液位计； ②酸、碱储罐区独立建立，酸、碱储罐区设置围堰。 ③储存酸碱等腐蚀性介质的储罐组内的地面应做防腐蚀处理。 | 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》 AQ/T3016-2008 第5.5.2.1条 |  |
|  | 生产、储存装置及设施严禁超温、超压、超液位运行。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
|  | 企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》安监总管三〔2011〕93号 |  |
|  | 氢气压缩机或鼓风机房等可能泄漏氢气的区域应设置固定式可燃气体检测报警仪。氢比重小于空气，其检（探）测器安装高度应高出释放源0.5-2m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第3.0.1、6.1.2条 |  |
|  | 氢气管道应设放空管、取样口和吹扫口，其位置应能满足管道内气体吹扫、置换的要求。最高点应设置排放管，并在管口处设阻火器；湿氢管道上最低点应设置排水装置。 | 《氢气使用安全技术规程》 GB4962-2008 第4.4.5条 |  |
|  | 进出氢气柜的氢气管道上应设置安全水封。水封应保证有足够的水位，防止氢气柜因缺水二逸出气体。寒冷地区应有防止水封结冰的措施。 | 《氢气使用安全技术规程》 GB4962-2008 第6.5.9条、6.5.6条 |  |

- 表2-8 危险化学品生产企业专业检查表（金属粉末）

| 序号 | 标准要求 | 检查依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总图布置与建筑 |  |  |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1）当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2）凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.12条 |  |
|  | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.13条 |  |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址： 1）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3）采矿陷落（错动）区地表界限内； 4）爆破危险界限内； 5）坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6）有严重放射性物质污染影响区； 7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8）对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9）很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10）具有开采价值的矿藏区； 11）受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.14条 |  |
|  | 构成重大危险源的场所是否按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： - 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； - 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； - 供水水源、水厂及水源保护区； - 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； - 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； - 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； - 军事禁区、军事管理区； - 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》 第十九条 |  |
|  | 危险化学品生产、储存装置与下列场所防火安全间距应符合规范要求： - 民用建筑，如办公楼、厂外民居等； - 架空电力线； - 明火设施及火花散发地点； - 其他重要设施及场所。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.1、3.5.1、3.5.2、4.2.7、4.2.9、10.2.1条 |  |
|  | 厂区总平面布置应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区，辅助生产区河公用工程设施区也可布置在生产装置区内。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第5.1.4条 |  |
|  | 危险化学品生产、储存装置与下列场所防火安全间距应符合规范要求： - 控制室； - 变配电室； - 民用建筑，如办公楼等；（厂内） - 厂房； - 仓库； - 甲、乙、丙类液体罐区； - 厂区围墙； - 明火设施及火花散发地点； - 其他重要设施及场所。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.1、3.5.1、3.5.2、4.2.7、4.2.9、10.2.1条 |  |
|  | 压缩空气站的布置除应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB50029的有关规定外，尚应符合下列规定： ①宜布置在空气洁净的地段，并应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害汽提及粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。 ②压缩空气站的朝向应结合地形、气象条件，是站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧。 ③宜靠近负荷中心。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第5.3.7条 |  |
|  | 甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级。 甲类厂房宜采用单层建筑，单层甲类厂房每个防火分区的最大允许建筑面积分别为4000㎡（一级耐火）、3000㎡（二级耐火），多层几类厂房每个防火分区的最大允许建筑面积分别为3000㎡（一级耐火）、2000㎡（二级耐火）。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.2.2、3.3.1条 |  |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。员工宿舍严禁设置在仓库内。 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.5、3.3.9条 |  |
|  | 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定：1.甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量；2.甲乙丙类中间仓库防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016- 2014 第3.3.6条 |  |
|  | 甲、乙、丙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.4条 |  |
|  | 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.2条 |  |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.8条 |  |
|  | 变配电站、有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.8、3.6.9 条 |  |
|  | 化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时，应设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 第4.6.1条 |  |
|  | 车间的围护结构应防止雨水渗入，内表面应防止凝结水产生。对用水量较多、产湿量较大的车间，应采取排水防湿设施，防止顶棚滴水和地面积水。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 第5.2.6条 |  |
|  | 用于加工、转运或贮存铝镁粉的建筑物宜为不带地下室的单层建筑。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003第5.2.2条 |  |
|  | 工房内墙表面应采用平整不易积尘和易清扫的结构，且不应向上拼接。非整料构筑的墙体，墙面应用砂浆抹平，不得留有孔隙。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003第5.2.3条 |  |
|  | 工房、成品库房的地面、工作平台应采用硬质防滑导静电的非燃性材料制作，且不应有积尘接缝。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003第5.2.4条 |  |
|  | 工、库房屋顶宜采用“轻型”结构。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003第5.2.6条 |  |
|  | 安装有粉尘爆炸危险的工艺设备或存在可燃粉尘的建(构)筑物，应与其它建(构)筑物分离。 | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007第5.1条 |  |
|  | 多层建筑的结构要求如下： 1、多层建筑物宜采用框架结构； 2、不能使用框架结构的建筑物应在墙上设置符合要求的泄爆口； 3、如果将窗户或其他开口作为泄爆口，应经核算并保证在爆炸时其能有效的进行泄爆。 | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007第5.3条 |  |
|  | 工房、成品库房所有门、窗框架均应采用金属材料制作。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003第5.3.1条 |  |
|  | 窗扇应向外开启，且不得设中挺并配有摩擦式窗栓。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003第5.3.2条 |  |
|  | 门应向外开启，并不得设门槛。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003第5.3.3条 |  |
|  | 在可能产生静电危害的爆炸危险环境的入口处外侧，应设置接地的裸露金属体，如栏杆、金属门、金属支架等。 | 《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990 第2.9.4条 |  |
| 2 | 工艺及设备设施安全 |  |  |
|  | 工艺方法是否防止作业人员直接接触具有或能产生危险和有害因素的设备、设施、生产物料、产品和剩余物料。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.3.1条 |  |
|  | 对产生危险和有害因素的工艺过程，应配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.3.1条d |  |
|  | 在役化工装置应经过正规设计或经过安全设计诊断。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
|  | 严禁使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
|  | 任何单位不得生产或使用国家明令禁止的危险化学品。 | 《危险化学品管理条例》第十三条 |  |
|  | 爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定: 1、爆炸性环境的电力装置设计宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。 2、在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。 3爆炸性环境内的电气设备和线路应符合周围环境内化学、机械、热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。 4、在爆炸性粉尘环境内，不宜采用携带式电气设备。 5、爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机应在生产发生事故的情况下，在便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备。 6在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下，且与垂直面的角度不应大于60度。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 第5.1.1条 |  |
|  | 存在可燃粉尘的场所，其设备和装置的传动机构应符合下列规定： ——工艺设备的轴承应防尘密封；如有过热可能，应安装能连续监测轴承温度的探测器； ——不宜使用皮带传动；如果使用皮带传动，应安装速差传感器和自动防滑保护装置；当发生滑动摩擦时，保护装置应能确保自动停机。 | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007第6.2.3条 |  |
|  | 1、所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，一般应采用防静电直接接地；不便或工艺不允许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地； 2、直接用于盛装起电粉末的器具、输送粉末的管道(带)等，应采用金属或防静电材料制成； 3、所有金属管道连接处(如法兰)，应进行跨接； 4、操作人员应采取防静电措施； 5、不应采用直接接地的金属导体或筛网与高速流动的粉末接触的方法消除静电； | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007第6.3.2条 |  |
|  | 通风除尘 1、宜按工艺分片设置相对独立的除尘系统； 2、所有产尘点均应装设吸尘罩； 3、风管中不应有粉尘沉降； 4、采用粉尘防爆型风机。 | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007第6.6条 |  |
|  | 爆炸时实现保护性停车： 应根据车间的大小，安装数个能互相联锁的动力电源控制箱；在紧急情况下，应能及时切断所有电机的电源。 | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007第7.2条 |  |
|  | 工艺设备的强度不足以承受其实际工况下内部粉尘爆炸产生的超压时，应设置泄爆口。 | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007第7.5.1条 |  |
|  | 特殊地点的清洁要求： 1、不能完全防止粉尘泄漏的特殊地点(如粉料进出工艺设备处)，应采取有效的除尘措施； 2、手工装粉料场所，应采取有效的防尘措施； 3、进行打包的场所，应定期清扫粉尘。 | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007第8.2条 |  |
|  | 在工房内进行焊接、切割等明火作业时，应遵守下列规定: —有经安全负责人批准签字的作业证; —作业开始前，设备应停止运转并彻底清扫设备内或作业场所的粉尘和易燃物。 —作业开始前，应将盛有产品的桶(袋)全部运出工房; —应将进行明火作业的区段与其他区段彻底隔离; —在高处进行明火作业时，应有防止因火花飞溅而引起周围易燃易爆物质燃烧或爆炸的措施; —进行明火作业期间应有安全人员在场监督; —进行明火作业期间和随后的冷却期间，不允许有粉尘进人明火作业场所。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003第7.1.2条 |  |
|  | 铝镁粉加工设备应符合下列规定: —附有设备安全操作说明书; —轴承防尘密封; —设过载保护装置; —内外便于清扫，无粉尘集聚的空隙; —良好接地; —密封良好，无粉尘泄漏。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第7.2.1条 |  |
|  | 在可能有金属或其他异物进入处应安装永久磁性分离器、风力分离器或筛分机等。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第7.2.2条 |  |
|  | 检修用手工工具应为防爆工具。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第7.2.7条 |  |
|  | 铝粉、铝镁合金粉干磨、筛分、破碎时应遵守下列规定: —系统内应充氮气保护。设备启动时保护气体的含氧量为2%-5%。经一段时间进人正常运转后，保护气体中含氧量，铝粉为2%-8%，铝镁合金粉为2%-6%。当多次调整仍不能达到此数时，应立即停车处理； —球磨机出口气体和粉尘混合物温度:磨制铝粉不得超过80℃，磨制铝镁，合金粉不得超过60℃；入口的表压应保持200Pa-1500P a，当多次调整仍不能达到此数值时，应立即停车处理； —启动制粉设备前，应通知各有关岗位人员。正常运转后，每隔30min-60min应检查一次运转情况。当各测点温度、压力或气体成分不符合规定时，应及时调整，如调整无效，应立即停车处理； —球磨机在启动或停车时，球磨间不准有人； —当球磨机系统使用选粉机时，应检查选粉机的转子同外壳有无摩擦及异常现象； —启动设备的顺序应为:选粉机、鼓风机、油泵、球磨机、给料机，停车顺序相反； —球磨机、鼓风机密封填料温度:磨制铝粉不超过75℃，磨制铝镁合金粉不超过65℃； —更换密封填料前应停止设备运转，待系统温度降至室温时再更换填料；更换填料时应备好定子油或机油，取出的填料应立即浸人油中； —当处理球磨机系统堵料等工作需打开球磨机系统时，应使球磨机系统温度降至室温时方准进行；处理堵料时应防止粉尘飞扬，且应使用防爆手工工具。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第7.3.2条 |  |
|  | 铝粉粒化应遵守下列规定 —不应将潮湿的铝锭加人熔炉； —加工过程中，熔炉周围不得有火焰冒出； —粒化前应试风压、检查粒化室，确认安全后，再吹净扩散板上的铝尘，然后开动粒化室的风机进行粒化； —粒化室内不应产生正压； —发现火花喷出时，应立即停止粒化。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第7.3.4条 |  |
|  | 铣削法生产镁粉，铣削镁环的温度不应超过120℃ | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第7.3.5条 |  |
|  | 高速涡流镁粉机组加工镁粉时应遵守下列规定: —启动设备顺序为:风机、冷却水阀、镁粉机、提升机、铣床，停车顺序相反; —设备运行时，当镁粉机、风机的温升超过40℃或排气口气、粉混合物温升超过50℃时，应停止投料，待降温后再行生产； —设备运行时，应随时观测机组，发现异常时应立即停车处理。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第7.3.6条 |  |
|  | 用于盛装铝镁粉的包装物或容器均应采用不产生火花的导电材料制作。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第7.4.1条 |  |
|  | 装料和出料时，盛粉包装物或容器应与设备电气连接并静电接地。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第7.4.2条 |  |
|  | 所有轮式容器及装载容器的手推车、自动装卸车等均应静电接地。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第8.1条 |  |
|  | 用空气作为输送气体时，运输系统内铝及铝镁合金粉的浓度应低于爆炸浓度下限50%、镁粉浓度应低于其爆炸浓度下限。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第8.2.1条 |  |
|  | 当被输送的铝、铝镁合金粉浓度接近或达到爆炸浓度下限时应采用氮气等惰性气体作为输送载体。惰性气体中的氧浓度应符合7.3.2的要求，并应连续监控惰性气体中的氧浓度 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第8.2.2条 |  |
|  | 若输送气体来自相对较暖环境，而管道和收尘器的温度又相对较低时，应采取措施避免输送气体中的水蒸汽发生冷凝。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第8.2.3条 |  |
|  | 管道宜采用不产生火花的导电材料制作且不得使用非导体衬里。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第8.3.3条 |  |
|  | 管道应等电位连接并接地。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第8.3.4条 |  |
|  | 在露天或潮湿环境中设置的输送管道应防止潮气进入。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第8.3.5条 |  |
|  | 气力输送风机 # 1、风机的叶片应采用导电、不产生火花的材料制造且风机应满足粉尘防爆要求。 2、风机应与铝镁粉加工设备联锁，风机停机时，加工设备应能自动停机。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第8.4条 |  |
|  | # 积尘清扫 1、应在停机、切断动力电源及通风良好的情况下对系统进行定期清扫。设备可用湿布清擦；除尘器中的集尘应定期排空。 2、加工和运输时泄漏出的各种粉尘应立即用不产生火花的导电铲及软扫帚或天然纤维硬毛刷清理，并收集到专用金属容器中。 3、在生产区不宜用水清洗。 4、不应采用压缩空气清扫积尘。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第9.3条 |  |
|  | 在粉尘爆炸危险环境内，严禁采用非防爆型电气设备。必须选用防爆型或尘密型的电气设备及线路。 | 《化工粉体工程设计安全卫生规定》HG20532-1993第4.3.2.2条 |  |
|  | 粉尘爆炸危险场所内的设备、电器，应装设可靠的过负荷保护。 | 《化工粉体工程设计安全卫生规定》HG20532-1993第4.3.2.4条 |  |
|  | 除尘器和风机的出、入口以及各支气管的直管段气流平稳处，应设测量孔。 | 《化工粉体工程设计安全卫生规定》HG20532-1993第5.4.10.8条 |  |
|  | 有毒粉体的加工和包装，应在有排风罩的条件下进行。 | 《化工粉体工程设计安全卫生规定》HG20532-1993第5.5.2.4条 |  |
|  | 对于危害严重的毒尘应设自动控制报警系统，并设置事故通风等应急设施。 | 《化工粉体工程设计安全卫生规定》HG20532-1993第5.5.3.5条 |  |
|  | 化工粉体输送管线设计，应正确选择输送介质在管道内的流速，管道截面不宜突变，管道连接宜采用顺流走向，阀门宜选用低噪产品。 | 《化工粉体工程设计安全卫生规定》HG20532-1993第6.3.4.2条 |  |
|  | 对于运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。 | 《机械安全_防护装置_固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196-2003 第6.4.1条 |  |
|  | 化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时，应设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第4.6.1条 |  |
|  | 通行平台的无障碍宽度应不小于750mm，单人偶尔通过的平台宽度可适当减小，但不应小于450mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2009第6.1.2条 |  |
|  | 压缩空气及压缩氮气所涉及的压力容器及压力管道等应设置安全阀 | 《安全阀的设置和选用》HG/T20570-95 第4.4.1条 |  |
|  | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.3条 |  |
| 3 | 储运系统（仓库及罐区） |  |  |
|  | 根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。 | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995 第4.8、6.7条 |  |
|  | 贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第4.9条 |  |
|  | 化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求。 | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995 第5.3.2条 |  |
|  | 贮存易燃、易爆化学品的建筑，必须安装避雷设备。 | 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995 第5.3.3条 |  |
|  | 库房的耐火等级不低于二级。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第4.1条 |  |
|  | 商品应避免阳光直射、远离火源、热源、电源及产生火花的环境。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 第4.3.1条 |  |
|  | 各种商品（气瓶装除外）不应直接落地存放，一般应垫15cm以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应适当增加下垫高度。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 第6.1.2条 |  |
|  | 各种商品应码行列式压缝货垛，做到牢固、整齐、美观，出入库方便，一般垛高不应超过3m。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 第6.1.3条 |  |
|  | 堆垛间距： - 主通道大于等于180cm； - 支通道大于等于80cm； - 墙距大于等于30cm； - 柱距大于等于10cm； - 垛距大于等于10cm； - 顶距大于等于50cm。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 第6.2条 |  |
|  | 库房内设置温湿度表，按规定时间进行观测和记录。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 7.1条 |  |
|  | 1、包装好的铝镁粉应存放于干燥地点。 2、装有铝镁粉的包装物或容器应堆放稳定并置于距门窗、采暖热源1 m以外，每两排容器间应留有不小于0.5m的通道且不应堵塞安全门或防火通道。 3、为避免产品局部发热产生火灾，应定期检查(如用手触法进行检查)。发现温度升高，应立即将产品转移至安全地点观察，直至冷却为止。 | 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-2003 第8.5条 |  |
|  | 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定： 1 防火堤内的储罐布置不宜超过两排，但罐容量不大于1000m³且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4排。 2 防火堤的有效容积不应小于其中最大储罐的容量。 防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于储罐高度的一半，防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m。 4防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且应为1.0m~2.2m，在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步… | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第4.2.5条 |  |
|  | 每个储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置任性踏步或坡道。 | 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014 第3.1.7条 |  |

- 表2-9 危险化学品生产、使用企业专业检查表（其他）

本表适用于除石油化工、氯碱、合成氨、硫酸、油漆涂料、氯酸盐、金属粉末以外的其他危险化学品生产、使用企业。

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总平面布置和建筑 |  |  |
| 1.1 | 区域位置与总图布置 |  |  |
| 1.1.1 | 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施是否按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： - 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； - 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； - 供水水源、水厂及水源保护区； - 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； - 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地； - 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； - 军事禁区、军事管理区； - 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第10条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第12条 |  |
| 1.1.2 | 光气装置应设在化工园区内，距离城市边界、公园和体育场馆等大型公共设施、农牧业保护区、军事管理区等防护距离不小于2 km；距离港口、码头、车站、主要江河两岸、一二级公路、高速公路、铁路、航道干线等交通要道两侧的防护距离不小于1 km。 | 《光气及光气化产品安全生产管理指南》 |  |
| 1.1.3 | 光气及光气化生产装置与厂围墙的距离不应小于100m。 | 《光气及光气化产品生产安全规程》GB19041-2003 4.2.3条 |  |
| 1.1.4 | 液氨储罐与居住区、明火、公路、铁路、架空电力线、相邻企业等安全防护距离应满足防火间距要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第4.3.7条 |  |
| 1.1.5 | 涉及易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的化工企业不得设立在以下场所： - 公路用地外缘起向外100米内； - 公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米内； - 公路隧道上方和洞口外100米内。 | 《公路安全保护条例》 第18条 |  |
| 1.1.6 | 邻近江河、湖、海岸布置的危险化学品装置和罐区，是否采取防止泄漏的危险化学品液体和受污染的消防水进入水域的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008 第4.1.5 条 |  |
| 1.1.7 | 危险化学品生产、储存装置与下列场所防火安全间距应符合规范要求： - 控制室； - 变配电室； - 点火源（包括火炬、明火或散发火花地点）； - 民用建筑，如办公楼、厂外民居等； - 厂房； - 仓库； - 甲、乙、丙类液体罐区、堆场； - 厂内、外道路； - 厂区围墙； - 架空电力线； - 可燃、助燃气体储罐； - 厂内、外铁路中心线 - 重要公共建筑 - 架空电力线 - 防火堤 - 其他重要设施及场所。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.1，3.4.2，3.4.3，3.4.4，3.4.12，3.5.1，3.5.2，4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.5、4.2.7~9，4.3.1，4.3.6，10.2.1条 |  |
| 1.1.8 | 架空电力线路不应跨越用可燃性材料建造的屋顶和生产火灾危险性属于甲、乙类的建筑物、构筑物和生产装置，以及储存可燃性、爆炸性物料的罐区及仓库区。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第7.3.5条 |  |
| 1.1.9 | 边导线与建筑物之间的最小距离：标准电压ll0 kV，最小距离4.0m；标准电压220 kV，最小距离5.0m；标准电压330 kV，最小距离6.0m；标准电压500 kV，最小距离8.5m。 | 《ll0～500kV 架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092-1999第16.0.4条 |  |
| 1.2 | 厂内建筑 |  |  |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014第4.1.4条 |  |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与与其他部位分隔。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014第4.1.6 条 |  |
|  | 厂房和仓库的耐火等级应根据其火灾危险类别确定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.3条 |  |
|  | 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.2 、3.6.3条 |  |
|  | 散发比空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应符合下列规定： - 应采用不发火的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。 - 散发可燃粉尘、纤维的厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫。 - 厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密。地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且应再与相邻厂房相连通处采用防火材料密封。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.6条 |  |
|  | 变、配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电所，当采用无门窗洞口的防火墙隔开时，可一面贴邻建造，并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定。 乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时，应设置密封固定的甲级防火窗。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.8条 |  |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.7.1条 |  |
|  | 厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自净宽度规定：①疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m；②疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m；③门的最小净宽度不宜小于0.9m | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.7.5条 |  |
|  | 在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。 | GBZ1-2010 第4.2.1.6条 |  |
| 1.3 | 厂内道路与安全疏散 |  |  |
|  | 厂区出入口应符合下列要求： - 出入口的数量不宜少于 2 个； - 人流出入口宜与货流出入口分开设置。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.7.4条 |  |
|  | 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387－2008第6.1.2条 |  |
|  | 易燃、易爆物品的生产区域或贮存仓库区，应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008第6.1.4条 |  |
|  | 工厂应设置消防车道。以下场所应设置环形消防车道： - 占地面积大于3000m2的甲乙丙类厂房； - 占地面积大于1500m2的乙丙类仓库； - 占地面积大于30000m2的可燃材料堆场； 环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.1条 |  |
|  | 消防车道应符合下列要求： - 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； - 转弯半径应满足消防车转弯的要求； - 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； - 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； - 消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.1.8条 |  |
| 2 | 工艺系统与装置设施 |  |  |
| 2.1 | 工艺安全 |  |  |
|  | 在役化工装置应经过正规设计或经过安全设计诊断。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
|  | 大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 | 安监总管三〔2010〕186号 |  |
|  | 严禁使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
|  | 危险化工工艺生产装置的安全控制应按照《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。 | 安监总管三〔2009〕116号 |  |
|  | 有可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压措施： - 顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器； - 顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔； - 往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口； - 两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的甲、乙类液体管道。 | 《石油化工设计防火规范》GB50160-2008第5.5.1 条 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004 第6.8.1条 |  |
|  | 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 | 《石油化工设计防火规范》GB50160-2008 第5.5.13 条 |  |
|  | 危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括： - 可燃气体、可燃液体的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统； - 有毒气体，如氨、氯、光气等的安全阀排放气应经处理达标后放空。 | 《石油化工设计防火规范》GB50160-2008 第5.5.7 条 第5.5.10条 |  |
|  | 在厂房、围堤、窨井等场所内设置有毒有害气体排放口时，应采取有效防范措施，严禁直接对大气排放。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
|  | 具有火灾爆炸危险的工艺、储槽和管道，根据介质特点，选用氮气、二氧化碳、蒸汽、水等介质置换及保护系统。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第3.1.7条 |  |
|  | 生产、储存装置及设施严禁超温、超压、超液位运行。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 |  |
|  | 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，应符合下列规定： - 排风系统应设置导除静电的接地装置； - 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内； - 排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.9条 |  |
| 2.2 | 设备设施 |  |  |
|  | 涉及可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施，应设置可燃气体和有毒气体的泄露浓度检测。有毒有害、可燃气体泄漏检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第3.0条 |  |
|  | 爆炸危险场所必须有良好的通风设施，以防止有爆炸危险气体的积聚。生产装置尽可能采用露天、半露天布置，布置在室内应有足够的通风量；通排风设施应根据气体比重确定位置；对局部易泄漏部位应设置局部符合防爆要求的机械排风设施。 | 《爆炸危险场所安全规定》 第16条 |  |
|  | 可燃气体压缩机的吸入管道应有防止产生负压的设施。 | 《石油化工设计防火规范》GB 50160-2008第7.2.10条 |  |
|  | 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。 | 《石油化工设计防火规范》GB 50160-2008第7.2.11条 |  |
|  | 加热炉应满足以下安全要求： - 加热炉的烟道和封闭炉膛均应设置爆破门，加热炉机械鼓风的主风管道应设置爆破膜。 - 明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距，不应小于6m。 - 燃料气的加热炉应设长明灯，并宜设置火焰检测器。 - 加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于0.4MPa，且无低压自动保护仪表时，应在每个燃料气调节阀与加热炉之间设阻火器。 | 《石油化工设计防火规范》GB 50160-2008 |  |
|  | 容器中盛装易燃、易爆危险性介质和毒性程度为中度、高度、极度介质时，不允许选用玻璃管液面计和玻璃浮子液面计。 | 《钢制化工容器结构设计规定》HG/T20583-2011 第10.1.3条 |  |
| 2.3 | 管道 |  |  |
|  | 管线敷设方式，可根据管道内介质的性质、地形、生产安全、交通运输、施工、检修等因素综合确定，并应符合下列规定： - 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设。 - 有条件的管线宜采用共架或共沟敷设。 - 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不宜采用管沟敷设，否则应采取防止气体积聚和沿沟扩散的措施。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第7.1.2条 |  |
|  | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第8.1.7条 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第7.1.4条 |  |
|  | 地下管线不应敷设在有腐蚀性物料的包装或灌装、堆存及装卸场地的下面，并应符合下列要求： - 地下管线距有腐蚀性物料的包装或灌装、 堆存及装卸场地的边界水平距离不应 小于 2m； - 应避免布置在有腐蚀性物料的包装或灌装、堆存及装卸场地地下水的下游，当不可避免时，其距离不应小于 4m。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第8.2.7条 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第7.2.5条 |  |
|  | 管线共沟敷设，应符合下列要求：热力管道不应与电力、通信电缆和压力管道共沟。 - 排水管道应布置在沟底。当沟内有腐蚀性介质管道时，排水管道应位于其上面。腐蚀性介质管道的标高，应低于沟内其他管线。 - 凡有可能产生相互有害影响的管线，不应共沟敷设。共沟敷设的地下管沟外壁与地下建筑物、构筑物基础的水平距离，应满足施工要求；与乔木的最小水平距离宜为 3m，与灌木的最小水平距离宜为 2m。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 第7.2.7条 |  |
|  | 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成，其标识应符合5.1～5.4的要求。管道内的物质，凡属于GB13690 所列的危险化学品，其管道应设置危险标识。工业生产中设置的消防专用管道应遵守 GB13495的规定，并在管道上标识“消防专用”识别符号。 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003 第5节、第6节 |  |
|  | 蒸汽管道、物料管道、导热油等超过50℃的输送管道均应设置金属外护隔热保护层，并标出介质名称和流向。 | 《化工设备、管道外防腐设计规定》HG/T20679-90 第3.3.7 条 |  |
| 2.4 | 储罐区 |  |  |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014 第3.1.2条 |  |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014 第3.1.7条 |  |
|  | 常压储罐放水管（排尽阀）应设双阀。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》SHT3007-2007 第5.4.8条 |  |
| 2.5 | 仓库 |  |  |
|  | 库房应干燥、易于通风、密闭和避光。储存物品应避免阳光直射、远离火源、热源、电源及产生火花的环境。 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第3.2条、第4.3.1条 |  |
|  | 以下物质应专库或分库储存： - 爆炸品：黑色火药类、爆炸性化合物应专库储存； - 压缩气体和液化气体应专库储存： - 易燃气体、助燃气体和有毒气体应专库储存； - 遇湿易燃物品应专库储存； - 易燃液体可同库储存；但灭火方法不同的商品应分库储存； - 易燃固体可同库储存；但乳发剂H与酸或酸性商品应分库储存； - 硝酸纤维素酯、安全火柴、红磷及硫化磷、铝粉等应分库储存； - 黄磷、烃基金属化合物等自燃品应分库储存； - 氧化剂和有机过氧化物，一、二级无机氧化剂与一、二级有机氧化剂应分库储存； - 各类危险品不得与禁忌物料混合贮存 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第4.3.2条 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第4.8条 |  |
|  | 易燃易爆物品仓库的各种物品（气瓶装除外）不应直接落地存放，一般应垫15cm以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应适当增加下垫高度。 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第6.1.2条 |  |
|  | 易燃易爆物品仓库应玛行列式压缝货垛，做到牢固、整齐、美观，出入库方便，一般垛高不应超过3m。 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第6.1.3条 |  |
|  | 易燃易爆物品仓库堆垛间距： - 主通道大于等于180cm； - 支通道大于等于80cm； - 墙距大于等于30cm； - 柱距大于等于10cm； - 垛距大于等于10cm； - 顶距大于等于50cm。 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第6.2条 |  |
|  | 易燃易爆物品仓库各项操作不应使用能产生火花的工具，不应使用叉车搬运、装卸压缩和液化的气体钢瓶，热源与火源应远离作业现场。 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第8.4条 |  |
|  | 易燃易爆物品仓库内不应进行分装、改装，开箱、开桶、验收等，以上活动应在库房外进行。 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第7.5条 |  |
|  | 通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。 | 《危险化学品管理条例》第46条 |  |
| 3 | 炼焦企业专项检查 |  |  |
| 3.1 | 焦炉 |  |  |
| 3.1.1 | 焦炉炉体 |  |  |
|  | 焦炉宜采用双联火道、废气循环、焦炉煤气下喷、贫煤气和空气侧入的复热式焦炉炉体。对贫煤气和空气侧入的焦炉，可采用蓄热室不分格或分格下调两种结构。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.2.1条 |  |
| 3.1.2 | 焦炉工艺布置 |  |  |
|  | 一个炉组宜由两座焦炉组成。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.3.3条 |  |
|  | 顶装焦炉的煤塔与焦炉之间应设置炉间台。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.3.7条 |  |
|  | 焦炉炉组两端应设置炉端台。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.3.8条 |  |
|  | 焦炉机、焦两侧应设置操作台。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.3.9条 |  |
|  | 电机车、熄焦车或焦罐车应设置备品存放及修理设施。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.3.12条 |  |
| 3.1.3 | 焦炉工艺设备 |  |  |
|  | 集气系统的设计应符合下列要求： l上升管盖、桥管与水封阀承插处应采用水封结构。 2集气管的直径和吸气管的数量应保证集气管内压差不大于20Pa。 3集气管必须设置荒煤气放散管，放散管的排出口应设置自动点火装置。 4当采用高压氨水喷射实现消烟装煤时，高压氨水泵应设置变频调速系统。 5吸气弯管应设置手动调节翻板及自动调节翻板。 6上升管外壁应采取隔热措施。 7集气管应设置氨水清扫装置。 8集气管应设置蒸汽或氮气吹扫、充压设施。 9应设置停氨水时补充事故用水的设施。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.4.1条 |  |
|  | 加热交换系统的设计应符合下列要求： 1加热煤气管道的设计应符合下列要求： 1)加热煤气管道的组成应根据焦炉加热用煤气的种类、煤气的热值、炉体结构以及焦炉加热对煤气热值的要求等确定； 2)加热煤气管道应设置煤气放散装置、冷凝液排放装置以及送往每个燃烧室和立火道的加热煤气流量调节装置； 3)加热焦炉用的焦炉煤气应经预热器预热，预热温度不宜低于45℃； 4)地下室煤气管道末端所设自动放散装置的放散管应高出集气管操作走台4m。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.4.2条 |  |
|  | 废气系统的设计应符合下列要求： 1)交换开闭器应具有足够的进空气和排废气的流通断面，吸力调节应灵敏、方便； 2)焦炉的分烟道上应设置吸力自动调节翻板，总烟道上应设置手动调节翻板和排水设施。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.4.2条 |  |
|  | 交换系统的设计应符合下列要求： 1)应采用液压交换机，液压交换机宜设置停电用蓄能设施； 2)焦炉煤气换向应采用交换旋塞；贫煤气换向可采用煤气砣或交换旋塞。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.4.2条 |  |
|  | 护炉设备的设计应符合下列要求： 1炉柱施加给焦炉砌体的保护性压力应根据焦炉砌体的结构参数确定。 2焦炉的炉柱宜采用H型钢。 3焦炉应设置纵横拉条，并应在拉条端部设置压缩弹簧。 4焦炉的炉门宜采用弹簧门栓、弹性刀边、悬挂式空冷炉门。 5焦炉应采用大保护板。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.4.3条 |  |
|  | 湿熄焦系统的设计应符合下列要求： 1湿法熄焦宜采用新型湿法熄焦。 2熄焦塔顶应设置高效捕尘装置。 3粉焦沉淀池的尺寸应能满足粉焦完全沉降和焦粉收集机械作业的要求。 4收集粉焦沉淀池内的粉焦可采用电动抓斗起重机或刮板式焦粉收集机械。应设置存放或修理粉焦收集机械的设施。 5粉焦沉淀池内的熄焦废水应闭路循环使用，不得外排。 6处理后的酚氰废水可用于熄焦补充水，其水质应达到下列要求： pH值6～9；CODCr≤150mg/1；氨氮≤25mg／1；石油类≤10mg/1；挥发酚≤0.5mg/1；氰化物≤0.5mg/1。 7粉焦沉淀池应设置液位控制装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.4.4条 |  |
|  | 焦炉机械的装备水平及配置数量应符合下列要求： 1焦炉机械操作宜实现一次对位作业。 2推焦机和拦焦机应设置炉门、炉框清扫装置及头尾焦回收装置；装煤车应设置机械化启闭装煤孔盖装置，装煤车宜设置炉顶清扫装置。 3焦炉机械的各单元操作应实现程序控制。 4推焦机宜设置事故停电时退回推焦杆、平煤杆的动力装置。 5推焦机、拦焦机和熄焦车之间应设置可靠的联锁装置。电机车应设置能控制推焦杆开始推焦以及事故状态时停止推焦的联锁装置。 6机、焦侧焦炉机械的司机室应设置可双向联络并抗干扰的通讯设施。 7焦炉机械的司机室应设置空调装置和工业电视监视系统。 8焦炉机械中各移动车辆的配置数量(含备品车辆)，应满足炉组的生产操作和检修的要求。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.4.5条 |  |
| 3.1.4 | 安全间距 |  |  |
|  | 焦炉设备与建(构)筑物之间的安全距离不应小于下表的规定。 名称; 安全距离(mm). 推焦杆头与焦炉正面线的距离; 1500. 推焦机在行走时，前面突出部分与余煤提升机外缘的净空距离; 100. 推焦机小炉门开启装置与吸气管桥架托架间的距离; 150. 推焦机与吸气管桥架下弦的净空高度; 250. 推焦机推焦杆的后端与外部建筑物边界线的距离; 450. 操作台下部推焦机滑触线保护网的净空高度; 1900. 装煤车平台下部距炉顶的净空高度; 1900. 装煤车下煤导套提升后与炉顶砌体面的距离; 200. 装煤车煤斗顶部与煤塔前檐的距离; 200. 装煤车与煤塔内操作台的距离; 100. 装煤车与炉顶工人休息室间的距离; 750. 拦焦机与炉柱及炉门突出部分的距离; 100. 熄焦车底板与焦台上部边缘的净空高度; 250. 吸气弯管与集气管走台面的净空高度; 1900. 地下室煤气分配支管净空高度; 1800. 两侧烟道走廊内的通道净宽; 700. | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第5.6.1条 |  |
| 3.1.5 | 电气与自动化 |  |  |
|  | 炼焦供电应按双回路电源设计。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.1条 |  |
|  | 焦炉移动车辆、液压交换机应采用PLC控制，焦炉移动车辆的走行电机宜配置变频装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.2条 |  |
|  | 焦炉移动车辆宜设置炉号自动识别、连锁对位及作业管理控制系统。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.3条 |  |
|  | 焦炉工作场所应设置正常照明及应急照明，焦炉烟囱应设置障碍照明。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.4条 |  |
|  | 焦炉烟囱、煤塔和熄焦塔等必须设置防雷接地装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.5条 |  |
|  | 采用贫煤气加热的焦炉地下室必须设置固定式一氧化碳检测及报警装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.6条 |  |
|  | 焦炉交换机室、控制室和配电室等场所必须设置火灾检测及报警装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.7条 |  |
|  | 焦炉应设置中央控制室，并应采用集散控制系统进行集中操作、监视和管理。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.8条 |  |
|  | 焦炉加热系统应设置温度、压力、流量和热值的测量装置，以及压力或流量的调节装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.9条 |  |
|  | 焦炉应设置加热煤气的低压报警和联锁装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.10条 |  |
|  | 焦炉集气管应设置荒煤气温度、压力测量装置以及压力自动调节装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.11条 |  |
|  | 焦炉分烟道应设置废气温度及含氧量的测量装置，并应设置吸力测量及自动调节装置；总烟道应设置废气温度和吸力测量装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.12条 |  |
|  | 焦炉应设置下列检测装置： 1推焦电流自动检测和传送装置。 2基于每座焦炉的加热用煤气流量自动累积记录装置。 3测量焦炉炉温、具有数据储存与处理功能的红外高温计。 4焦炉装煤量自动称量装置和装炉煤水分自动检测装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.13条 |  |
|  | 应按所在地的环保要求，设置相应的焦炉烟囱废气排放自动检测装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.14条 |  |
|  | 焦炉加热宜采用计算机加热控制和管理系统。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.1.15条 |  |
| 3.2 | 干熄焦 |  |  |
| 3.2.1 | 干熄焦工艺布置 |  |  |
|  | 焦炉或焦炉组需设置两套或两套以上干熄焦装置时，宜集中布置在一个干熄站内。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第6.3.2条 |  |
|  | 除氧给水泵站应布置在干熄焦锅炉附近，可独立设置或与干熄焦系统其他构筑物统一联合布置，并应为施工、安全运行、巡回检查和方便操作创造条件。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第6.3.3条 |  |
|  | 干熄焦主框架应设置电梯。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第6.3.7条 |  |
| 3.2.2 | 干熄焦工艺设备 |  |  |
|  | 红焦输送系统的设计应符合下列要求： 1红焦输送系统的设备配置应根据干熄站相对焦炉的位置、焦炉的出焦操作周期、接焦方式以及单孔炭化室的焦炭产量等确定。 2采用湿法熄焦备用时，应采用干湿两用电机车。 3一台电机车应牵引两台焦罐车。焦罐车应设置一套备品。 4对位装置、横移牵引装置、起重机及装入装置等应实现程序控制、自动运转。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第6.4.1条 |  |
|  | 干熄炉及供气装置的设计应符合下列要求： 1干熄炉预存室应设置放散装置。 2干熄炉环形气道或一次除尘器应设置空气导入装置。 3干熄炉顶部应设置水封式装焦口。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第6.4.2条 |  |
|  | 装入装置的设计应符合下列要求： 1装入装置台车的移动与炉盖的开闭应采用联动方式。 2装入装置应设置布料器。- | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第6.4.3条 |  |
|  | 排出装置的设计应符合下列要求： 1应配置可准确调节排焦量的密闭、连续式排焦设备，并应实现程序控制、自动运转。 2多个干熄炉处于同一中心线上且共用同一运焦系统时，应设置可互为备用的两条带式输送机。 3排出装置下的带式输送机应设置事故洒水装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第6.4.4条 |  |
|  | 气体循环系统的设计应符合下列要求： 1干熄炉与一次除尘器之间、一次除尘器与干熄焦锅炉之间应设置高温补偿器。 2二次除尘器及循环气体管路应设置防爆装置。 3一次除尘器顶部应设置放散装置。 4干熄炉入口的循环气体管路应设置气体冷却器。 5循环气体管路应没置补偿器和氮气补充装置。 6风机出口的循环气体管路应设置自动调节预存室压力的放散装置。 7干熄炉人口循环气体中，一氧化碳(CO)的浓度应小于或等于6％(体积百分比)；氢气(H2)的浓度应小于或等于3％(体积百分比)。 8循环风机宜设置速度调节装置。 9循环风机应与锅炉汽包液位、锅炉给水泵及主蒸汽温度等设置联锁。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第6.4.5条 |  |
|  | 干熄焦锅炉应符合下列要求： 1干熄焦锅炉的压力、温度参数应根据企业蒸汽需求的近、远期规划和技术经济比较确定。 2干熄焦锅炉宜选用强制循环与自然循环相结合的循环方式。每台干熄焦锅炉应设置2台强制循环水泵，并应互为热备用。 3在非严寒地区宜选用露天干熄焦锅炉；在寒冷地区宜选用紧身封闭的干熄焦锅炉。 4选用露天干熄焦锅炉时，应对锅炉本体及其附属系统和管道采取防雨、防冻、防腐、承受风压和减少热损失等措施。 5选用紧身封闭的干熄焦锅炉时，应要求紧身罩具有良好的采光、通风和保温阻燃性能，且封闭体内应设置必要的检修通道。 6选用紧身封闭的干熄焦锅炉时，炉顶应设置检修用单轨吊车。 7干熄焦锅炉易磨损部位应采取耐磨措施。 8干熄焦锅炉汽包宜设置停炉时充氮气保护用接口。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第6.4.6条 |  |
| 3.2.3 | 电气与自动化 |  |  |
|  | 干熄焦供电应按双回路电源设计。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.2.1条 |  |
|  | 干熄焦应设置中央操作室，并应对整个生产过程采用工业控制计算机系统进行控制。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.2.2条 |  |
|  | 熄焦起重机应采用PLC控制，其提升及走行用电机应配置变频调速装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.2.3条 |  |
|  | 干熄焦工作场所应设置正常照明及应急照明。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.2.4条 |  |
|  | 熄焦装置必须设置防雷接地装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.2.5条 |  |
|  | 干熄焦排出装置的振动给料器及旋转密封阀周围，应设置一氧化碳和氧气浓度的检测及报警装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.2.6条 |  |
|  | 干熄焦排出装置的排焦溜槽及运焦带式输送机位于地下时，排焦溜槽周围及运焦通廊的地下部分，必须设置固定式一氧化碳和氧气浓度的检测及报警装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.2.7条 |  |
|  | 干熄焦综合电气室必须设置火灾检测及报警装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.2.8条 |  |
|  | 干熄焦装置必须设置下列安全联锁所需的检测装置： 1预存室上、下料位的检测。 2循环气体成分的在线分析。 3排焦温度的检测。 4锅炉汽包液位的检测。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第8.2.9条 |  |
| 3.3 | 烟尘治理 |  |  |
| 3.3.1 | 装煤烟尘处理 |  |  |
|  | 焦炉装煤烟尘治理系统宜采用干式除尘地面站形式。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.1.2条 |  |
|  | 干式除尘地面站式的焦炉装煤烟尘治理系统的设计应符合下列规定： 1装煤车上的烟尘捕集设施，应具备防止可燃气体发生爆炸的功能，并应设置安全泄爆装置。 2烟气连接管路应设置事故断电紧急切断设施。 3应设置阻断烟尘中高温明火颗粒的设施。 4应采取降低烟尘粘结特性的措施。 5系统通风机组应采取安全可靠的调速措施。 6应确保净化装置内部不存在集尘死角，并应将收集的灰尘及时排出。 7整个系统应采取防静电积聚措施，并应设置安全泄爆装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.1.3条 |  |
|  | 焦炉装煤烟尘治理系统应采用先进可靠的自动控制系统。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.1.4条 |  |
|  | 捣固焦炉的装煤推焦机(或捣固装煤车)宜设置推送煤饼时密封机侧炉门的设施。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.1.5条 |  |
| 3.3.2 | 出焦烟尘处理 |  |  |
|  | 焦炉出焦烟尘治理系统宜采用干式除尘地面站形式。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.2.2条 |  |
|  | 干式除尘地面站式的焦炉出焦烟尘治理系统的设计应符合下列规定： 1应设置阻断烟尘中高温明火颗粒的设施。 2应采取降低烟尘温度的措施。高温烟尘宜采用自然冷却方式进行冷却。 3系统通风机组应采取安全可靠的调速措施。 4应确保净化装置内部不存在集尘死角，并应将收集的灰尘及时排出。 5整个系统应采取防静电秘聚措施。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.2.3条 |  |
|  | 焦炉出焦烟尘治理系统应采用先进可靠的自动控制系统。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.2.4条 |  |
| 3.3.3 | 干熄焦烟尘处理 |  |  |
|  | 干熄焦装置中，干熄炉顶的装入装置、预存室事故放散口、预存室压力自动调节放散口和干熄炉底的排出装置、运焦带式输送机受料点等产尘点必须设置烟尘捕集设施。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.3.1条 |  |
|  | 干熄焦环境烟尘治理系统应采用干式除尘地面站形式。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.3.2条 |  |
|  | 干熄焦环境烟尘治理系统的干式除尘地面站设计应符合下列规定： l应对干熄炉顶装入装置和预存室事故放散口收集的烟尘，设置高温明火颗粒阻断处理设施。 2应确保净化装置内部不存在集尘死角，并应将收集的灰尘及时排出。 3整个系统应采取防静电积聚措施，并应设置泄爆防护装置。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.3.3条 |  |
|  | 干熄焦环境烟尘治理系统应采用先进可靠的自动控制系统。 | 《炼焦工艺设计规范》GB50432-2007第7.3.4条 |  |

4.3危险化学品储存、经营企业专业检查表

- 表3-1 危险化学品储存、经营企业专业检查表（加油站）

本表适用于加油站（不含加气部分）。

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总图布置与建筑 |  |  |
| 1.1 | 区域位置、总图布置 |  |  |
| 1.1.1 | 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第4.0.2 |  |
| 1.1.2 | 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第4.0.4 |  |
| 1.1.3 | 加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。 站外建（构）筑物; 站内柴油设备. 埋地油罐; 加油机、 通气管管口. 一级站; 二级站; 三级站. 重要公共建筑物; 25; 25; 25; 25. 明火地点或散发火花地点; 12.5; 12.5; 10; 10. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 6; 6; 6. 二类保护物; 6; 6; 6; 6. 三类保护物; 6; 6; 6; 6. 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 11; 9; 9. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 9; 9; 9. 室外变配电站; 15; 12.5; 12.5; 12.5. 铁路; 15; 15; 15; 15. 城市 道路; 快速路、主干路; 3; 3; 3; 3. 次干路、支路; 3; 3; 3; 3. 架空通信线; 0.75倍杆高，且不应小于5m; 5; 5; 5. 架空电 力线路; 无绝缘层; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5; 5. 注：1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第4.0.5 |  |
| 1.1.4 | 架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第4.0.13 |  |
| 1.1.5 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.1 |  |
| 1.1.6 | 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1）站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。其他类型加油站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。 2）站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3）站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4）加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.2 |  |
| 1.1.7 | 加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.3 |  |
| 1.1.8 | 加油作业区内，不得有“ 明火地点”或“散发火花地点”。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.5 |  |
| 1.1.9 | 加油站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.8 |  |
| 1.1.10 | 加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，不应布置在加油加气作业区内，其与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合有关三类保护物的规定。经营性餐饮、汽车服务等设施内设置明火设备时，则应视为“明火地点”或“散发火花地点”。其中，对加油站内设置的燃煤设备不得按设置有油气回收系统折减距离。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.10 |  |
| 1.1.11 | 加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.11 |  |
| 1.1.12 | 加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.12 |  |
| 1.1.13 | 加油站内设施之间的防火距离，不应小于表5.0.13-1、表5.0.13-2的规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.13 |  |
| 1.2 | 建（构）筑物 |  |  |
| 1.2.1 | 加油加气作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.1 |  |
| 1.2.2 | 汽车加油场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1）罩棚应采用不燃烧材料建造； 2）进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3）罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.2 |  |
| 1.2.3 | 加油岛的设计应符合下列规定： 1）加油岛、加气岛应高出停车位的地坪0.15m ~0.2m。 2）加油岛、加气岛两端的宽度不应小于1.2m。 3）加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.3 |  |
| 1.2.4 | 当压缩机间与值班室、仪表间相邻时，值班室、仪表间的门窗应位于爆炸危险区范围之外，且与压缩机间的中间隔墙应为无门窗洞口的防火墙。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.8 |  |
| 1.2.5 | 站房的一部分位于加油加气作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.10 |  |
| 1.2.6 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.12 |  |
| 1.2.7 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1）站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2）站房应单独开设通向加油站的出入口。 3）民用建筑物不得有直接通向加油站的出入口。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.13 |  |
| 1.2.8 | 当加油站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合距离要求但小于或等于25m时，其朝向加油加气作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.0h的实体墙。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.14 |  |
| 1.2.9 | 加油站内不应建地下和半地下室。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.15 |  |
| 1.2.10 | 位于爆炸危险区域内的操作井、排水井，应采取防渗漏和防火花发生的措施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.16 |  |
| 2 | 工艺安全 |  |  |
| 2.1 | 加油机 |  |  |
| 2.1.1 | 加油机不得设在室内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.1 |  |
| 2.1.2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.2 |  |
| 2.1.3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.3 |  |
| 2.1.4 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.4 |  |
| 2.1.5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.5 |  |
| 2.1.6 | 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于0.5m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.6 |  |
| 2.2 | 工艺管道系统 |  |  |
| 2.2.1 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.8 |  |
| 2.2.2 | 通气管的公称直径不应小于50mm。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.9 |  |
| 2.2.3 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.10 |  |
| 2.2.4 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.13 |  |
| 2.2.5 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.14 |  |
| 2.2.6 | 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度不能满足第第6.3.14条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1%。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.15 |  |
| 2.2.7 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.16 |  |
| 2.2.8 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.17 |  |
| 2.3 | 防渗措施 |  |  |
| 2.3.1 | 采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： ——单层油罐设置防渗罐池； ——采用双层油罐。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.5.2 |  |
| 2.3.2 | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1）检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2）检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm（油罐设置在车道下的除外）。 3）检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4）检测立管周围应回填粒径为10mm～30mm的砾石。 5）检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.5.4 |  |
| 2.3.3 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.5.5 |  |
| 2.3.4 | 采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： 1）采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 2）采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 3)双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。 4)双层管道系统的最低点应设检漏点。 5)双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。 6)管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.5.6 |  |
| 3 | 设备设施 |  |  |
| 3.1 | 油罐 |  |  |
| 3.1.1 | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.1 |  |
| 3.1.2 | 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.2 |  |
| 3.1.3 | 双层玻璃纤维增强塑料油罐的内、外层壁厚，以及内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的外层壁厚，均不应小于4mm。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.5 |  |
| 3.1.4 | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定： 1）检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm。 2）检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上。 3）检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖。 4）检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.8 |  |
| 3.1.5 | 油罐应采用钢制人孔盖。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.9 |  |
| 3.1.6 | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.10 |  |
| 3.1.7 | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.11 |  |
| 3.1.8 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.12 |  |
| 3.1.9 | 油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.13 |  |
| 3.1.10 | 设有油气回收系统的加油站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.14 |  |
| 3.2 | 自助加油站（区） |  |  |
| 3.2.1 | 自助加油站（区）应明显标示加油车辆引导线，并应在加油站车辆入口和加油岛处设置醒目的“自助”标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.1 |  |
| 3.2.2 | 在加油岛和加油机附近的明显位置，应标示油品类别、标号以及安全警示。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.2 |  |
| 3.2.3 | 不宜在同一加油车位上同时设置汽油、柴油两种加油功能。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.3 |  |
| 3.2.4 | 自助加油机应符合下列规定： 1）应设置释放静电装置。 2）应标示自助加油操作说明。 3）应具备音频提示系统，在提起加油枪后可提示油品品种、标号并进行操作指导。 4）加油枪应设置当跌落时即自动停止加油作业的功能 5）应设置紧急停机开关。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.4 |  |
| 3.2.5 | 自助加油站应设置视频监视系统，该系统应能覆盖加油区、卸油区、人孔井、收银区、便利店等区域。视频设备不应因车辆遮挡而影响监视。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.5 |  |
| 3.2.6 | 营业室内应设监控系统，该系统应具备下列监控功能： 1）营业员可通过监控系统确认每台自助加油机的使用情况。 2）可分别控制每台自助加油机的加油和停止状态。 3）发生紧急情况可启动紧急切断开关停止所有加油机运行。 4）可与顾客进行单独对话，指导其操作。 5）对整个加油场地进行广播。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.6 |  |
| 3.2.7 | 经营汽油的自助加油站，应设置加油油气回收系统。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.7 |  |
| 4 | 电气系统 |  |  |
| 4.1 | 供配电 |  |  |
| 4.1.1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.1 |  |
| 4.1.2 | 加油站的供电系统应设独立的计量装置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.2 |  |
| 4.1.3 | 加油站及加油加气合建站的消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间等处，均应设事故照明。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.3 |  |
| 4.1.4 | 当引用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定： 1）排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m。 2）排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.4 |  |
| 4.1.5 | 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.5 |  |
| 4.1.6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油加气作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.6 |  |
| 4.1.7 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.8 |  |
| 4.2 | 防雷、防静电 |  |  |
| 4.2.1 | 钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.1 |  |
| 4.2.2 | 加油站的电气接地应符合下列规定： 1）防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定。 2）当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻，不应大于10Ω，电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4Ω，地上油品的接地装置的接地电阻，不应大于30Ω。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.2 |  |
| 4.2.3 | 埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.4 |  |
| 4.2.4 | 加油站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.5 |  |
| 4.2.5 | 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时,宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1）板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 2）金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm, 锌板的厚度不应小于0.7mm。 3）金属板应无绝缘被覆层。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.6 |  |
| 4.2.6 | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.7 |  |
| 4.2.7 | 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.8 |  |
| 4.2.8 | 380/220V供配电系统宜采用TN—S系统，当外供电源为380V时，可采用TN—C—S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.9 |  |
| 4.2.9 | 地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.10 |  |
| 4.2.10 | 加油站的汽油罐车卸车场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.11 |  |
| 4.2.11 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.12 |  |
| 4.2.12 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.13 |  |
| 4.2.13 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.14 |  |
| 4.2.14 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.15 |  |
| 4.2.15 | 油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.16 |  |
| 4.3 | 充电设施 |  |  |
| 4.3.1 | 户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪200mm。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.3.1 |  |
| 4.3.2 | 户外安装的直流充电机、直流充电桩和交流充电桩的防护等级，应为IP54。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.3.2 |  |
| 4.3.3 | 直流充电机、直流或交流充电桩与站内汽车通道（或充电车位）相邻一侧，应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.3.3 |  |
| 5 | 仪表系统 |  |  |
| 5.1 | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.5.7 |  |
| 6 | 储运系统 |  |  |
| 6.1 | 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.1 |  |
| 6.2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.2 |  |
| 6.3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.3 |  |
| 6.4 | 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1)汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2)各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm。 3)卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.4 |  |
| 6.5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.5 |  |
| 6.6 | 加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1）应采用真空辅助式油气回收系统。 2）汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3）加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4）加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。 5）在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.6 |  |
| 6.7 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1)接合管应为金属材质。 2)接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。 3)进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm 处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4)罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。 5)油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6)油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7)人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接（包括潜油泵出油管）。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.7 |  |
| 7 | 消防系统与应急设施 |  |  |
| 7.1 | 消防设施 |  |  |
| 7.1.1 | 加油站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： 1）每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，加气机不足2台应按2台配置。 2）每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。 3）地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。 4）一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第10.1.1 |  |
| 7.1.2 | 灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。 对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005第5.1.1/5.1.2/5.1.3 |  |
| 7.2 | 报警系统 |  |  |
| 7.2.1 | 加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.4.1 |  |
| 7.2.2 | 可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.4.3 |  |
| 7.2.3 | 报警器宜集中设置在控制室或值班室内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.4.5 |  |
| 7.2.4 | 报警系统应配有不间断电源。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.4.6 |  |
| 7.3 | 紧急切断系统 |  |  |
| 7.3.1 | 加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源。紧急切断系统应具有失效保护功能。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.5.1 |  |
| 7.3.2 | 加油泵的电源，应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.5.2 |  |
| 7.3.3 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关： 1）距加气站卸车点5m以内。 2）在加油加气现场工作人员容易接近的位置。 3）在控制室或值班室内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.5.3 |  |
| 7.3.4 | 紧急切断系统应只能手动复位。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.5.4 |  |
| 8 | 公用工程 |  |  |
| 8.1 | 给排水系统 |  |  |
| 8.1.1 | 加油站的排水应符合下列规定： 1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。 2）加油站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。 3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 4）排出站外的污水应符合国家先行有关污水排放标准的规定。 5）加油站不应采用暗沟排水。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第10.3.2 |  |
| 8.2 | 采暖通风 |  |  |
| 8.2.1 | 设置在站房内的热水锅炉房（间），应符合下列规定： 1）锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2）当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 3）当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.1.3 |  |
| 8.2.2 | 加油站内，爆炸危险区域内的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定： 1）采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2）采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.1.4 |  |
| 8.2.3 | 加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.1.5 |  |

- 表3-2 危险化学品储存、经营企业专业检查表（危险化学品仓库）

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址与总图布置 |  |  |
| 1.1 | 库址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施。 | 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012第3.0.12 条 |  |
| 1.2 | 山区建库，当库址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估 报告。 | 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012第3.0.13 条 |  |
| 1.3 | 下列地段和地区不应选为库址： 1）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3）采矿陷落（错动）区地表界限内； 4）爆破危险界限内； 5）坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6）有严重放射性物质污染影响区； 7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8）对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9）受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012第3.0.14 条 |  |
| 1.4 | 场所应按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： - 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； - 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； - 供水水源、水厂及水源保护区； - 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； - 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； - 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； - 军事禁区、军事管理区； - 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 |  |
| 1.5 | 地点设置 1) 危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为三种类型：大型仓库（库房或货场总面大于9000m2）；中型仓库（库房或货场总面积在550m2~9000m2之间）；小型仓库（库房或货场总面积小于550m2）； 2) 大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当在主导风向的下风向和河流下游的地域； 3) 大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线（公路、铁路、水路）、工矿企业等距离至少保持1000m； 4) 大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区，两区之间应有2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙建筑物之间的防火距离要求； | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB18265-2000第6.1.1条 |  |
| 1.6 | 毒害性商品仓库应远离居民区和水源。 | 《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013第4.2.1 |  |
| 1.7 | 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于下表的规定。 名称; 甲类仓库（储量，t）. 甲类储存物品第3、4项; 甲类储存物品第1、2、5、6项. ≤5; ＞5; ≤10; ＞10. 高层民用建筑、重要公共建筑; 50. 裙房、其他民用建筑、明火或散发火花地点; 30; 40; 25; 30. 甲类仓库; 20; 20; 20; 20. 厂房和乙、丙、丁、戊类仓库; ―、二级; 15; 20; 12; 15. 三级; 20; 25; 15; 20. 四级; 25; 30; 20; 25. 电力系统电压为35kV-500kV且每台变压器容量不小于10MVA的室外变、配电站，工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站; 30; 40; 25; 30. 厂外铁路线中心线; 40. 厂内铁路线中心线; 30. 厂外道路路边; 20. 厂内道路路边; 主要; 10. 次要; 5. 注：甲类仓库之间的防火间距，当第3、4项物品储量不大于2t，第1、2、5、6项物品储量不大于5t时，不应小于12m，甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于13m。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.5.1 |  |
| 1.8 | 乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距，不应小于下表的规定。 名称; 乙类仓库; 丙类仓库; 丁、戊类仓库,. 单、多层; 高层; 单、多层; 高层; 单、多层; 高层. 一、二级; 三级; ―、二级; ―、二级; 三级; 四级; 一、二级; 一、二级; 三级; 四级; 一、二级. 乙、丙、丁、戊类仓库; 单、多层; 一、二级; 10; 12; 13; 10; 12; 14; 13; 10; 12; 14; 13. 三级; 12; 14; 15; 12; 14; 16; 15; 12; 14; 16; 15. 四级; 14; 16; 17; 14; 16; 18; 17; 14; 16; 18; 17. 高层; 一、二级; 13; 15; 13; 13; 15; 17; 13; 13; 15; 17; 13. 民用建筑; 裙房，单、多层; 一、二级; 25; 10; 12; 14; 13; 10; 12; 14; 13. 三级; 25; 12; 14; 16; 15; 12; 14; 16; 15. 四级; 25; 14; 16; 18; 17; 14; 16; 18; 17. 高层; 一类; 50; 20; 25; 25; 20; 15; 18; 18; 15. 二类; 50; 15; 20; 20; 15; 13; 15; 15; 13. 注：1单、多层戊类仓库之间的防火间距，可按本表的规定减少2m。 2两座仓库相邻外墙均为防火墙时，防火间距可以减小，但丙类仓库，不应小于6m；丁、戊类仓库，不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙，且总占地面积不大于一座仓库的最大允许占地面积规定时，其防火间距不限。 3除乙类第6项物品外的乙类仓库，与民用建筑的防火间距不宜小于25m，与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.5.2 |  |
| 1.9 | 库区围墙与库区内建筑的间距不宜小于5cm，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.5.5 |  |
| 1.10 | 架空电力线与甲、乙类仓库，可燃材料堆垛的最近水平距离应不小于电杆（塔）高度的1.5倍。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.2.1 |  |
| 2 | 储存条件 |  |  |
| 2.1 | 仓库的层数和面积应符合下表的规定。 储存物品的火灾危险性类别; 仓库的耐火等级; 最多允许层数; 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积（m2）. 单层仓库; 多层仓库; 高层仓库; 地下或半地下仓库（包括地下或半地下室）. 每座 仓库; 防火 分区; 每座 仓库; 防火 分区; 每座 仓库; 防火 分区. 甲; 3、4项 1、2、5、6项; 一级 ―、二级; 1 1; 180 750; 60 250; ―; ―; ―; ―; ―. 乙; 1、3、4项; ―、二级 三级; 3 1; 2000 500; 500 250; 900 ―; 300 ―; ―; ―; ―. 2、5、6项; ―、二级 三级; 5 1; 2800 900; 700 300; 1500 ―; 500 ―; ―; ―; ―. 丙; 1项; ―、二级 三级; 5 1; 4000 1200; 1000 400; 2800 -; 700 -; ―; ―; 150 ―. 2项; ―、二级 三级; 不限 3; 6000 2100; 1500 700; 4800 1200; 1200 400; 4000 ―; 1000―; 300 ―. 丁; ―、二级 三级 四级; 不限 3 1; 不限 3000 2100; 3000 1000 700; 不限 1500 ―; 1500 500 ―; 4800 ― ―; 1200 ― ―; 500 ― ―. 戊; ―、二级 三级 四级; 不限 3 1; 不限 3000 2100; 不限 1000 700; 不限 2100 ―; 2000 700 ―; 6000 ― ―; 1500 ― ―; 1000 ― ―. 注：1仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔，甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口；地下或半地下仓库（包括地下或半地下室）的最大允许占地面积，不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。 2石油库区内的桶装油品仓库应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的规定。 3独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库，当建筑的耐火等级不低于二级时，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。 4一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积，应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB50072的规定。 5“一”表示不允许。 6仓库内设置自动灭火系统时，除冷库的防火分区外，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范3.3.2条的规定增加1.0倍。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.3.2 |  |
| 2.2 | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.3.9 |  |
| 2.3 | 甲、乙类仓库内不应设置铁路线。 需要出入蒸汽机车和内燃机车的丙、丁、戊类仓库，其屋顶应釆用不燃材料或釆取其他防火措施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.3.11 |  |
| 2.4 | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.8.1 |  |
| 2.5 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m2时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯两门应为乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.8.2 |  |
| 2.6 | 有爆炸危险的仓库或仓库内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.2 |  |
| 2.7 | 泄压设施宜釆用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。 泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。 作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大60kg/m2。 屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.3 |  |
| 2.8 | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.12 |  |
| 2.9 | 甲、乙类仓库内严禁采用明火和电热散热器供暖。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.2.2 |  |
| 2.10 | 贮存场所通风或温度调节 1）贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。 2）贮存危险化学品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。 3）通风管应采用非燃烧材料制作。 4）通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。 5）贮存危险品化学建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过80℃，不得使用蒸汽采暖和机械采暖。 6）采暖管道和设备的保温材料，必须采用非燃烧材料。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第5.4 |  |
| 2.11 | 根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。化学危险物品混存性能互抵情况见GB17914-2013表A.1。 | 《常用危险化学品贮存通则》GB15603-1995 第4.8、6.7条 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 |  |
| 2.12 | 危险化学品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求。 贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设备。 | 《常用危险化学品贮存通则》GB15603-1995 第5.3.2/5.3.3条 |  |
| 2.13 | 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险化学品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第6.3 |  |
| 2.14 | 受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品，如低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应贮存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第6.4《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第4.2.2.2 |  |
| 2.15 | 爆炸物品不准和其他类物品同贮，必须单独隔离限量贮存，仓库不准建在城镇，还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第6.5 |  |
| 2.16 | 压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第6.6 |  |
| 2.17 | 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第6.7 |  |
| 2.18 | 有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第6.8 |  |
| 2.19 | 腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。 | 《常用危险化学品贮存通则》GB 15603-1995第6.9 |  |
| 2.20 | 危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。 | 《常用危险化学品贮存通则》GB 15603-1995第4.3 |  |
| 2.21 | 溴氢酸、碘氢酸应避光储存，溴素应专库储存。 | 《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013第4.1.3 |  |
| 2.22 | 腐蚀性商品库房、货棚或露天货场储存的商品，货垛下应有隔潮设施，货架与库房地面距离一般不低于15cm，货场的垛堆与地面距离不低于30 cm。 堆垛高度应控制在: a)大铁桶液体:立码;固体:平放，不应超过3 m; b)大箱(内装坛、桶)不应超过1.5 m; c)化学试剂木箱不应超过3 m;纸箱不应超过2.5 m; d)袋装3m-3.5m； 堆垛间距应保持在: a)主通道≥180 cm; 6)支通道≥80cm ; c)墙距≥30 cm; d)柱距≥10 cm; e)垛距≥10 cm; f)顶距≥30cm； | 《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013第5.2.2.1/5.2.3/5.2.4 |  |
| 2.23 | 在毒害性商品库内(区)固定和方便的位置配备与毒害性商品性质相匹配的消防器材、报警装置和急救药箱。 | 《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013第4.2.2 |  |
| 2.24 | 剧毒性商品应专库储存或存放在彼此间隔的单间内，并安装防盗报警器和监控系统，库门装双锁，实行双人收发、双人保管制度。 | 《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013第4.2.4 |  |
| 2.25 | 毒害性商品库房温度不宜超过35℃。易挥发的毒害性商品，库房温度应控制在32℃以下，相对湿度应在85%以下。对于易潮解的毒害性商品，库房相对湿度应控制在80%以下。 | 《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013第4.4 |  |
| 2.26 | 毒害性商品货垛下应有防潮设施，垛底距地面距离不小于15cm。 货垛应牢固、整齐、通风，垛高不超过3m。 间距应保持： a）主通道≥180cm；b）支通道≥80cm；c）墙距≥30cm；d）柱距≥10cm；e）垛距≥10cm；f）顶距≥10cm | 《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013第6.2.1/6.2.2/6.3 |  |
| 2.27 | 库房内可能散发（或泄漏）可燃气体、可燃蒸汽的场所应安装可燃气体检测报警装置。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第4.2.1 |  |
| 2.28 | 以下品种应专库储存： - 爆炸品：黑色火药类、爆炸类化合物应专库储存； - 压缩气体和液化气体：易燃气体、助燃气体和有毒气体应专库储存； - 易燃液体可同库储存；但灭火方法不同的商品应分库储存； - 易燃固体可同库储存；但发乳剂H与酸或酸性商品应分库储存； - 硝酸纤维酯、安全火柴、红磷、及硫化磷、铝粉等金属粉类应分库储存； - 自燃商品：黄磷、烃基金属化合物，浸动、植物油的制品应分库储存； - 遇湿易燃商品应专库储存； - 氧化剂和有机过氧化物，一、二级无机氧化剂与一、二有机氧化剂应分库储存；氯酸盐类。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第4.3.2 |  |
| 2.29 | 各种商品（气瓶装除外）不应直接落地存放，一般应垫15cm以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应适当增加下垫高度。 各种商品应码行列式压缝货垛，做到牢固、整齐、出入库方便，无货架的垛高不应超过3cm。 堆垛间距应保持： - 主要通道大于或等于180cm； - 支通道大于或等于80cm； - 墙距离大于或等于30cm； - 柱距大于或等于10cm； - 垛距大于或等于10cm； f)顶距大于或等于50cm. | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第6.1.2/6.1.3/6.2 |  |
| 3 | 作业管理 |  |  |
| 3.1 | 安全操作 1）装卸毒害品人员应具有操作毒品一般知识。操作时轻拿轻放，不得碰撞、倒置，防止包装破损，商品外溢。作业人员应佩带手套和相应的防毒口罩或面具，穿防护服。作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用洗涤剂）洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。 2)装卸易燃易爆品人员应穿工作服,带手套、口罩等必需的防护用具，操作中轻搬轻放、防止摩擦和撞击。各项操作不得使用能产生火花的工具，作业现场应远离热源和火源。装卸易燃液体须穿防静电工作服。禁止穿带钉鞋。大桶不得在水泥地面滚动。桶装各种氧化剂不得在水泥地面滚动。 3)装卸腐蚀人员应穿工作服、戴护目镜、胶皮手套、胶皮围裙等必需的防护用具。操作时，应轻搬轻放，严禁背负肩扛，防止磨擦震动和撞击。不能使用沾染异物和能产生火花机具，作业现场须远离热源和火源。 4)各类危险化学品分装、改装、开箱（桶）检查等应在库房外进行。 5)在操作各类危险化学品时，企业应在经营店面和仓库，针对各类危险化学品的性质，准备相应的急救药品和制定急救预案。 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB18265-2000第6.3.4 |  |
| 3.2 | 贮存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第4.4 |  |
| 3.3 | 贮存的危险化学品应有明显的标志，标志应符合GB 190的规定。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第4.6 |  |
| 3.4 | 贮存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第4.9 |  |
| 3.5 | 贮存危险化学品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第8.1 |  |
| 3.6 | 危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记、验收内容包括：a.数量；b.包装；c.危险标志。经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第8.2 |  |
| 3.7 | 进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第8.3 |  |
| 3.8 | 装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第8.4 |  |
| 3.9 | 装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第8.5 |  |
| 3.10 | 不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第8.6 |  |
| 3.11 | 修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第8.7 |  |
| 4 | 公用工程 |  |  |
| 4.1 | 占地面积大于1500m2的甲、乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.1.3 |  |
| 4.2 | 仓库和堆场周围应设置室外消火栓系统。 用于消防救援和消防车停靠的屋面上，应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.2 |  |
| 4.3 | 超过4层的仓库室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.3 |  |
| 4.4 | 高层住宅建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器，其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器。 厂房、仓库、储罐（区）和堆场，应设置灭火器。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.9 |  |
| 4.5 | 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库消防用电应按一级负荷供电。 室外消防用水量大于30L/s的仓库消防用电应按二级负荷供电。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.1/10.1.2 |  |
| 4.6 | 根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职和专职的消防人员。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第9.1 |  |
| 4.7 | 贮存危险化学品建筑物内应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第9.2 |  |
| 4.8 | 贮存危险化学品的建筑物内，如条件允许，应安装灭火喷淋系统（遇水燃烧危险化学品，不可用水扑救的火灾除外），其喷淋强度和供水时间如下：喷淋强度 15 L /（min·m2）；持续时间90min。 | 《常用危险化学品贮存通则》 GB 15603-1995第9.3 |  |

- 表3-3 危险化学品储存、经营企业专业检查表（油库）

| 序号 | 标准要求 | 检查依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库址选择与库区布置 |  |  |
| 1.1 | 石油库的库址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后可能塌陷的地区。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第4.0.3条 |  |
| 1.2 | 一、二、三级石油库的库址，不得选在地震基本烈度为9度及以上的地区。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第4.0.4条 |  |
| 1.3 | 石油库应选在不受洪水、潮水或内涝的地带，当不可避免时，应采取可靠的防洪、排洪措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第4.0.7条 |  |
| 1.4 | 石油库与库外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线等的安全距离，不得小于表4.0.10的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第4.0.10条 |  |
| 1.5 | 石油库的储罐区、水运装卸码头与架空电力线路（通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1.5倍杆（塔）高；石油库的铁路罐车和汽车罐装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1.0倍杆（塔）高；以上各设施与电压不小于35kv的架空电力线路的安全距离不应小于30m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第4.0.11条 |  |
| 1.6 | 石油库的围墙与爆破作业场地（如采石场）的安全距离不应小于300m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第4.0.12条 |  |
| 1.7 | 非石油库用的库外埋地电缆与石油库围墙的距离不应小于3m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第4.0.13条 |  |
| 1.8 | 相邻两个石油库之间的安全距离应符合下列规定：1.当两个石油库的相邻储罐中较大罐直径大于53m时，两个石油库的相邻储罐之间的安全距离不应小于其中相邻储罐中较大罐直径，且不应小于80m。2.当两个石油库的相邻储罐直径小于或等于53m时，两个石油库的任意两个储罐之间的安全距离不应小于其中较大罐直径的1.5倍，对覆土罐且不应小于60m，对储存其他易燃和可燃液体的储罐且不应小于30m。3.两个石油库除储罐之外的建（构）筑物、设施之间的安全距离应按本规范5.1.3的规定增加50%。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第4.0.15条 |  |
| 1.9 | 企业附属石油库与本企业建（构）筑物、交通线等的安全距离，不得小于表4.0.16的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第4.0.16条 |  |
| 1.10 | 石油库内建（构）筑物、设施之间的防火距离（储罐与储罐之间的距离除外），不应小于表5.1.3的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.1.3条 |  |
| 1.11 | 储罐应集中布置，当储罐区地面高于邻近居民点、工业企业或铁路线时，应加强防止事故状态下库内易燃和可燃液体外流的安全防护措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.1.4条 |  |
| 1.12 | 石油库的储罐应地上露天设置。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.1.5条 |  |
| 1.13 | 相邻储罐区储罐之间的防火距离，应符合下列规定：1.地上储罐区与覆土立式油罐相邻储罐之间的防火距离不应小于60m；2.储存I、II级毒性液体的储罐与其他储罐区相邻储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的1.5倍，且不应小于50m；3.其他易燃、可燃液体的储罐区相邻储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的1.0倍，且不应小于30m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.1.7条 |  |
| 1.14 | 同一个地上储罐区内，相邻罐组储罐之间的防火距离，应符合下列规定：1.储存甲B、乙类液体的固定顶储罐和浮顶采用易熔材料制作的内浮顶储罐与其他罐组相邻储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的1.0倍；2.外浮顶储罐、采用钢制浮顶的内浮顶储罐、储存丙类液体的固定顶储罐与其他罐组储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的0.8倍。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.1.8条 |  |
| 1.15 | 储罐区易燃和可燃液体泵站的布置，应符合下列规定：1.甲、乙、丙A类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火提外；2.丙B类液体泵、抽底油泵、卧式储罐输送泵和储罐油品检测用泵，可与储罐露天布置在同一防火堤内；3.当易燃和可燃液体泵站采用棚式或露天式时，其与储罐的间距可不受限制，与其他建（构）筑物或设施的间距，应以泵外援按本规范表5.1.3中易燃和可燃液体泵房与其他建（构）筑物、设施的间距确定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.1.14条 |  |
| 1.16 | 与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.1.15条 |  |
| 1.17 | 石油库储罐区应设环形消防车道，位于山区或丘陵地带设置环形消防车道有困难的下列罐区或罐组，可设尽头式消防车道： 1 覆土油罐区； 2储罐单排布置，且储罐单罐容量不大于5000m3的地上罐组； 3四、五级石油库储罐区。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.2.1条 |  |
| 1.18 | 地上储罐组消防车道的设置，应符合下列规定： - 、储罐总容量大于或等于120000m³的单个罐组应设环形消防车道。 - 多个罐组共用1个环形消防车道时，环形消防车道内的罐组储罐总容量不应大于120000m³。 - 同一个环形消防车道内相邻罐组防火堤外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防空地。 - 总容量大于或等于120000m³的罐组，至少应有2个路口能使消防车辆进入环形消防车道，并宜设在不同方位上。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.2.2条 |  |
| 1.19 | 除丙B类液体储罐和当罐容量小于或等于1000m3的储罐外，储罐至少应有与1条消防车道相邻，储罐中心至少与2条消防车道的距离不应大于120m；条件受限时，储罐中心与最近一条消防车道的距离不应大于80m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.2.3条 |  |
| 1.20 | 铁路装卸区应设消防车道，并应平行于铁路装卸线，且宜与库内道路构成环形道路。消防 车道与铁路罐车装卸线距离不应大于80m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.2.4条 |  |
| 1.21 | 汽车罐车装卸设施和罐桶设施，应设置能保证消防车辆顺利接近火灾场地的消防车道。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.2.5条 |  |
| 1.22 | 消防车道与防火堤脚线之间的距离，不应小于3m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.2.7条 |  |
| 1.23 | 消防车道的净空高度不应小于5. 0m,转弯半径不宜小于12m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.2.9条 |  |
| 1.24 | 尽头式消防车道应设置回车场。两个路口间的消防车道长度大于300m时，应在该消防车道的中段设置回车场。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.2.10条 |  |
| 1.25 | 石油库通向公路的库外道路和车辆出人口的设计，应符合下列规定： 1）石油库应设与公路连接的库外道路，其路面宽度不应小于相应级别石油库储罐区的消防车道。 2）石油库通向库外道路的车辆出人口不应少于2处，且宜位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库可只设1处车辆出人口。 3）储罐区的车辆出人口不应少于2处，且应位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库的储罐区可只设1处车辆出人口。储罐区的车辆出人口宜直接通向库外道路，也可通向行政管理区或公路装卸区。 4）行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出人口。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.2.11条 |  |
| 1.26 | 石油库的围墙设置，应符合下列规定： 1）石油库四周应设高度不低于2.5m的实体围墙。企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度可不低于1.8m. 2）山区或丘陵地带的石油库，当四周均设实体围墙有困难时，可只在漏油可能流经的低洼处设实体围墙，在地势较高处可设置镀锌铁丝网等非实体围墙。 3）石油库临海、邻水侧的围墙，其lm高度以上可为铁栅栏围墙。 4）行政管理区与储罐区、易燃和可燃液体装卸区之间应设围墙。当采用非实体围墙时，围墙下部0. 5m高度以下范围内应为实体墙。 5围墙不得采用燃烧材料建造。围墙实体部分的下部不应留有孔洞（集中排水口除外）。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.3.3条 |  |
| 1.27 | 石油库的绿化应符合下列规定： 1）防火堤内不应植树； 2）消防车道与防火堤之间不宜植树； 3绿化不应妨碍消防作业。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第5.3.4条 |  |
| 1.28 | 构成重大危险源的场所应按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： ① 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； ② 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； ③ 供水水源、水厂及水源保护区； ④ 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； ⑤ 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； ⑥ 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； ⑦ 军事禁区、军事管理区； ⑧ 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 |  |
| 2 | 工艺设备、设施、储运 |  |  |
| 2.1 | 地上储罐应采用钢制储罐。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.1.1条 |  |
| 2.2 | 储存甲B、乙A类原油和成品油，应采用外浮顶储罐、内浮顶储罐和卧式储罐。3号喷气燃料的最高储存温度低于油品闪点5℃及以下时，可采用容量小于或等于10000m3的固定顶储罐。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.1.4条 |  |
| 2.3 | 内浮顶储罐的内浮顶选用，应符合下列规定： 1）内浮顶应采用金属内浮顶，且不得采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶。 2）储存 Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的内浮顶储罐和直径大于40m的储存甲B、乙A类液体的内浮顶储罐，不得采用用易熔材料制作的内浮顶。 3）直径大于48m的内浮顶储罐，应选用钢制单盘式或双盘式内浮顶。 4）新结构内浮顶的采用应通过安全性评估。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.1.7条 |  |
| 2.4 | 储存 Ⅰ、Ⅱ级毒性的甲B、乙A类液体储罐的单罐容量不应大于5000m³，且应设置氮封保护系统。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.1.8条 |  |
| 2.5 | 地上储罐应按下列规定成组布置： 1）甲B、乙和丙A类液体储罐可布置在同一罐组内；丙B类 液体储罐宜独立设置罐组。 - 沸溢性液体储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置。 - 立式储罐不宜与卧式储罐布置在同一个储罐组内。 4）储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一个罐组内。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.1.10条 |  |
| 2.6 | 同一罐组内储罐的总容量应符合下列规定： 1）固定顶储罐组及固定顶储罐和外浮顶、内浮顶储罐的混合罐组的容量不应大于120000m3，其中浮顶用钢质材料制作的外浮 顶储罐、内浮顶储罐的容量可按50％计入混合罐组的总容量。 2）浮顶用钢质材料制作的内浮顶储罐组的容量不应大于360000m3；浮顶用易熔材料制作的内浮顶储罐组的容量不应大于240000m³。 3）外浮顶储罐组的容量不应大于600000m3。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.1.11条 |  |
| 2.7 | 同一个罐组内的储罐数量应符合下列规定： 1）当最大单罐容量大于或等于10000m³时，储罐数量不应多于12座。 2）当最大单罐容量大于或等于1000m3时，储罐数量不应多于16座。 3）单罐容量小于1000m3或仅储存丙B类液体的罐组，可不限储罐数量。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.1.12条 |  |
| 2.8 | 地上立式储罐的基础面标高，应高于储罐周围设计地坪 0. 5m及以上。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.1.14条 |  |
| 2.9 | 地上储罐组内相邻储罐之间的防火距离不应小于表6.1.15的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.1.15条 |  |
| 2.10 | 立式储罐应设上罐的梯子、平合和栏杆：高度大于5m的立式储罐，应采用盘梯。覆土立式油罐高于罐室环形通道地面2. 2m以下的高度应采用活动斜梯，并应有防止磕碰发生火花的措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.4.1条 |  |
| 2.11 | 储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏；测量孔处应设测量平台。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.4.2条 |  |
| 2.12 | 呼吸阀的排气压力应小于储罐的设计正压力，呼吸阀的进气压力应大于储罐的设计负压力。当呼吸阀所处的环境温度可能小于或等于0℃时，应选用全天候式呼吸阀。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.4.5条 |  |
| 2.13 | 下列储罐的通气管上必须装设阻火器： 1）储存甲B类、乙类、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧式 储罐； 2）储存甲B类和乙类液体的覆土卧式油罐； 3）储存甲B类、乙类、丙A类液体并采用氮气密封保护系统的内浮顶储罐。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.4.7条 |  |
| 2.14 | 储罐进液不得采用喷溅方式。甲B, 乙类、丙A类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管应延伸到储罐的底部。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.4.9条 |  |
| 2.15 | 地上储罐组应设防火堤，防火堤的有效容量，不应小于罐组内一个最大储罐的容量。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.5.1条 |  |
| 2.16 | 地上立式储罐的罐壁至防火堤內堤脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。卧式储罐的罐壁至防火堤內堤脚线的距离，不应小于3m，依山建设的储罐，可利用山体兼作防火堤，储罐的罐壁至山体的距离最小可为1. 5m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.5.2条 |  |
| 2.17 | 地上储罐组的防火堤实高应高于计算高度0. 2m防火堤高于堤内设计地坪不应小于1. 0m高于堤外设计地坪或消防车道路面（按较低者计）不应大于3。2m。地上卧式储罐的防火堤应高于堤内设计地坪不小于0. 5m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.5.3条 |  |
| 2.18 | 管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。在雨水管（沟）穿越防火堤处，应采取排水控制措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.5.6条 |  |
| 2.19 | 立式储罐罐组内应按下列规定设置隔堤： 1多品种的罐组内下列储罐之间应设置隔堤： 1）甲B、乙A类液体储罐与其他类可燃液体储罐之间； 2）水溶性可燃液体储罐与非水溶性可燃液体储罐之间； 3）相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间； 4）助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间。 2非沸溢性甲B、乙、丙A类储罐组隔堤内的储罐数量，不超过下表的规定。 单罐公称容量V（m3）; 一个隔堤内的储罐数量（座）. V<5000; 6. 5000≤V<20000; 4. 20000≤V<50000; 2. V≥50000; 1. 3隔堤内沸溢性液体储罐的数量不应多于2座。 4非沸溢性的丙B类液体储罐之间，可不设置隔堤。 5隔堤应是采用不燃烧材料建造的实体墙，隔堤高度宜为0.5m-0.8m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第6.5.8条 |  |
| 2.20 | 易燃和可燃液体泵站宜采用地上式。其建筑形式应根据输送介质的特点、运行工况及当地气象条件等综合考虑确定，可采采用房间式（泵房）、棚式（泵棚）或露天式。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第7.0.1条 |  |
| 2.21 | 易燃和可燃液体泵站的建筑设计，应符合下列规定： 1）泵房或泵棚的净空应满足设备安装、检修和操作的要求， 且不应低于3.5m。 2）泵房的门应向外开，且不应少于2个，其中一个应能满足 泵房内最大设备的进出需要。建筑面积小于100m2时可只设1个 外开门。 3）泵房（间）的门、窗采光面积，不宜小于其建筑面积的 15％。 4）泵棚或露天泵站的设备平台，应高于其周围地坪不少于 0.15m。 5）腐蚀性介质泵站的地面、泵基础等其他可能接触到腐蚀性 液体的部位，应采取防腐措施。 6）输送液化石油气等甲A类液体的泵站，应采用不发生火花的地面。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第7.0.2条 |  |
| 2.22 | 易燃和可燃液体输送泵的设置，应符合下列规定： 1）输送有特殊要求的液体，应设专用泵和备用泵。 2）连续输送同一种液体的泵，当同时操作的泵不多于3台时，宜设1台备用泵；当同时操作的泵多于3台时，备用泵不宜多于2台。 3）经常操作但不连续运转的泵不宜单独设置备用泵，可与输送性质相近液体的泵互为备用或共设一台备用泵。 4）不经常操作的泵，不宜设置备用油泵。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第7.0.7条 |  |
| 2.23 | 泵的布置应满足操作、安装及检修的要求，并应排列有序。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第7.0.8条 |  |
| 2.24 | 离心泵水平进口管需要变径时，应采用异径偏心接头。异径偏心接头应靠近泵入口安装，当泵的进口管道内的液体从下向上或水平进泵时，应采用顶平安装；当泵的进口管道内的液体从上向下进泵时，应采用底平安装。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第7.0.9条 |  |
| 2.25 | 泵的出口管道宜设止回阀，止回阀应安装在泵出口管道的阀门与泵出口法兰之间的管段上。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第7.0.12条 |  |
| 2.26 | 当选用容积泵作为离心泵灌泵和抽吸油罐车底油的泵时，该泵的排出口应就近接至相应的管道放空设施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第7.0.16条 |  |
| 2.27 | 罐车装卸线中心线至石油库内非罐车铁路装卸线中心线的安全距离，应符合下列规定： - 装甲B、乙类液体的不应小于20m； - 卸甲B、乙类液体的不应小于15m； - 装卸丙类液体的不应小于10m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第8.1.2条 |  |
| 2.28 | 从下部接卸铁炉罐车的卸油系统，应采用密闭管道系统。从上部向铁路罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用插到罐车底部的鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管浸没于液体之前不应大于1m/s，浸没于液体之后不应大于4.5m/s。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第8.1.9条 |  |
| 2.29 | 汽车罐车的液体灌装宜采用泵送装车方式。有地形高差可供利用时，宜采用储罐直接自流装车方式。采用泵送灌装时，罐装泵可设置在灌装台下，并宜按一泵供一鹤位设置。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第8.2.3条 |  |
| 2.30 | 当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管口浸没于液体之前不应大于l m/s，浸没于液体之后不应大于4.5m/s。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第8.2.8条 |  |
| 2.31 | 石油库内工艺及热力管道宜地上敷设或采用敞口管沟敷设；根据需要局部地段可埋地敷设或采用充沙封闭管沟敷设。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第9.1.1条 |  |
| 2.32 | 地上管道不应环绕罐组布置，且不应妨碍消防车的通行。设置在防火堤与消防车道之间的管道不应妨碍消防人员通行及作业。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第9.1.2条 |  |
| 2.33 | 地上工艺管道不宜靠近消防泵房、专用消防站、变电所和独立变配电间、办公室、控制室以及宿舍、食堂等人员集中场所敷设，当地上工艺管道与这些建筑物之间的距离小于15m时，朝向工艺管道一侧的外墙应采用无门窗的不燃烧体实体墙。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第9.1.4条 |  |
| 2.34 | 地上管道沿道路平行布置时，与路边的距离不应小于lm，埋地管道沿道路平行布置时，不得敷设在路面之下。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第9.1.8条 |  |
| 2.35 | 金属工艺管道连接应符合下列规定： 1）管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接。 2）管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，采用螺纹连接时应确保连接强度和严密性。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第9.1.9条 |  |
| 2.36 | 工艺管道上的阀门，应选用钢制阀门。选用的电动阀门或气动阀门应具有手动操作功能。公称直径小于或等于600mm的阀门。手动关闭阀门的时间不宜超过15min；公称直径大于600mm的阀门，手动关闭阀门的时间不宜超过20min。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第9.1.12条 |  |
| 2.37 | 管道的防护应符合下列规定： 1）钢管及其附件的外表面，应涂刷防腐涂层，埋地钢管尚应采取防腐绝缘或其他防护措施。 采取防腐绝缘或其他防护措施。 2）管道内液体压力有超过管道设计压力可能的工艺管道，应在适当位置设置泄压装置。 3）输送易凝液体或易自聚液体的管道，应分别采取防凝或防自聚措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第9.1.13条 |  |
| 2.38 | 库外管道与相邻建（构）筑物或设施之间的距离不应小于表9.2.3的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第9.2.3条 |  |
| 3 | 公用工程 |  |  |
| 3.1 | 石油库应设消防设施。石油库的消防设施设置，应根据石油库等级、储罐型式、液体火灾危险性及与邻近单位的消防协作条件因素综合考虑确定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.1.1条 |  |
| 3.2 | 石油库的易燃和可燃液体储罐灭火设施的设置，应符合下列规定： 1）覆土卧式油罐和储存丙B类油品的覆土立式油罐，可不设泡沫灭火系统，但应按本规范第12.4.2条的规定配置灭火器材。 2）设置泡沫灭火系统有困难，且无消防协作条件的四、五级石油库，当立式储罐不多于5座，甲B类和乙A类液体储罐单罐容量不大于700m³，乙B和丙类液体储罐单罐容量不大于2000m³时，可采用烟雾灭火方式；当甲B类和乙A类液体储罐单罐容量不大于500m³，乙B类和丙类液体储罐单罐容量不大于1000m3时，可采用超细干粉等灭火方式。 3）其他易燃和可燃液体储罐应设置泡沫灭火系统。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.1.2条 |  |
| 3.3 | 储罐泡沫灭火系统的设置类型，应符合下列规定： 1） 地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统。 2）外浮顶储罐、储存甲B、乙和丙A类油品的覆土立式油罐，应设低倍数泡沫灭火系统。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.1.3条 |  |
| 3.4 | 储罐应设消防冷却水系统。消防冷却水系统的设置应稠符合下列规定： 1）容量大于或等于3000m³或罐壁高度大于或等于15m的地上立式储罐，应设固定式消防冷却水系统。 2）容量小于3000m3且罐壁高度小于15m的地上立式储罐以及其他储罐，可设移动式消防冷却水系统。’ 3）五级石油库的立式储罐采用烟雾灭火或超细干粉等灭火设施时，可不设消防给水系统。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.1.5条 |  |
| 3.5 | 一、二、三、四级石油库应设独立消防给水系统。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.2.1条 |  |
| 3.6 | 五级石油库的消防给水可与生产、生活给水系统合并设置。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.2.2条 |  |
| 3.7 | 当石油库采用高压消防给水系统时，给水压力不应小于在达到设计消防水量时最不利点灭火所需要的压力；当石油库采用低压消防给水系统时，应保证每个消火栓出口处在达到设计消防水量时，给水压力不应小于0.15MPa。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.2.3条 |  |
| 3.8 | 一、二、三级石油库地上储罐区的消防给水管道应环状敷设；覆土油罐区和四、五级石油库储罐区的消防给水管道可枝状敷设。山区石油库的单罐容量小于或等于5000m³且储罐单排布置的油罐区，其消防给水管道可枝状敷设。一、二、三级石油库地上储罐的消防水环形管道的进水管道不应少于2条，每条管道应能通过全部消防用水量。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.2.5条 |  |
| 3.9 | 石油库消防水泵的设置，应符合下列规定： 1）一级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵应至少各设置1台备用泵。二、三级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵应设置备用泵，当两者的压力、流量接近时，可共用1台备用泵。四、五压级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵可不设备用泵。备用泵的流量、扬程不应小于最大主泵的工作能力。 2）当一、二、三级石油库的消防水泵有2个独立电源供电时，主泵应采用电动泵，备用泵可采用电动泵，也可采用柴油机泵；只有1个电源供电时，消防水泵应采用下列方式之一： a）主泵和备用泵全部采用柴油机泵； b）主泵采用电动泵，配备规格（流量、扬程）和数量不小于主泵的柴油机泵作备用泵；c）主泵采用柴油机泵，备用泵采用电动泵。 3）消防水泵应采用正压启动或自吸启动。当采用自吸启动时，自吸时间不宜大于45s。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.2.12条 |  |
| 3.10 | 消防冷却水系统应设置消火栓，消火栓的设置应符合下列规定： 1）移动式消防冷却水系统的消火栓设置数曼，应按储罐冷却灭火所需消防水且及消火栓保护半径确定。消火栓的保护半径不应大于120m，耳距着火罐罐壁15m内的消火栓不应计算在内。 2）储罐固定式消防冷却水系统所设置的消火栓间距不应大于60m。 3）寒冷地区消防水管道上设置的消火栓应有防冻、放空措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.2.15条 |  |
| 3.11 | 灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范))GB 50140的有关规定，并应符合下列规定： 1）储罐组按防火堤内面积每400m³应配置1具8kg手提式干粉灭火器，当计算数量超过6具时，可按6具配置。 2）铁路装车台每间隔12m应配置2具8kg干粉灭火器；每个公路装车台应配置2具8kg干粉灭火器。 3）石油库主要场所灭火毯、灭火沙配置数量不应少于表12.4.2的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.4.2条 |  |
| 3.12 | 石油库内应设消防值班室。消防值班室内应设专用受警录音电话。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.6.1条 |  |
| 3.13 | 一、二、三级石油库的消防值班室应与消防泵房控制室或消防车库合并设置，四、五级石油库的消防值班室可与油库值班室合并设置。消防值班室与油库值班调度室、城镇消防站之间应设直通电话。储罐总容量大于或等于50000m3的石油库的报警信号 应在消防值班室显示。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.6.2条 |  |
| 3.14 | 储罐区、装卸区和辅助作业区的值班室内，应设火灾报警电话。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第12.6.3条 |  |
| 3.15 | 石油库的含油与不含油污水，应采用分流制排放，含油污水应采用管道排放。未被易燃和可燃液体污染的地面雨水和生产废水可采用明沟排放，并宜在石油库围墙处集中设置排放口。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第13.2.1条 |  |
| 3.16 | 储罐区防火堤内的含油污水管道引出防火堤时，应在堤外采取防止泄漏的易燃和可燃液体流出罐区的切断措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第13.2.2条 |  |
| 3.17 | 含油污水管道应在储罐组防火堤处、其他建（构）筑物 的排水管出口处、支管与干管连接处、干管每隔300m处设置水封井。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第13.2.3条 |  |
| 3.18 | 石油库通向库外的排水管道和明沟，应在石油库围墙里侧设置水封井和截断装置。水封井与围墙之间的排水通道应采用暗沟或暗管。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第13.2.4条 |  |
| 3.19 | 库区内应设置漏油及事故污水收集系统。收集系统可由管组防火堤、罐组周围路堤式消防车道与防火堤之间的低洼地带、雨水收集系统、漏油及事故污水收集池组成。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第13.4.1条 |  |
| 3.20 | 一、二、三、四级石油库的漏油及事故污水收集池容量，分别不应小于1000m3、750m³、500m³、300m3；五级石油库可不设漏油及事故污水收集池。漏油及事故污水收集池宜布置在库区地势较低处，漏油及事故污水收集池应采取隔油措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第13.4.2条 |  |
| 3.21 | 石油库生产作业的供电负荷等级宜为三级，不能中断生产作业的石油库供电负荷等级应为二级。一、二、三级石油库应设置供信息系统使用的应急电源。设置有电动阀门（易燃和可燃液体定量装车控制阀除外）的一、二级石油库宜配置可移动式应急动力电源装置。应急动力电源装置的专用切换电源装置宜设置在配电间处或罐组防火堤外。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.1.1条 |  |
| 3.22 | 一、二、三级石油库的消防泵站和泡沫站应设应急照明，应急照明可采用蓄电池作为备用电源，其连续供电时间不应少于6h。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.1.3条 |  |
| 3.23 | 10kV以上的变配电装置应独立设置。10kV及以下的变配电装置的变配电间与易燃液体泵房（棚）相毗邻时，应符合下列规定： 1）隔墙应为不燃材料建造的实体墙。与变配电间无关的管道，不得穿过隔墙。所有穿墙的孔洞，应用不燃材料严密填实。 2）变配电间的门窗应向外开，其门应设在泵房的爆炸危险区域以外。变配电间的窗宜设在泵房的爆炸危险区域以外；如窗设在爆炸危险区以内，应设密闭固定窗和警示标志。 3）变配电间的地坪应高于油泵房室外地坪至少0.6m. | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.1.4条 |  |
| 3.24 | 石油库主要生产作业场所的配电电缆应采用铜芯电缆，并应采用直埋或电缆沟充砂敷设，局部地段确需在地面敷设的电缆应采用阻燃电缆。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.1.5条 |  |
| 3.25 | 电缆不得与易燃和可燃液体管道、热力管道同沟敷设。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.1.6条 |  |
| 3.26 | 石油库的低压配电系统接地型式应采用TN-S系统，道路照明可采用TT系统。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.1.8条 |  |
| 3.27 | 钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.2.1条 |  |
| 3.28 | 储存易燃液体的储罐防雷设计，应符合下列规定： 1）装有阻火器的地上卧式储罐的壁厚和地上固定顶钢储罐的顶板厚度大于或等于4mm时，不应装设接闪杆（网）。铝顶储罐和顶板厚度小于4mm的钢储罐，应装设接闪杆（网），接闪杆（网）应保护整个储罐。 2）外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设接闪杆（网），但应采用两根导线将浮顶与罐体做电气连接。外浮顶储罐的连接导线应选用截面积不小于50mm的扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线；内浮顶储罐的连接导线应选用直径不小于5 mm的不锈钢钢丝绳。 3）外浮顶储罐应利用浮顶排水管将罐体与浮顶做电气连接，每条排水管的跨接导线应采用一根横截面不小于50mm2扁平镀锡软铜复绞线。 4）外浮顶储罐的转动浮梯两侧，应分别与罐体和浮顶各做两处电气连接。 5）覆土储罐的呼吸阀、量油孔等法兰连接处，应做电气连接并接地，接地电阻不宜大于10欧。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.2.3条 |  |
| 3.29 | 储存可燃液体的钢储罐，不应装设接闪杆（网），但应做防雷接地。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.2.4条 |  |
| 3.30 | 装于地上钢储罐上的仪表及控制系统的配线电缆应采用屏蔽电缆，并应穿镀锌钢管保护管，保护管两端应与罐体做电气连接。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.2.5条 |  |
| 3.31 | 储罐上安装的信号远传仪表，其金属外壳应与储罐体做电气连接。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.2.7条 |  |
| 3.32 | 在爆炸危险区域内的工艺管道，应采取下列防雷措施： 1）工艺管道的金属法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 2）平行敷设于地上或非充沙管沟内的金属管道，其净距小于100mm时，应用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30mm管道 交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线跨接。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.2.12条 |  |
| 3.33 | 接闪杆（网、带）的接地电阻，不宜大于10欧。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.2.13条 |  |
| 3.34 | 储存甲、乙和丙A类液体的钢储罐，应采取防静电措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.3.1条 |  |
| 3.35 | 甲、乙和丙A类液体的汽车罐车或灌桶设施，应设置与罐车或桶跨接的防静电接地装置。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.3.8条 |  |
| 3.36 | 地上或非充沙管沟敷设的工艺管道的始端、末端、分支处以及直线段每隔200m-300m处，应设置防静电和防雷击电磁脉冲的接地装置。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.3.10条 |  |
| 3.37 | 下列甲、乙和丙A类液体作业场所应设消除人体静电装置： 1）泵房的门外； 2）储罐的上罐扶梯入口处； 3）装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； 4）码头上下船的脚入口处。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.3.14条 |  |
| 3.38 | 防静电接地装置的接地电阻，不宜大于100欧。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.3.16条 |  |
| 3.39 | 防雷防静电接地电阻检测断接接头、消除人体静电装置，以及汽车罐车装卸场地的固定接地装置，不得设在爆炸危险1区。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第14.3.18条 |  |
| 3.40 | 容量大于100m3的储罐应设液位测量远传仪表，并应符 合下列规定： 1液位连续测量信号应采用模拟信号或通信方式接人自动 控制系统。 2应在自动控制系统中设高、低液位报警。 3储罐低液位报警的设定高度应满足泵不发生汽蚀的要求，外浮顶储罐和内浮顶储罐的低液位报警设定高度（距罐底板）宜高 于浮顶落底高度0. 2m及以上。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.1.1条 |  |
| 3.41 | 容量大于或等于50000m³，的外浮顶储罐和内浮顶储罐应设低低液位报警。低低液位报警设定高度（距罐底板）不应低于浮顶落底高度，低低液位报警应能同时联锁停泵。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.1.3条 |  |
| 3.42 | 用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，并应在自动控制系统中设置报警及联锁。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.1.4条 |  |
| 3.43 | 一级石油库的重要工艺机泵、消防泵、储罐搅拌器等电动设备和控制阀门除应能在现场操作外，尚应能在控制室进行控制和显示状态。二级石油库的重要工艺机泵、消防泵、储罐搅拌器等电动设备和控制阀门除应能在现场操作外，尚宜能在控制室进行控制和显示状态。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.1.7条 |  |
| 3.44 | 易燃和可燃液体输送泵出口管道应设压力测量仪表，压力测量仪表应能就地显示，一级石油库尚应将压力测量信号远传至控制室。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.1.8条 |  |
| 3.45 | 一级石油库消防部分的监测、顺序控制等操作应采用以下两种方式之一： 1）采用专用监控系统，并经通信接口与石油库的自动控制系统通信； 2）在石油库的自动控制系统中设置单独的I/O卡件和单独的显示操作站。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.1.10条 |  |
| 3.46 | 一级石油库消防泵的启停、消防水管道及泡沫液管道上控制阀的开关均应在消防控制室实现远程启停控制，总控制台应显示泵运行状态和控制阀的阀位信号。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.1.11条 |  |
| 3.47 | 仪表及计算机监控管理系统应采用UPS不间断电源供电,UPS的后备电池组应在外部电源中断后提供不少于30min的交流供电时间。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.1.12条 |  |
| 3.48 | 自动控制系统的室外仪表电缆敷设，应符合下列规定： 1）在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆沟、电缆保护管、直埋等地下敷设方式。采用电缆沟时，电缆沟应充沙填实。 2）生产区局部地段确需在地面敷设的电缆，应采用镀锌钢保护管或带盖板的全封闭金属电缆槽等方式敷设。 3）非生产区的仪表电缆可采用带盖板的全封闭金属电缆槽在地面以上敷设。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.1.13条 |  |
| 3.49 | 石油库应设置火灾报警电话、行政电话系统、无线电通信系统、电视监视系统。一级石油库尚应设置计算机局域网络、人侵报警系统和出入口控制系统。根据需要可设置调度电话系统、巡更系统。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.2.1条 |  |
| 3.50 | 石油库流动作业的岗位，应配置无线电通信设备，并宜采用无线对讲系统或集群通信系统。无线通信手持机应采用防爆型。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.2.5条 |  |
| 3.51 | 电视监视系统的监视范围应覆盖储罐区、易燃和可燃液体泵站、易燃和可燃液体装卸设施、易燃和可燃液体灌桶设施和主要设施出入口等处。电视监控操作站宜分别设在生产控制室、消防控制室、消防站值班室和保卫值班室等地点。当设置火灾自动报警系统时，宜与电视监视系统联动控制。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第15.2.6条 |  |
| 3.52 | 易燃和有毒液体泵房、灌桶间及其他有易燃和有毒液体设备的房间，应设置机械通风系统和事故排风装置。机械通风系统换气次数宜为5次/h一6次/h，事故排风换气次数不应小于12次/h。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第16.2.1条 |  |
| 3.53 | 通风口的设置应避免在通风区域内产生空气流动死角。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第16.2.3条 |  |
| 3.54 | 在爆炸危险区域内，风机、电机等所有活动部件应选择防爆型，其构造应能防止产生电火花。机械通风系统应采用不燃烧材料制作。风机应采用直接传动或联轴器传动。风管、风机及其安装方式均应采取防静电措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第16.2.4条 |  |
| 3.55 | 在布置有甲、乙A类易燃液体设备的房间内，所设置的机械通风设备应与可燃气体浓度自动检测报警系统联动，并应设有就地和远程手动开启装置。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014第16.2.5条 |  |

- 表3-4 危险化学品储存、经营企业专业检查表（储罐区）

本表适用于易燃液体、酸碱性液体罐区及桶装堆场（不包含企业附属罐区，也不包括液化烃罐区）。

| 序号 | 标准要求 |  |  | 检查依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址与总平面布置 |  |  |  |  |
| 1.1 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施。 |  |  | 《工业企业总平面布置设计规范》GB50187-2012第3.0.12条 |  |
| 1.2 | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 |  |  | 《工业企业总平面布置设计规范》GB50187-2012第3.0.13条 |  |
| 1.3 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3）采矿陷落（错动）区地表界限内； 4）爆破危险界限内； 5）坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6）有严重放射性物质污染影响区； 7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8）对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9）很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10）具有开采价值的矿藏区。 |  |  | 《工业企业总平面布置设计规范》GB50187-2012第3.0.14条 |  |
| 1.4 | 甲、乙、丙类液体储罐区和可燃材料堆场等，应布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并宜布置在城市（区域）全年最小频率风向的上风侧。甲、乙、丙类液体储罐区宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时，应采取安全防护设施。液化石油气储罐（区）宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.1.1条 |  |
| 1.5 | 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.1.2条 |  |
| 1.6 | 甲、乙、丙类液体储罐区，应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.1.4条 |  |
| 1.7 | 甲、乙、丙类液体储罐、可燃材料堆垛，与架空电力线的最近水平距离应不小于架空电力线电杆（塔）高度的1.5倍。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.1.5、10.2.1条 |  |
| 1.8 | 甲、乙、丙类液体储罐（区）和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防护间距，不应小于表4.2.1的规定。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.2.1条 |  |
| 1.9 | 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于表4.2.2的规定。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.2.2条 |  |
| 1.10 | 甲、乙、丙类液体储罐成组布置时，应符合下列规定： 1）组内储罐的单罐容量和总容量不应大于下表的规定； |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.2.3条 |  |
|  | 类别 | 单罐最大容量（m³） | 一组罐最大容量（m³） |  |  |
|  | 甲、乙类液体 | 200 | 1000 |  |  |
|  | 丙类液体 | 500 | 3000 |  |  |
|  | 2）组内储罐的布置不应超过两排。甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于2m，卧式储罐之间的防火间距不应少于0.8m，丙类液体储罐之间的防火间距不限； 3）储罐组之间的防火间距应根据组内储罐的形式和总容量折算为相同类别的标准单罐，按本规范第4.2.2条的规定确定。 |  |  |  |  |
| 1.11 | 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定： 1）防火堤内的储罐布置不宜超过2排，单罐容量不大于1000m3且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4排； 2）防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐，防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半； 3）防火堤内侧基脚线至立式储罐罐壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m； 4）防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且应为1.0m~2.0m，在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步； 5）沸溢性油品的地上式、半地下式储罐，每个储罐均应设置一个防火堤或防火隔堤； 6含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施，雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.2.5条 |  |
| 1.12 | 甲、乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管的防火间距不应小于表4.2.7的规定。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.2.7条 |  |
| 1.13 | 甲、乙、丙类液体装卸鹤管与建筑物、厂内铁路线的防火间距不应小于表4.2.8的规定。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.2.8条 |  |
| 1.14 | 甲、乙、丙类液体储罐与铁路、道路的防火间距不应小于表4.2.9的规定。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.2.9条 |  |
| 1.15 | 零位罐与所属铁路装卸线的距离不应小于6m。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.2.10条 |  |
| 1.16 | 可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第4.2.2条 |  |
| 1.17 | 两排卧罐的间距不应小于3m。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.3.4条 |  |
| 1.18 | 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距不应小于表6.2.8的规定。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.7条 |  |
| 1.19 | 罐组内的储罐不应超过两排；但单罐容积小于或等于1000m3的丙B类的储罐不应超过4排，其中润滑油罐的单罐容积和排数不限。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.9条 |  |
| 1.20 | 两排立式储罐的间距应符合表6.2.8的规定，且不应小于5m；两排直径小于5m的立式储罐及卧式储罐的间距不应小于3m。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.10条 |  |
| 1.21 | 罐组应设防火堤。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.11条 |  |
| 1.22 | 防火堤及隔堤内的有效容积应符合下列规定： 1防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，当浮顶、内浮顶罐组不能满足此要求时，应设置事故存液池储存剩余部分，但罐组防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半； 2隔堤内有效容积不应小于隔堤内1个最大储罐容积的10%。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.12条 |  |
| 1.23 | 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半，卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于3m。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.13条 |  |
| 1.24 | 设有防火堤的罐组内应按下列要求设置隔堤： 1单罐容积小于或等于5000m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000m3； 2单罐容积大于5000m3至20000m3时，隔堤内的储罐不应超过4个； 3单罐容积大于20000m3至50000m3时，隔堤内的储罐不应超过2个； 4单罐容积大于50000m3时，应每1个罐一隔；5隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过2个。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.15条 |  |
| 1.25 | 防火堤及隔堤应符合下列规定： 1 防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏； 2 立式储罐防火堤的高度应为计算高度加0.2m，但不应低于1.0m（以堤内设计地坪标高为准），且不宜高于2.2m（以堤外3m范围内设计地坪标高为准）； 卧式储罐防火堤的高度不应低于0.5m（以堤内设计地坪标高为准）； 3 立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m；卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m； 4 管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭； 5 在防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施； 6 在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m；隔堤应设置人行台阶。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.17条 |  |
| 1.26 | 可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定：1装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子； 2甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统； 3顶部敞口装车的甲B、乙、丙A类的液体应采用液下装车鹤管； 4在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体（润滑油除外）输入管道上应设便于操作的紧急切断阀； 5丙B类液体装卸栈台宜单独设置； 6零位罐至罐车装卸线不应小于6m； 7甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的距离不应小于8m； 8同一铁路装卸线一侧的两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.4.1条 |  |
| 1.27 | 可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定：1装卸站的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场应采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m，高架罐之间的距离不应小于0.6m； 4甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8m； 5站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管； 7甲B、乙、丙A类液体与其他类液体的两个装卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m； 8装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.4.2条 |  |
| 1.28 | 罐组的专用泵区应布置在防火堤外，与储罐的防火间距应符合下列规定： 1 距甲A类储罐不应小于15m； 2 距甲B、乙类固定顶储罐不应小于12m，距小于或等于500m3的甲B、乙类固定顶储罐不应小于10m； 3 距浮顶及内浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于10m，距小于或等于500m3的内浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于8m。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.3.5条 |  |
| 1.29 | 储存酸、碱等腐蚀性介质的储罐组，防火堤堤身内侧均应作防腐蚀处理。用于全冷冻式储罐组的防火堤，应采取防冷冻的措施 |  |  | 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2005第4.1.2条 |  |
| 1.30 | 构成重大危险源的场所应按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： ① 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； ② 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； ③ 供水水源、水厂及水源保护区； ④ 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； ⑤ 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； ⑥ 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； ⑦ 军事禁区、军事管理区； ⑧ 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 |  |  | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 |  |
| 2 | 工艺设备、设施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 储罐的进料管应从罐体下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距罐底200mm处。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.24条 |  |
| 2.2 | 储罐的进出口管道应采用柔性连接。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.25条 |  |
| 2.3 | 除甲A类以外的可燃液体储罐的专用泵单独布置时，应布置在防火堤外，与可燃液体储罐的防火间距不限。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.3.6条 |  |
| 2.4 | 甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀；对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.19条 |  |
| 2.5 | 储存温度高于100℃的丙B类液体储罐应设专用扫线罐。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.21条 |  |
| 2.6 | 设有蒸汽加热器的储罐应采取防止液体超温的措施。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.22条 |  |
| 2.7 | 可燃液体的储罐应设液位计和高液位报警器，必要时可设自动联锁切断进料设施；并宜设自动脱水器。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.23条 |  |
| 2.8 | 液氨储罐应设液位计、压力表和安全阀；低温液氨储罐尚应设温度指示仪。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.3.10条 |  |
| 2.9 | 储罐应采用钢罐。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.1条 |  |
| 2.10 | 罐组的总容积应符合下列规定： 1固定顶罐组的总容积不应大于120000m3； 2浮顶、内浮顶罐组的总容积不应大于600000m3； 3固定顶罐和浮顶、内浮顶罐的混合罐组的总容积不应大于120000m3；其中浮顶、内浮顶罐的容积可折半计算。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.6条 |  |
| 2.11 | 罐组内单罐容积大于或等于10000m3的储罐个数不应多于12个；单罐容积小于10000m3的储罐个数不应多于16个；但单罐容积均小于1000m3储罐以及丙B类液体储罐的个数不受此限。 |  |  | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.7条 |  |
| 2.12 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时，应按下列规定设置可燃气体检（探）测器和有毒气体检（探）测器。 1 可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏时，可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限，但有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体检（探）测器； 2 有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时，有毒气体可能达到最高容许浓度，但可燃气体不能达到25%爆炸下限时，应设置有毒气体检（探）测器； 3可燃气体与有毒气体同时存在的场所，可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限，有毒气体也可能达到最高容许浓度时，应分别设置可燃气体和有毒气体检（探）测器。 4既属可燃气体又属有毒气体，只设有毒气体检（探）测器。 |  |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第3.0.1条 |  |
| 2.13 | 可燃气体和有毒气体的检测系统，应采用两级报警。同一检测区域内的有毒气体、可燃气体检（探）测器同时报警时，应遵循下列原则： 1 同一级别的报警中，有毒气体的报警优先。 2 二级报警优先于一级报警。 |  |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第3.0.2条 |  |
| 2.14 | 报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备，并且进行声光报警。 |  |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第3.0.3条 |  |
| 2.15 | 压力容器、压力管道上的压力表安装前应当进行校定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表检定后应当加铅封。压力表应按相关规定定期校验。 |  |  | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第9.2.1.2条 |  |
| 3 | 公用工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 储罐区周围应设置室外消火栓系统。 |  |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第8.1.2条 |  |
| 3.2 | 甲、乙、丙类液体储罐（区）内的储罐应设置移动水枪或固定水冷却设施。高度大于15m或单罐容量大于2000m3的甲、乙、丙类液体地上储罐，宜采用固定水冷却设施。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.4条 |  |
| 3.3 | 总容积大于50m3或单罐容积大于20m3的液化石油气储罐（区）应设置固定水冷却设施，埋地的液化石油气储罐可不设置固定喷水冷却装置。总容积不大于50m3或单罐容积不大于20m3的液化石油气储罐（区），应设置移动式水枪。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.5条 |  |
| 3.4 | 总容积大于或等于1500m3的可燃液体罐组宜设环形消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.1.6条 |  |
| 3.5 | 当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时，消防水池的有效容积应根据计算确定，但不应小于100m3，当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。 |  |  | 《消防给水及消火栓技术规范》GB50974-2014 第4.3.4条 |  |
| 3.6 | 消防用水与其他用水共用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 |  |  | 《消防给水及消火栓技术规范》GB50974-2014 第4.3.8条 |  |
| 3.7 | 在液体毒性危害严重的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，洗眼器、淋洗器的服务半径小于15m。 具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗眼器、喷淋器等安全防护设施，洗眼器、淋洗器的服务半径不应大于15m。 |  |  | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第5.1.6条 第5.6.5条 |  |

- 表3-5 危险化学品储存、经营企业专业检查表（长输管线）

本表适用于长输管道及相应的管道站场安全检查。

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总图布置与建构筑物 |  |  |
| 1.1 | 石油天然气管道站场 |  |  |
| 1.1.1 | 石油天然气站场与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距，不应小于表4.0.4的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的火炬的防火间距，尚不应小于表4.0.4的规定。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第4.0.4条 |  |
| 1.1.2 | 石油天然气站场与相邻厂矿企业的石油天然气站场毗邻建设时，其防火间距可按本规范表5.2.1、表5.2.3的规定执行。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第4.0.5条 |  |
| 1.1.3 | 火炬和放空管宜位于石油天然气站场生产区最小频率风向的上风侧，且宜布置在站场外地势较高处。火炬和放空管与石油天然气站场的间距：火炬由本规范第5.2.1条确定；放空管放空量等于或小于1.2×104m3/h时，不应小于10m；放空量大于1.2×104m3/h且等于或小于4×104m3/h时，不应小于40m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第4.0.8条 |  |
| 1.1.4 | 石油天然气站场总平面布置应符合下列规定： ①可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 ②甲、乙类液体储罐，宜布置在站场地势较低处。当受条件限制或有特殊工艺要求时，可布置在地势较高处，但应采取有效的防止液体流散的措施。 ③当站场采用阶梯式竖向设计时，阶梯间应有防止泄露可燃液体漫流的措施。 ④甲、乙类油品储罐组，不宜紧靠排洪沟布置。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.1.2条 |  |
| 1.1.5 | 汽车运输油品的装卸车场，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.1.5条 |  |
| 1.1.6 | 一、二、三、四级石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。站场内变配电站（大于或等于35KV）应设不低于1.5m的围栏。道路与围墙（栏）的间距不应小于1.5m；一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.1.5条 |  |
| 1.1.7 | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： ①生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 ②工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 ③在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四季常绿的草皮。 ④液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 ⑤站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.1.6条 |  |
| 1.1.8 | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。火炬的防火间距应辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足表5.2.1的规定。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.2.1条 |  |
| 1.1.9 | 石油天然气站场内的甲、乙类工艺装置、联合工艺装置的防火间距，应符合下列规定： ①装置与其外部的防火间距应按本规范表5.2.1中甲、乙类厂房和密闭工艺设备的规定执行。 ②装置间的防火间距应符合表5.2.2-1的规定。 ③装置内部的设备、建（构）筑物间的防火间距，应符合表5.2.2-2的规定。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.2.2条 |  |
| 1.1.10 | 五级石油天然气站场总平面布置的防火间距，不应小于表5.2.3的规定。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.2.3条 |  |
| 1.1.11 | 五级油品站场和天然气站场值班休息室（宿舍、厨房、餐厅）距甲、乙类油品储罐不应小于30m，距甲、乙类工艺设备、容器、厂房、汽车装卸设施不应小于22.5m；当值班休息室朝向甲、乙类工艺设备、容器、厂房、汽车装卸设施的墙壁为耐火等级不低于二级的防火墙时，防火间距可减小（储罐除外），但不应小于15m，并应方便人员在紧急情况下安全疏散。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.2.4条 |  |
| 1.1.12 | 天然气放空管排放口与明火或散发火花地点的防火间距不应小于25m，与非防爆厂房之间的防火间距不应小于12m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.2.5条 |  |
| 1.1.13 | 加热炉附属的燃料气分液包、燃料气加热器等与加热炉的防火距离不限；燃料气分液包采用开式排放时，排放口距加热炉的防火间距应不小于15m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.2.6条 |  |
| 1.1.14 | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.3.1条 |  |
| 1.1.15 | 当道路高处附近地面2.5m以上，且在距道路边缘15m范围内有工艺装置或可燃气体、可燃液体储罐及管道时，应在该段道路的边缘设护墩、矮强等防护设施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.3.4条 |  |
| 1.1.16 | 石油天然气管道不得穿过与其无关的建筑物。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.5条 |  |
| 1.1.17 | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.8条 |  |
| 1.1.18 | 站场生产设备宜露天或棚式布置，受生产工艺或自然条件限制的设备可布置在建筑物内。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.9条 |  |
| 1.1.19 | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.2.2条 |  |
| 1.1.20 | 甲、乙类液体泵房与变配电室或控制室相毗邻时，变配电室或控制室的门、窗应位于爆炸危险区范围之外。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.2.3条 |  |
| 1.1.21 | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： ①液化石油气和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 ②甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.2.4条 |  |
| 1.1.21 | 可燃气体压缩机的布置及其厂房设计应符合下列规定： ①可燃气体压缩机宜露天或棚式布置。 ②单机驱动功率等于或大于150KW的甲类气体压缩机厂房，不宜与其他甲、乙、丙类房间共用一幢建筑物；该压缩机的上方不得布置甲、乙、丙类介质的设备，但自用的高位润滑油箱不受此限。 ③比空气轻的可燃气体压缩机棚或封闭式厂房的顶部应采取通风措施。 ④比空气轻的可燃气体压缩机厂房的楼板，宜部分采用箅子板。5）比空气重的可燃气体压缩机厂房内，不宜设地坑或地沟，厂房内应有防止气体积聚的措施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.3.1条 |  |
| 1.1.22 | 明火设备应尽量靠近装置边缘集中布置，并应位于散发可燃气体的容器、机泵和其他设备的年最小频率风向的下风侧。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.3.3条 |  |
| 1.1.23 | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。天然气压缩机房或油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.9.3条 |  |
| 1.1.24 | 甲、乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.9.4条 |  |
| 1.1.25 | 变、配电所不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置。但供上述甲、乙类生产厂房专用的10KV及以下的变、配电，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。当必须在防火墙上开窗时，应设非燃烧材料的固定甲级防火窗。变压器与配电间之间应设防火墙。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.9.5条 |  |
| 1.1.26 | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.8.4条 |  |
| 1.2 | 石油、天然气长输管线 |  |  |
|  | 跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的，以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的，应当事先经有关交通主管部门同意，影响交通安全的，还须征得有关公安机关的同意。 | 《中华人民共和国公路法》第46条 |  |
|  | 管道不得侵入公路建筑限界，不妨碍公路交通安全和人员安全，并不得损害公路的构造和设施。 | 《公路工程技术标准》JTG B01-2014第9.5.1条 |  |
|  | 管道与各级公路相交叉且采用下穿方式时，应设置地下通道（涵）或套管。 | 《公路工程技术标准》JTG B01-2014第9.5.4条 |  |
|  | 严禁易燃、易爆、高压等管线设施利用或通过公路桥梁和隧道。 | 《公路工程技术标准》JTG B01-2014第9.5.5条 |  |
|  | 在铁路线路上架设电力、通讯线路，埋置电缆、管道设施，穿凿通过铁路路基的地下坑道，必须经铁路运输企业同意，并采取安全防护措施。 | 《中华人民共和国铁路法》第46条 |  |
|  | 管道建设的选线应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第13条 |  |
|  | 在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为： ①种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物； ②取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工； ③挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第30条 |  |
|  | 在穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围内，禁止抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下爆破。但是，在保障管道安全的条件下，为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业除外。 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第32条 |  |
|  | 在管道专用隧道中心线两侧各一千米地域范围内，除本条第二款规定的情形外，禁止采石、采矿、爆破。 在前款规定的地域范围内，因修建铁路、公路、水利工程等公共工程，确需实施采石、爆破作业的，应当经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准，并采取必要的安全防护措施，方可实施。 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第33条 |  |
|  | 新建或改建油气管道需要穿（跨）越既有公路的，宜选择在非桥梁结构的公路路基地段，采用埋设方式从路基下方穿越通过，或采用架设方式从公路上方跨越通过。受地理条件影响或客观条件限制，必须与公路桥梁交叉的，可采用埋设方式从桥梁自然地面以下空间通过。禁止利用自然地面以上的公路桥下空间铺（架）设油气管道。 | 交公路发〔2015〕36号第1条 |  |
|  | 油气管道从公路桥梁自然地面以下空间穿越时，满足下列条件： ①不能影响桥下空间的正常使用功能。 ②油气管道与两侧桥墩（台）的水平净距不应小于5米。 ③油气管道采用开挖埋设方式从公路桥下穿越时，管顶距桥下自然地面不应小于1米，管顶上方应铺设宽度大于管径的钢筋混凝土保护盖板，盖板长度不应小于规划公路用地范围宽度以外3米，并设置地面标识标明管道位置；采用定向钻穿越方式的，钻孔轴线应距桥梁墩台不小于5米，桥梁（投影）下方穿越的最小深度应大于最后一级扩孔直径的4～6倍。 | 交公路发〔2015〕36号第2条 |  |
|  | 公路与原油、天然气输送管道相交，以垂直交叉为宜。必须斜交时，其交叉的锐角宜不小于60°；受地形条件或其他特殊情况限制时应不小于45°。 | 《公路路线设计规范》JTG D20-2006第12.5.4条 |  |
|  | 原油、天然气输送管道与高速公路、一级公路相交，应采用穿越方式，埋置地下专用通道；原油、天然气输送管道穿越二级公路、三级公路、四级公路时，应埋置保护套管。 | 《公路路线设计规范》JTG D20-2006第12.5.5条 |  |
|  | 严禁天然气输送管道利用公路桥梁跨越河流。原油、天然气输送管道穿（跨）越河流时，管道距大桥的距离，不应小于100m；距中桥不应小于50m。 | 《公路路线设计规范》JTG D20-2006第12.5.7条 |  |
|  | 新建或改建公路与既有油气管道交叉时，应选择在管道埋地敷设地段，采用涵洞方式跨越管道通过；受地理条件影响或客观条件限制时，可采用桥梁方式跨越管道通过。采用涵洞跨越既有管道时，交叉角度不应小于30°；采用桥梁跨越既有管道时，交叉角度不应小于15°。 | 交公路发〔2015〕36号第3条 |  |
|  | 输油（原油、成品油、液化石油气）管道 |  |  |
|  | 地区输油（输气）管道不应穿越厂区。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第4.1.8条 |  |
|  | 中间站场和大、中型穿跨越工程位置应符合线路总走向；局部线路的走向应根据中间站场和大、中型穿跨越位置进行调整。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.1.2条 |  |
|  | 输油管道不应通过饮用水水源一级保护区、飞机场、火车站、海(河)港码头、军事禁区、国家重点文物保护范围、自然保护区的核心区。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.1.3条 |  |
|  | 输油管道应避开滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、洪水严重侵蚀等地质灾害地段，宜避开矿山采空区及全新世活动断层。当受到条件限制必须通过上述区域时，应选择危害程度较小的位置通过，并采取相应的防护措施。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.1.4条 |  |
|  | 埋地输油管道同地面建（构）筑物的最小间距应符合下列规定： ①原油、成品油管道与城镇居民点或重要公共建筑的距离不应小于5m； ②原油、成品油管道临近飞机场、海（河）港码头、大中型水库和水工建（构）筑物敷设时，间距不宜小于20m； ③输油管道与铁路并行敷设时，管道应敷设在铁路用地范围边线3m以外，且原油、成品油管道距铁路线不应小于25m、液化石油气管道距铁路线不应小于50m，如受制于地形或其他条件限制不满足本条要求时，应征得铁路管理部门的同意。 ④输油管道与公路并行敷设时，管道应敷设在公路用地范围边线以外，距用地边线不应小于3m，如受制于地形或其他条件限制不满足本条要求时，应征得公路管理部门的同意； ⑤原油、成品油管道与军工厂、军事设施、炸药库、国家重点文物保护设施的最小距离应同有关部门协商确定。液化石油气管道与军工厂、军事设施、炸药库、国家重点文物保护设施的距离不应小于100m； ⑦液化石油气管道与城镇居民点、重要公共建筑和一般建(构)筑物的最小距离应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定，见下表： 管道 级别 项目; Ⅰ级（设计压力P＞4.0MPa）; Ⅱ级（设计压力1.6≤P≤4.0MPa）; Ⅲ级(设计压力P≤1.6MPa). 特殊建、构筑物（军事设施、易燃易爆物品仓库、国家重点文物保护单位、飞机场、火车站和码头）; 100. 居民区、村镇、重要公共建筑; 50; 40; 10. 一般建、构筑物; 25; 15; 10. | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.1.6 条 |  |
|  | 埋地管道与高压交流输电线路的距离宜符合下列规定： ①在开阔地区，埋地管道与高压交流输电线路塔杆基脚间控制的最小距离不宜小于塔杆高度。 ②在路径受限地区，埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小水平距离一般情况下不宜小于下表的规定。在采取故障屏蔽、接地、隔离等防护措施后，下表规定的距离可适当减小。 电压等级（KV）; ≤220; 330; 500. 铁塔或电杆接地; 5.0; 6.0; 7.5. | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.1.7 条、《埋地钢制管道交流干扰防护技术标准》GB/T50698-2011第5.1.5条 | 说明输油管道与平行敷设的架空输电线路的距离 |
|  | 66KV及以下架空电力线路与架设在地面上输送易燃、易爆物的管道的最小水平距离为最高杆（塔）高，最小垂直距离（至管道任何部分）见下表： 线路电压（KV）; 35~66; 3~10; 3以下. 最小垂直距离; 4.0; 3.0; 1.5. | 《66kv及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010第12.0.16条 | 说明管道与架空输电线路的水平及垂直距离 |
|  | 110 kV-750kV架空输电线路与架设在地面上输送易燃、易爆物的管道的最小水平距离（平行时）为最高杆（塔）高，最小垂直距离（至管道任何部分）见下表： 标称电压（KV）; 110; 220; 330; 500; 750. 最小垂直距离; 4.0; 5.0; 6.0; 7.5; 9.5. | 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB50545-2010第13.0.11条 | 说明管道与架空输电线路的水平及垂直距离 |
|  | 输油管道与已建管道并行敷设时，土方地区管道间距不宜小于6m，如受制于地形或其他条件不能保持6m间距时，应对已建管道采取保护措施。石方地区与已建管道并行间距小于20m时不宜进行爆破施工。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.1.8 条 |  |
|  | 同期建设的输油管道，宜采用同沟方式敷设；同期建设的油、气管道，受地形限制时局部地段可采用同沟敷设，管道同沟敷设时其最小净间距不应小于0.5m。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.1.9 条 |  |
|  | 管道与通信光缆同沟敷设时，其最小净距（指两断面垂直投影的净距）不应小于0.3m。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.1.10 条 |  |
| 1.2.17 | 输气（天然气、煤层气和煤质天然气）管道 |  |  |
|  | 线路的选择应符合下列要求： ①线路宜避开环境敏感区，当路由受限需要通过环境敏感区时，应征得其主管部门同意并采取保护措施； ②大中型穿（跨）越工程和压气站位置的选择，应符合线路总体走向。局部线路走向应根据大中型穿（跨）越工程和压气站的位置进行调整； ③线路应避开军事禁区、飞机场、铁路及汽车客运站、海（河）港码头等区域； ④除为管道工程专门修建的隧道、桥梁外，不应在铁路或公路的隧道内及桥梁上敷设输气管道。输气管道从铁路或公路桥下交叉通过时，不应改变桥梁下的水文条件； ⑤与公路并行的管道路由宜在公路用地地界3m以外，与铁路并行的管道路由宜在铁路用地界3m以外，如地形受限或其他条件限制的局部地段不满足要求时，应征得道路管理部门的同意； ⑥线路宜避开城乡规划区，当受条件限制，需要在城乡规划区通过时，应征得城乡规划主管部门的同意，并采取安全保护措施； ⑦石方地段的管线路由爆破挖沟时，应避免对公众及周围设施的安全造成影响； ⑧线路宜避开高压直流换流站接地极、变电站等强干扰区域； ⑨埋地管道与建（构）筑物的间距应满足施工和运行管理需求，且管道中心线与建（构）筑物的最小距离不应小于5m。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.1.1条 |  |
|  | 输气管道应避开滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、洪水严重侵蚀等地质灾害地段，宜避开矿山采空区及全新世活动断层。当受到条件限制必须通过上述区域时，应选择危害程度较小的位置通过，并采取相应的防护措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.1.2条 |  |
|  | 埋地输气管道与其他埋地管道、电力电缆、通信光（电）缆交叉的间距应符合下列规定： ①输气管道与其他管道交叉时，垂直净距不应小于0.3m，当小于0.3m时，两管间交叉处应设置坚固的绝缘隔离物，交叉点两侧各延伸10m以上的管段，应确保管道防腐层无缺陷； ②输气管道与电力电缆、通信光（电）缆交叉时，垂直净距不应小于0.5m，交叉点两侧各延伸10m以上的管段，应确保管道防腐层无缺陷。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.3.11条 |  |
|  | 埋地输气管道与高压交流输电线路杆（塔）和接地体之间的距离宜符合下列规定： ①在开阔地区，埋地管道与高压交流输电线路杆（塔）基脚间的最小距离不宜小于杆（塔）高； ②在路由受限地区，埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小水平距离不宜小于下表的规定。在采取故障屏蔽、接地、隔离等防护措施后，下表规定的距离可适当减小。 电压等级（KV）; ≤220; 330; 500. 铁塔或电杆接地; 5.0; 6.0; 7.5. | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.3.12条 |  |
|  | 地面敷设的输气管道与架空交流输电线路的距离应符合下表的规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.3.13条 |  |
|  | 埋地输气管道与民用炸药储存仓库的最小水平距离应符合下列规定： ①埋地输气管道与民用炸药储存仓库的最小水平距离应按下式计算： R=-267e-Q/8240+342，式中：R——管道与民用炸药储存仓库的最小水平距离（m）；e——常数，取2.718；Q——炸药库容量（kg），1000kg≤Q≤10000kg。 ②当炸药库与管道之间存在下列情况之一时，按上式计算的水平距离值可折减15%~20%：a炸药库地面标高大于管道的管顶标高；b炸药库与管道间存在深度大于管沟深度的沟渠；c炸药库与管道间存在宽度大于50m，且高度大于10m的山林。 ③无论现状炸药库的库存药量有多少，炸药库容量Q应按政府部门批准的建库规模取值。库存药量不足1000kg应按1000kg取值计算。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.3.18条 |  |
|  | 不受地形、地物或规划限制地段的并行管道，最小净距不应小于6m。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.4.2条 |  |
|  | 受地形、地物或规划限制地段的并行管道，采取安全措施后净距可小于6m，同期建设时可同沟敷设，同沟敷设的并行管道，间距应满足施工及维护需求且最小净距不应小于0.5m。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.4.3条 |  |
|  | 共用隧道、跨越管桥及涵洞设施的，净距不应小于0.5m。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.4.4条 |  |
|  | 线路截断阀（室）应选择在交通方便、地形开阔、地势相对较高的地方，防洪设防标准不应低于重现期25年一遇。线路截断阀（室）选址受限时，应符合下列规定： ①与电力、通信线路杆（塔）的间距不应小于杆（塔）的高度再加3m； ②距铁路用电界外不应小于3m； ③距公路用地界外不应小于3m； ④与建筑物的水平距离不应小于12m。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.5.2条 |  |
| 1.3 | 危险化学品管道（厂外公共区域） |  |  |
|  | 禁止光气、氯气等剧毒气体化学品管道穿（跨）越公共区域。严格控制氨、硫化氢等其他有毒气体的危险化学品管道穿（跨）越公共区域。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第7条 |  |
|  | 危险化学品管道建设的选线应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域；确实无法避开的，应当采取可靠的工程处理措施，确保不受地质灾害影响。危险化学品管道与居民区、学校等公共场所以及建筑物、构筑物、铁路、公路、航道、港口、市政设施、通讯设施、军事设施、电力设施的距离，应当符合有关法律、行政法规和国家标准、行业标准的规定。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第8条 |  |
|  | 在危险化学品管道中心线两侧及危险化学品管道附属设施外缘两侧5米外的周边范围内，管道单位发现下列建（构）筑物与管道线路、管道附属设施的距离不符合国家标准、行业标准要求的，应当及时向当地安全生产监督管理部门报告： ①居民小区、学校、医院、餐饮娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物； ②加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所； ③变电站、配电站、供水站等公用设施。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第22条 |  |
|  | 在穿越河流的危险化学品管道线路中心线两侧500米地域范围内，管道单位发现有实施抛锚、拖锚、挖沙、采石、水下爆破等作业的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告。但在保障危险化学品管道安全的条件下，为防洪和航道通畅而实施的养护疏浚作业除外。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第23条 |  |
|  | 在危险化学品管道专用隧道中心线两侧1000米地域范围内，管道单位发现有实施采石、采矿、爆破等作业的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告。 在前款规定的地域范围内，因修建铁路、公路、水利等公共工程确需实施采石、爆破等作业的，应当按照本规定第二十五条的规定执行。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第24条 |  |
|  | 实施下列可能危及危险化学品管道安全运行的施工作业的，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道单位，将施工作业方案报管道单位，并与管道单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施，管道单位应当指派专人到现场进行管道安全保护指导： ①穿（跨）越管道的施工作业； ②在管道线路中心线两侧5米至50米和管道附属设施周边100米地域范围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地体、避雷接地体； ③在管道线路中心线两侧200米和管道附属设施周边500米地域范围内，实施爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿等作业。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第25条 |  |
|  | 危险化学品管道应当设置明显标志。发现标志毁损的，管道单位应当及时予以修复或者更新。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第15条 |  |
|  | 管道单位发现下列危害危险化学品管道安全运行行为的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告： ①擅自开启、关闭危险化学品管道阀门； ②采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道及其附属设施； ③移动、毁损、涂改管道标志； ④在埋地管道上方和巡查便道上行驶重型车辆； ⑤对埋地、地面管道进行占压，在架空管道线路和管桥上行走或者放置重物； ⑥利用地面管道、架空管道、管架桥等固定其他设施缆绳悬挂广告牌、搭建构筑物； ⑦其他危害危险化学品管道安全运行的行为。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第19条 |  |
|  | 禁止在危险化学品管道附属设施的上方架设电力线路、通信线路。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第20条 |  |
|  | 在危险化学品管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内，管道单位发现下列危害管道安全运行的行为的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告： ①种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物； ②取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工、工程钻探； ③挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建（构）筑物。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第21条 |  |
|  | 危险化学品管道的专用设施、水工防护设施、专用隧道等附属设施不得用于其他用途；确需用于其他用途的，应当征得管道单位的同意，并采取相应的安全防护措施。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第27条 |  |
| 2 | 工艺及设备设施安全 |  |  |
| 2.1 | 石油、天然气站场 |  |  |
|  | 进出天燃气站场的天然气管道应设截断阀，并应能在事故状况下易于接近且便于操作。三、四级站场的截断阀应有自动切断功能。当站场内有两套及两套以上天然气处理装置时，每套装置的天然气进出口管道均应设置截断阀。进站场天然气管道上的截断阀前应设泄压放空阀。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.1条 |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.7条 |  |
|  | 加热炉以天然气为燃料时，供气系统应符合下列要求： ①宜烧干气，配气管网的设计压力不宜大于0.4MPa（表压）。 ②当使用有凝液析出的天然气作燃料时，管道上宜设置分液包。 ③加热炉炉膛内宜设常明灯，其气源可从燃料气调节阀前的管道上引向炉膛。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.15条 |  |
|  | 加热炉或锅炉燃料油的供油系统应符合下列要求： ①燃料油泵和被加热的油气进、出口阀不应布置在烧火间内；当燃料油泵与烧火间毗邻布置时，应设防火墙。 ②当燃料油储罐总容积不大于20m3时，与加热炉的防火间距不应小于8m；当大于20m3至30m3时，不应小于15m。燃料油储罐与燃料油泵的间距不限。加热炉烧火口或防爆门不应直接朝向燃料油储罐。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.2.1条 |  |
|  | 电动往复泵、齿轮泵或螺杆泵的出口管道上应设安全阀；安全阀放空管应接至泵入口管道上，并宜设事故停车联锁装置。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.2.5条 |  |
|  | 甲、乙类油品离心泵，天然气压缩机在停电、停气或操作不正常工作情况下，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.2.6条 |  |
|  | 负压原油稳定装置的负压系统应有防止空气进入系统的措施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.2.7条 |  |
|  | 油气站场内，当使用内燃机驱动泵和天然气压缩机时，应符合下列要求： ①内燃机排气管应有隔热层，出口处应设防火罩。当排气管穿过屋顶时，其管口应高出屋顶2m；当穿过侧墙时，排气方向应避开散发油气或有爆炸危险的场所。 ②内燃机的燃料油储罐宜露天设置。内燃机供油管道不应架空引至内燃机油箱。在靠近燃料油储罐出口和内燃机油箱进口处应分别设切断阀。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.3.2条 |  |
|  | 布置在爆炸危险区域内的非防爆型在线分析一次仪表间（箱），应正压通风。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.3.5条 |  |
|  | 进出装置的可燃气体、液化石油气、可燃液体的管道，在装置边界处应设截断阀和8字盲板或其他截断设施，确保装置检修安全。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.3.7条 |  |
|  | 可燃气体压缩机的吸入管道，应有放置产的负压的措施。多级压缩的可燃气体压缩机各段间，应设冷却和气液分离设备，防止气体带液进入气缸。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.3.8条 |  |
|  | 正压通风设施的取风口，宜位于含甲、乙类介质设备的全年最小频率风向的下风侧。取风口应高出爆炸危险区1.5m以上，并应高出地面9m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.3.9条 |  |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1）顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2）顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外）； 3）与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出门；可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.8.1条 |  |
|  | 放空管道必须保持畅通，并应符合下列要求： ①高压、低压放空管宜分别设置，并应直接与火炬或放空总管连接；②不同排放压力的可燃气体放空管接入同一排放系统时，应确保不同压力的放空点能同时安全排放。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.8.6条 |  |
|  | 火炬设置应符合下列要求： ①火炬的高度，应经辐射热计算确定，确保火炬下部及周围人员和设备的安全。 ②进入火炬的可燃气体应经凝液分离罐分离出气体中直径大于300μm的液滴；分离出的凝液应密闭回收或送至焚烧坑焚烧。 ③应有防止回火的措施。 ④火炬应有可靠的点火设施。 ⑤距火炬30m范围内，严禁可燃气体放空。 ⑥液体、低热值可燃气体、空气和惰性气体，不得排入火炬系统。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.8.7条 |  |
|  | 可燃气体放空应符合下列要求： ①可能存在点火源的区域内不应形成爆炸性气体混合物。 ②有害物质的浓度及排放量应符合有关污染物排放标准的规定。 ③放空时形成的噪声应符合有关卫生标准。 ④连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出20m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于20m以外的平台或建筑物顶，应满足下图的要求，并应高出所在地面5m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.8.8条 |  |
|  | 甲、乙类液体排放应符合下列要求： ①排放时可能释放出大量气体或蒸汽的液体，不得直接排入大气，应引入分离设备，分出的气体引入可燃气体放空系统，液体引入有关储罐或污油系统。 ②设备或容器内残存的甲、乙类液体，不得排入边沟或下水道，可集中排入有关储罐或污油系统。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.8.9条 |  |
|  | 对存在硫化铁的设备、管道，排污口应设喷水冷却设施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.8.10条 |  |
|  | 原油管道清管器收发筒的污油排放，应符合下列要求： ①清管器收发筒应设清扫系统和污油接收系统。 ②污油池中的污油应引入污油系统。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.8.11条 |  |
|  | 天然气管道清管作业排出的液态污物若不含甲、乙类可燃液体，可排入就近设置的排污池；若含有甲、乙类可燃液体，应密闭回收可燃液体或在安全位置设置凝液焚烧坑。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.8.12条 |  |
|  | 甲、乙类工艺设备平台、操作平台，宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.9.6条 |  |
|  | 火车、汽车装卸油栈台、操作平台均应采用非燃烧材料建造。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.9.7条 |  |
|  | 立式圆筒油品加热炉、液化石油气储罐的钢柱、梁、支撑，塔的框架钢支柱，罐组砖、石、钢筋混凝土防火堤无培土的内侧和顶部，均应涂保护层，其耐火极限不应小于2h。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.9.7条 |  |
|  | 输油泵泵型应根据所输油品性质合理选择。当在输送温度下油品的动力黏度在100mPa •s以下时，宜选用离心泵。泵机组不应少于2台，但不宜多于5台，并应至少备用1台。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.3.8条 |  |
|  | 减压站内减压系统的设置应符合下列规定： ①减压系统应能保证油品通过上游高点时不出现汽化现象，并应控制下游管道压力不超压； ②减压系统应设置备用减压阀，减压阀应选择故障关闭型； ③减压站不应设置越站管线； ④减压阀上、下游应设置远控截断阀，阀门的压力等级应和减压阀压力等级保持一致，应能保证在管道停输时完全隔断静压力； ⑤减压阀组上游应设置过滤器，过滤网孔径尺寸应根据减压阀结构形式确定； ⑥设置伴热保温的减压阀组，每路减压阀组应设置单独的伴热回路；⑦减压站内的进、出站管线上应设超压保护泄压阀。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.3.11条 |  |
|  | 输油站清管设施的设置应符合下列规定： ①输油管道应设置清管设施； ②清管器出站端及进站端管线上应设置清管器通过指示器；设置清管器转发设施的站场，应在清管器转发设施的上游和下游管线上设置清管器通过指示器； ③清管器接收、发送筒的结构、筒径及长度应能满足通过清管器或检测器的要求； ④当输油管道直径大于DN500，且清管器总重超过45kg时，宜配备清管器提升设施； ⑤清管器接收、发送操作场地应根据一次清管作业中使用清管器（包括检测器）数量及长度确定；清管器（包括检测器）数量及长度的确定； ⑥清管作业清出的污物应进行集中收集处理。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.3.12条 |  |
|  | 输油管道用阀门的选择应符合下列规定： ①安装于通过清管器管道上的阀门应选择全通径型（阀门通道直径与相连接管道的内径相同）；不通清管器的阀门可选用普通型或缩径型； ②埋地安装的阀门宜采用全焊接阀体结构，并采用焊接连接； ③当阀门与管道焊接连接时，阀体材料的焊接性能应与所连接的钢管的焊接性能相适应； ④输油管道不得使用铸铁阀门。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.3.13条 |  |
|  | 有混油切割的站场应在进站管道上设置混油界面检测设施。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.4.5条 |  |
|  | 汽油、石脑油等轻质油品装车总量大于20万吨/年时，宜设置油气回收设施。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.4.9条 |  |
|  | 顺序输送成品油管道用于油品切换作业的阀门应为快速开启、关闭、密封性能好的阀门，其开启、关闭的时间不宜超过10s，并应采取防止管道内漏、串油的措施。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.4.14条 |  |
|  | 液化石油气泵送设备应符合下列规定： ①当在输送温度下油品的动力黏度在100mPa •s以下时，宜选用离心泵。 ②泵机组不应少于2台，但不宜多于5台，并应至少备用1台。 ③宜选用液化石油气专用泵。泵的安装高度应保证不使其发生气蚀，并用采取防振动措施。 ④选用泵的外壳应为铸钢，应选用无泄漏型机械密封。 ⑤入口管段上应设置操作阀、过滤器、放散阀及放散管、放散管应引至安全防空地点。 ⑥泵出口管段上应设置止回阀、操作阀和液相安全回流阀。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.5.6条 |  |
|  | 液化石油气站场压缩机组及附件的设置应符合下列规定： ①站场内宜设置压缩机，对储罐机装卸设备中的气相液化石油气增压； ②压缩机进、出口管线上应设置阀门； ③压缩机进、出口管之间应设置旁通管及旁通阀； ④压缩机进口管线上应设置过滤器； ⑤压缩机出口管线上应设置止回阀和安全阀； ⑥当站内无压缩机系统时，罐区内各储罐的气相空间之间，槽车与储罐气体空间应用平衡管连通。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.5.8条 |  |
|  | 液化石油气管道用阀门应符合下列规定： ①阀门及附件的配置应按系统设计压力提高一级； ②地上管道分段阀之间的管段上应设置安全阀； ③管道上应设置液化气专用阀门； ④安装于通过清管器管道上的阀门应选择全通径型（阀门通道直径与相连接管道的内径相同）；不通清管器的阀门可选用普通型或缩径型； ⑤埋地安装的阀门宜采用全焊接阀体结构，并采用焊接连接； ⑥当阀门与管道焊接连接时，阀体材料的焊接性能应与所连接的钢管的焊接性能相适应； ⑦输油管道不得使用铸铁阀门。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.5.11条 |  |
|  | 站内地面钢质管道和金属设施应采用防腐层进行腐蚀防护。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.6.1条 |  |
|  | 保温管道的钢管外壁及钢制设备外壁均应进行防腐，保温层外应设防护层。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.6.4条 |  |
|  | 输气站调压及计量设计应符合下列规定： ①应满足输气工艺、生产运行及检修需要； ②在需控制压力及需要对气体流量进行控制和调节的管段上应设置调压设施，调压应注意节流温降的影响; ③具有贸易交接、设备运行流量分配和自耗气的工艺管路上应设置计量设施； ④计量流程的设计及设备的选择应满足流量变化的要求。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第6.2.3条 |  |
|  | 输气站清管设施设计应符合下列规定： ①清管设施宜与输气站合并建设，当输气站站间距超过清管器可靠运行距离时，应单独设置清管站； ②清管工艺应采用不停气密闭清管工艺流程，进出站的管段上宜设置清管器通过指示器。 ③清管器收、发筒的结构尺寸应能满足通过清管器或智能检测器的要求。 ④清管作业清除的污物应进行收集处理，不得随意排放。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第6.2.4条 |  |
|  | 输气站压缩机房的每一操作层及其高出地面3m以上的操作平台（不包括单独的发动机平台），应至少设置两个安全出口及通向地面的梯子。操作平台上的任意点沿通道中心线与安全出口之间的最大距离不得大于25m。安全出口和通往安全地带的通道，必须畅通无阻。压缩机房设置的平开门应朝外开。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.3.4条 |  |
|  | 输气站压缩机房内，应根据压缩机检修的需要配置供检修用的固定起重设备。当压缩机组布置在露天、敞开式厂房内或机组自带起吊设备时，可不设固定起重设备，但应设置移动式起重设备的吊装场地和行驶通道。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.3.7条 |  |
|  | 当压缩机出口气体温度高于下游设施、管道以及管道敷设环境允许的最高操作温度或为提高气体输送效率时，应设置冷却器。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.4.4条 |  |
|  | 压缩机组进、出口管线上应设截断阀，截断阀宜布置在压缩机厂房外，其控制应纳入机组控制系统。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.4.7条 |  |
|  | 压缩机采用燃机驱动时，燃机的燃料气供给系统设计应符合下列规定： ①燃料气的气质、压力、流量应满足燃机的运行要求； ②燃料气管线应从压缩机进口截断阀上游的总管上接出，应设置调压设施和对单台机组的计量设施； ③燃料气管线在进入压缩机厂房前及每台燃机前装设截断阀； ④燃料气安全放空宜在核算放空背后接入站场相同压力等级的放空系统； ⑤燃料气中可能出现凝液时，宜在燃料气系统加装气—液聚结器或其他能去除凝液的设施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.4.8条 |  |
|  | 离心式压缩机的润滑油系统的动力应由主润滑油泵、辅助润滑油泵和紧急润滑油泵或高位油箱构成。辅助油泵的出油管应设单向阀。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.4.9条 |  |
|  | 采用注油润滑的往复式压缩机各级出口均应设气—液分离设备。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.4.10条 |  |
|  | 燃气轮机当采用气马达启动时，应在每台发动机附近的启动用空气管线上设置止回阀。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.4.13条 |  |
|  | 往复式压缩机出口与第一个截断阀之间应装设安全阀和放空阀，安全阀的泄放能力不应小于压缩机的最大排量。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.6.1条 |  |
|  | 输气站每台压缩机应设置安全保护装置。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.6.2条 |  |
|  | 压缩机的干气密封系统应有泄放超限报警装置。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.6.3条 |  |
|  | 站内所有工艺管道均应采用钢管及钢质管件。管线的连接方式除因安装需要采用螺纹、卡套或法兰连接外，均应采用焊接。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.7.1、6.7.5条 |  |
|  | 输气站内管线应采用地上或埋地敷设，不宜采用管沟敷设。当采用管沟敷设时，应采取防止天然气泄漏积聚的措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.7.6条 |  |
|  | 与分离器、清管收发筒、压缩机组等设备相连的地面和埋地管道应采取防止管道沉降或移位的措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.7.9条 |  |
|  | 站场地面以上的钢质管道和金属设施应采用防腐层进行防腐蚀防护。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.8.1条 |  |
|  | 因工艺或材料低温性能原因需要保温的管道和设备，应进行保温。保温管道及设备应采用防腐层进行防腐。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.8.3条 |  |
|  | 具有分输或配气功能的输气站宜设置气体限量、限压设施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.2.5条 |  |
|  | 当输气管道气源来自油气田天然气处理厂、地下储气库、煤制天然气工厂或煤层气处理厂时，输气管道接收站的进气管线上应设置气质监测设施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.2.6条 |  |
|  | 输气站宜设置越站旁通。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.2.8条 |  |
|  | 输气站宜在进站截断阀上游和出站截断阀下游设置泄压放空设施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.1条 |  |
| 2.2 | 石油、天然气长输管线 |  |  |
|  | 管道企业应当按照国家技术规范的强制性要求在管道沿线设置管道标志。管道标志毁损或者安全警示不清的，管道企业应当及时修复或者更新。 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第18条 |  |
|  | 禁止下列危害管道安全的行为： ①擅自开启、关闭管道阀门； ②采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道； ③移动、毁损、涂改管道标志； ④在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆； ⑤在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物。 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第28条 |  |
|  | 禁止在管道附属设施的上方架设电力线路、通信线路或者在储气库构造区域范围内进行工程挖掘、工程钻探、采矿。 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第29条 |  |
|  | 选择的穿越位置应符合线路总体走向，应避开一级水源保护区。对于大、中型穿越工程，线路局部走向应按所穿越位置进行调整，并应符合下列要求： ①穿越位置宜选在岸坡稳定地段。若需在岸坡不稳定地段穿越，则应对岸坡作护岸、护坡整治加固工程。 ②穿越位置不宜选择的全新世活动断裂带及影响范围内。 ③穿越宜与水域轴线正交通过。若需斜交时，交角不宜小于60°，采用定向钻穿越的，不宜小于30°。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第3.3.2条 |  |
|  | 穿越管段与公路桥梁、铁路桥梁、水下隧道并行敷设的最小距离应根据穿越形式确定，并应符合下列要求： ①当采用开挖管沟埋设时，管道中线距离特大桥、大桥、中桥、水下隧道最近边缘不应小于100m；距离小桥最近边缘不应小于50m； ②当采用水平定向钻穿越时，穿越管段距离桥梁墩台冲刷坑外边缘不宜小于10m，且不应影响桥梁墩台安全；距离水下隧道的净距不应小于30m； ③当采用隧道穿越时，隧道的埋深及边缘至墩台的距离不应影响桥梁墩台的安全；管道隧道与公路隧道、铁路隧道净距不宜小于30m； ④当不能满足上述要求时，应协商确定。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第3.3.7条 |  |
|  | 水域穿越管段与港口、码头、水下建筑物之间的距离，当采用大开挖穿越时不宜小于200m，当采用定向钻穿越、隧道穿越时，不宜小于100m。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第3.3.8条 |  |
|  | 通过饮用水源二级保护区的水域大型穿越工程，输油管道在两岸应设置截断阀室。截断阀室应设置在便于接近、不被设计洪水淹没处。输气管道在两岸可不设截断阀室。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第3.3.12条 |  |
|  | 管道穿越泥石流沟时，管道应在泥石流堆积区稳定层内深埋，管顶埋深不应小于1.0m，并在管道上方设置排洪构筑物。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第3.4.3条 |  |
|  | 隧道内支墩架空安装管道的构件材料可选用普通钢材和不锈钢；当选用普通钢材时，所有钢构件其表面均应采用耐环境腐蚀的防腐层或设置牺牲阳极保护措施。管道连接件应采用同一金属材质。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第6.12.6条 |  |
|  | 管道和管支座、锚固墩、锚固件之间应有良好的绝缘。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第6.12.7条 |  |
|  | 油气管道不宜与公路、铁路反复交叉穿越；需要与公路铁路交叉时，其穿越点宜选在公路、铁路的路堤段和管道的直线段，穿越宜避开高填方区、路堑、路两侧未同坡向的陡坡地段。当条件受限时也可从公路、铁路的桥梁下交叉穿越。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.1.1条 |  |
|  | 在穿越公路的套管或涵洞内，输送管道不应设置水平或竖向弯管。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.1.2条 |  |
|  | 穿越铁路或二级及以上公路时，应采用顶进套管、顶进箱涵或水平定向钻穿越方式，并满足路基稳定性的要求。对三级及三级以下公路穿越，可采用挖沟法埋设。当套管内空间充填细土将穿越段埋入时，可不设检漏管及两端的封堵。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.1.3条 |  |
|  | 采用钢套管穿越公路的管段，对管道阴极保护形成屏蔽作用时，应增加牺牲阳极保护。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.1.4条 |  |
|  | 新建公路、铁路与已建管道交叉时，应设置保护管道的涵洞，涵洞尺寸应满足管道运营维护要求。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.1.5 条 |  |
|  | 油气管道穿越公路时，其穿越点四周应有足够的空间，满足管道穿越施工、维护及邻近建（构）筑物和设施安全距离的要求。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.1.7 条 |  |
|  | 油气管道不应利用公路、铁路的排水涵洞进行穿越。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.1.8 条 |  |
|  | 采用直接钻孔法敷设穿越管道或者套管时，其钻孔孔洞直径不应超过输送管道或者套管外直径50mm。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.1.14 条 |  |
|  | 采用无套管的开挖穿越管段，距管顶以上500mm处应埋设钢筋混凝土板；混凝土板上方应埋设警示带。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.2.9 条 |  |
|  | 套管中的输送管道应设置绝缘支撑。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.3.4 条 |  |
|  | 当一根套管中设置两根或者两根以上输送管道时，应使不同输送管道之间、输送管道与套管之间互相绝缘。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第7.3.5条 |  |
|  | 水域大、中型穿越管段、山岭长隧道、山岭中长隧道、铁路、二级与二级以上公路的穿越管段，对接接头焊缝均应进行100%射线探伤检验和100%超声波探伤检验。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第8.1.1条 |  |
|  | 穿越管段试压前应进行清管，试压后应再进行清管，输气管道应进行干燥处理。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第8.2.1条 |  |
|  | 穿越管段与两端线路管段连接处的焊口不应强力组装，不应出现使连接管段发生强制变形的连接。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第8.2.8条 |  |
|  | 管道支撑件、护管或稳管构筑物处于腐蚀性环境中时，应采用相应的防腐蚀措施。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第8.3.4条 |  |
|  | 水域大中型穿越管段的一端应设置阴极保护的测试点，小型穿越管段可与一般线路结合不单独设阴极保护测试点。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第8.3.5条 |  |
|  | 穿越管段的稳管构筑物、隧道中的支护管段构筑物或构件，应与管段绝缘，但不应对管段产生电屏蔽。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第8.3.7条 |  |
|  | 管道跨越工程等级应按下表划分： 工程等级; 总跨长度L1（m）; 主跨长度L2（m）. 大型; ≥300; ≥150. 中型; 100≤L1≤300; 500≤L1≤150. 小型; ＜100; ＜50. | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第3.1.2条 |  |
|  | 不同地形、地质条件下跨越位置的确定，应符合下列规定： ①跨越位置宜选择在河流较窄、两岸有山嘴或高地、侧向冲刷及侵蚀较小、并有良好稳定地层的地段。当河流有弯道时，宜选择在弯道的上游平直河段。 ②跨越位置应选在闸坝上游或其他水工构筑物影响区域之外。 ③跨越位置应避开冲沟沟头发育地段。 ④跨越位置应避开活动地震断裂带、滑坡、泥石流、岩溶以及其他不良地质发育的地段。 ⑤跨越位置应避开地面或地下已有重要设施的地段。 ⑥跨越位置附近宜具有一定的施工安装场地及较方便的交通运输条件。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第3.1.5条 |  |
|  | 管道在无通航、无流筏的河流上跨越时，管道架空结构的最小缘，大型跨越工程应高于设计洪水位3m，中、小型跨越工程应高于2m，当无准确的水文资料时，应适当加大架空高度，当河流上有其他项目规划时，还应满足相关部门对净空的要求。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第3.1.8条 |  |
|  | 管道跨越铁路或道路时，管道架空结构的最下缘净空高度不应低于下表的规定。管道跨越工程两侧应设置限高标志，必要时应设置限高构筑物。 类型; 净空高度（m）. 人行道路; 3.5. 等级公路与城市道路; 5.5. 铁路; 6.5~7.0. 电气化铁路; 11.0. | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第3.1.10 条 |  |
|  | 跨越管道与桥梁之间的最小距离应符合下表规定。 管道类型; 大桥; 中桥; 小桥. 铁路; 公路; 铁路; 公路; 铁路; 公路. 输油管道; 100; 100; 80; 50; 40; 10. 输气管道; 100; 100; 100; 50; 50; 20. | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第3.1.11条 |  |
|  | 通航河流上的跨越工程应设置航标灯，输送电缆应选用加强绝缘型，照明灯具应选用密封防水防爆型。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第6.3.7条 |  |
|  | 跨越管段架空高度（包括塔架高）超过15m时，应设计跨越工程的防雷接地。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第6.3.8条 |  |
|  | 大、中型跨越工程应设置人行检修通道，通道应设置栏杆，栏杆高度不应小于1.2m，横杆与上、下构件的间距不应大于380mm。通道应设置阻断设施，并应设置警示标志。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第6.3.9条 |  |
|  | 钢塔架的顶部积跨越管道补偿器处应设置检修平台，高度大于50m的钢塔架，尚应在中部增设休息平台。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第8.1.3条 |  |
|  | 大、中型跨越工程两端应设置警示标志，并宜设置防护栏等安全设施。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第8.1.4条 |  |
|  | 跨越工程采用的钢管及其他钢材，其表面应采用耐环境腐蚀、耐日晒、耐寒、抗紫外线作用的防腐涂层。构件设计中应避免难于检查、清刷、积留湿气或灰尘的死角和凹槽。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第8.2.1条 |  |
|  | 索具应采取防腐措施。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第8.2.3条 |  |
|  | 输送工艺要求保温时，跨越管段应选用保温性能良好、重量轻的保温材料，并应在保温层表面设置防水保护层。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第8.2.4条 |  |
|  | 大型管道跨越工程和重要干线的中型管道跨越工程，应按抗震设防类别乙类进行设防，其余管道跨越工程应按抗震设防类别丙类进行设防。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第9.1.2条 |  |
|  | 当管道跨越断层时，桥墩基础不应设置在严重破碎带上。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第9.1.7条 |  |
|  | 大、中型跨越工程的跨越管道应单独进行试压。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第10.4.1条 |  |
|  | 跨越管段应采用与线路管道相同的防腐涂层和涂层等级。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第10.5.3条 |  |
|  | 跨越管段的稳管构筑物应与管段绝缘，不得对管段产生电屏蔽。 | 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459-2009第10.5.5条 |  |
|  | 长距离无分支管道应每隔100m接地一次。 | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000第4.3.1条 |  |
|  | 输油（原油、成品油、液化石油气）管道 |  |  |
|  | 输油管道宜采用密闭输送工艺。采用其他输送工艺时，应进行技术经济论证，并说明其可行性及必要性。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第3.1.3条 |  |
|  | 管输多种油品时宜采用顺序输送工艺。采用专管专用输送工艺时，应进行技术经济论证。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第3.1.5条 |  |
|  | 当顺序输送多品种成品油管道采用旁接油罐输送工艺时，混油界面通过泵站时应切换成密闭输送方式。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第3.3.6条 |  |
|  | 成品油顺序输送管道的输油站间不应设置副管。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第3.3.9条 |  |
|  | 站间线路起伏较大的成品油顺序输送管理，宜采取措施使管道在满流状态下运行。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第3.3.10条 |  |
|  | 成品油顺序输送管道应设混油下载及处理设施。 | 《输油管道工程设计规范》GB50028-2006 第3.3.12条 |  |
|  | 液化石油气在管道内的平均流速，应经技术经济比较后确定，可取0.8m/s~1.4m/s，但最大不应超过3m/s。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第3.4.5条 |  |
|  | 输油管道设计压力应符合下列规定： ①管道系统任何一处的设计内压力不应小于该处的最高稳态操作压力，且不应小于管内流体处于静止状态下该处的静压力。当设置反输流程时，管道任何一处的设计内压力不应小于该处正、反输送条件下最高稳态操作压力的较高值，且不应小于该处正、反输送条件下静压力的较高值。 ②管道及管道附件应能承受作用在其上的外压、内压、外压与内压之间最大压差。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第5.1.2条 |  |
|  | 输油管道的设计温度，当加热输送时应为被输送流体的最高温度；当不加热输送时，应根据环境条件确定最高或最低设计温度。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第5.1.3条 |  |
|  | 管道水击和其他因素造成的瞬间最大压力值，在管道系统中的任何一点都不应超过管道设计内压力的1.1倍。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第5.1.4条 |  |
|  | 输油首站工艺流程宜具有收油、储存、增压正输（加热）、发送清管器、站内循环、计量的功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.2.1条 |  |
|  | 中间（热）泵站工艺流程应符合下列规定： ①中间泵站工艺流程宜具有增压正输、压力越站、全越站、接收和发送清管器或清管器越站的功能。 ②中间热泵站工艺流程宜具有增压正输、加热正输、压力越站、热力越站、全越站、接收和发送清管器或清管器越站的功能。 ③中间热站工艺流程宜具有加热正输、热力越站、全越站、接收和发送清管器或清管器越站的功能。 ④设有分输功能的中间（热）泵站工艺流程尚应具有油品分输、调节及计量功能。 ⑤设有注入功能的中间（热）泵站工艺流程尚应具有收油、调节、计量、注入的功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.2.2条 |  |
|  | 清管站工艺流程应具有减压、接收和发送清管器的功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.2.3条 |  |
|  | 减压站工艺流程应具有减压、接收和发送清管器的功能。设有分输或加热功能的减压站尚应分别具有分输站、热站的功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.2.4条 |  |
|  | 分输站工艺流程宜具有油品分输、调节、计量、注入的功能。与清管站合建的分输站尚应具有接收和发送清管器的功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.2.5条 |  |
|  | 注入站工艺流程宜具有收油、调节、计量、注入的功能。与清管站合建的分输站尚应具有接收和发送清管器的功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.2.6条 |  |
|  | 末站工艺流程宜具有收油、储存或不进罐直接计量后去用户、站内循环、接收清管器的功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.2.7条 |  |
|  | 采用反输工艺的输油管道各站场还应具有反输功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.2.8条 |  |
|  | 设有压力泄放系统的各类站场，应具有油品泄压进罐及油品回注或处理功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.2.9条 |  |
|  | 原油储存温度宜高于原油凝点3℃~5℃。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.3.5条 |  |
|  | 输油管道应采用地下埋设方式，当受自然条件限制时，局部地段可采用土堤埋设或地上敷设。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.2.1条 |  |
|  | 管沟回填后，应恢复原地貌，并保护耕植层，防止水土流失和积水。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.2.7条 |  |
|  | 当输油管道一侧临近冲沟或陡坎时，应对冲沟的边坡、沟底和陡坎采取加固措施。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.2.8条 |  |
|  | 地上敷设的输油管道应采取措施补偿管道轴向变形。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.2.10条 |  |
|  | 当埋输油管道同其他埋地管道或金属构筑物交叉时，其垂直净距不应小于0.3m，两条管道的交叉角不宜小于30°；管道与电力、通信电缆交叉时，其垂直净距不应小于0.5m。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.2.11条 |  |
|  | 相临并行的任意管道受到干扰影响时，不宜采取联合阴极保护措施。需要进行联合保护的，应在并行段两端受干扰的管道上采取绝缘隔离措施。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.3.7条 |  |
|  | 输油管道沿线应设置线路截断阀。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.4.1条 |  |
|  | 输送液化石油气管道线路截断阀的最大间距应符合下表规定。 地区等级; 线路截断阀最大间距（km）. 一; 32. 二; 24. 三; 16. 四; 8. 地区等级划分为沿管道中心线两侧各200m范围内，任意划分成长度为2km并能包括最大聚居户数的若干地段，按划定地段内的户数划分为四个等级。在农村人口聚集的村庄、大院、住宅楼，应以每一独立户作为一个供人居住的建筑物计算。液化石油气管道（LPG）管道通过地区等级划分见下表。 地区等级; 说明. 一级地区; 户数在15户或以下的区段. 二级地区; 户数在15户以上、100户以下的区段. 三级地区; 户数在100户或以上的区段，包括市郊、商业区、工业区、不够四级的人口稠密区. 四级地区; 地面四层及四层以上楼房普遍集中、交通频繁、地下设施多的区段. | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.4.3条、F.0.1条 |  |
|  | 埋地输油管道沿线在河流大型穿跨越及饮用水水源保护区两端应设置线路截断阀。在人口密集区管段或根据地形条件认为需要截断处，宜设置线路截断阀。需防止油品倒流的部位应安装能通过清管器的止回阀。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.4.4条 |  |
|  | 截断阀应设置在交通便利、地形开阔、地势较高、检修方便，且不易受地质灾害及洪水影响的地方。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.4.5条 |  |
|  | 线路截断阀应能通过清管器和管道内检测仪。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.4.6条 |  |
|  | 管道沿线应设置里程桩、标志桩、转角桩、阴极保护测试桩和警示牌等永久性标志。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.6.1条 |  |
|  | 里程桩应沿管线从起点至终点，每隔1km至少设置1个。阴极保护测试桩可同里程桩合并设置。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.6.2条 |  |
|  | 在管道平面改变方向时应设置水平转角桩。转角桩宜设置在折转管道中心线上方。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.6.3条 |  |
|  | 管道穿跨越人工或天然障碍物时，应在穿跨越处两侧及地下建（构）筑物附近设置标志桩。通航河流上的穿跨越工程，应在最高通航水位和常水位两岸岸边明显位置设置警示牌。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.6.4条 |  |
|  | 当管道采用地上敷设时，应在行人较多和易遭车辆碰撞的地方，设置标志并采取保护措施。标志应采用具有反光功能的涂料涂刷。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.6.5条 |  |
|  | 埋地管道通过人口密集区、有工程建设活动可能和易遭受挖掘等第三方破坏的地段应设置警示牌，并宜在埋地管道上方埋设管道警示带。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.6.6条 |  |
|  | 管道通过以下地段时应设置水工保护措施：1）采用开挖方式穿越河流、沟渠段；2）顺坡敷设和沿横披敷设段；3）通过田坎、地坎段；4）通过不稳定边坡和危岩段。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第4.7.1条 |  |
|  | 管道附件和其他钢管材料应采用镇静钢。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第5.3.3条 |  |
|  | 冷弯管的任何部位不得出现明显褶皱、裂纹及其他机械损伤。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第5.4.13条 |  |
|  | 输油管道必须进行强度试压和严密性试压。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第9.2.1条 |  |
|  | 输气（天然气、煤层气和煤质天然气）管道 |  |  |
|  | 进入输气管道的气体应符合系列规定： ①应清除机械杂质； ②水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃； ③烃露点应低于最低环境温度； ④气体中硫化氢含量不应大于20mg/m3； ⑤二氧化碳含量不应大于3%。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.1.2条 |  |
|  | 进、出输气站的输气管道必须设置截断阀。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.2.9条 |  |
|  | 输气管道相邻线路截断阀（室）之间的管线上应设置放空阀，并应结合建设环境可设置放空立管或预留引接放空管线的法兰接口。放空阀直径与放空阀直径应相等。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.2条 |  |
|  | 存在超压的管道、设备和容器，必须设置安全阀或压力控制设施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.3条 |  |
|  | 放空的气体应安全排入大气。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.6条 |  |
|  | 输气站放空设计应符合下列规定： ①输气站应设放空立管，需要时还可设放散管； ②输气站天然气宜经放立管集中排放，也可分区排放，高、低压放空管线应分别设置，不同排放压力的天然气放空管线汇入同一排放系统时，应确保不同压力的放空点能同时畅通排放； ③当输气站设置紧急放空系统时，设计应满足在15min内将站内设备及管道内压力从最初的压力降到设计压力的50%； ④从放空阀门排气口至放空设施的接入点之间的放空管线，用管的规格不应缩径。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.7条 |  |
|  | 阀室放空设计应符合下列规定： ①阀室宜设置放空立管，室内安装的截断阀的放散管应引至室外； ②不设放空立管的阀室应设放空阀或预留引接放空管线的法兰接口；③阀室周围环境不具备天然气放空条件时，可不设放空立管，该阀室上下游管段内的天然气应由相邻的阀室或相邻输气站放空。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.8条 |  |
|  | 放空立管和放散管的设计应符合下列规定： ①放空立管直径应满足设计最大放空量的要求； ②放空立管和放散管的顶端不应装设弯管； ③放空立管和放散管因有稳管加固措施； ④放空立管底部宜有排除积水的措施； ⑤放空立管和放散管设置的位置应能方便运行操作和维护。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.9条 |  |
|  | 输气管道应采用埋地方式敷设，特殊地段可采用土堤或地面形式敷设。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.3.1条 |  |
|  | 农耕区及其他植被区的管沟开挖，应将表层耕（腐）质土和下层土分别堆放，管沟回填时应将层耕（腐）质土回填到表层。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.3.6条 |  |
|  | 不应采用有环向焊缝的钢管制作热煨弯管。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.3.14条 |  |
|  | 弹性敷设的输气管道与相邻的反向弹性弯管之间及弹性弯管和人工弯管之间，应采用直管段连接，直管段长度不应小于管子外径值，且不应小于500mm。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.3.15条 |  |
|  | 弯管不得使用褶皱弯或虾米弯弯管代替。管子对接偏差不应大于3°。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.3.16条 |  |
|  | 采取锚固墩作为稳定管道的措施时，管道与锚固墩之间应有良好的电绝缘。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.3.17条 |  |
|  | 线路截断阀及与输气管线连通的第一个其他阀门应采用焊接连接阀门；截断阀可采用自动或手动阀门，并应能通过清管器或检测仪器，采用自动阀时，应同时具有手动操作功能。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.5.3条 |  |
|  | 截断阀可安装在地面上或埋地。截断阀及其辅助工艺管道应采取稳固措施。截断阀及其配套设施宜采用围挡或围墙进行保护。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.5.4条 |  |
|  | 输气管道应采用外防腐层加阴极保护的联合防护措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.6.1条 |  |
|  | 阴极保护管道应与非保护构筑物电绝缘。在绝缘接头或绝缘法兰的连接设施尚应设置防高压电涌冲击的保护措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.6.4条 |  |
|  | 地面以上敷设的管道如需保温时，应采用防腐层进行防腐。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.6.8条 |  |
|  | 管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩、交叉桩和警示牌等永久性标识。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.8.1条 |  |
|  | 管径相同且并行净距小于6m的埋地管道，以及管径相同共用隧道、涵洞或共用管桥跨越的管道，应有可明显区分识别的标识。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.8.2条 |  |
|  | 通过人口密集区、易受第三方损坏地段的埋地管道应加密设置标识桩和警示牌，并应在管顶上方连续埋设警示带。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.8.3条 |  |
|  | 平面改变方向一次转角大于5°时，应设置转角桩。平面上弹性敷设的管道，应在弹性敷设段设置加密标识桩。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.8.4条 |  |
|  | 地面敷设的管段应设警示牌并采取保护措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.8.5条 |  |
|  | 输气管道的最小管壁厚度不应小于4.5mm，钢管外径与壁厚之比不应大于100。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第5.1.3条 |  |
|  | 钢级不明的材料不应用于管道及其管道附件制作。铸铁和铸钢不应用于制造管件。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第5.2.4条 |  |
|  | 在防爆区内使用的阀门，应具有耐火性能。防爆区采用的设备应具有相应的防爆等级。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第5.3.8条 |  |
|  | 需要通过清管器和检测仪器的阀门，应选用全通径阀门。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第5.3.9条 |  |
|  | 输气管道严密性试验应符合下列规定： ①严密性试验应在强度试验合格后进行； ②线路管道和阀室严密性试验饥可用水或气体作试验介质，宜与强度试验介质相同； ③输气站的严密性试验应采用空气或其他不易燃和无毒的气体作试验介质； ④严密性试验压力应为设计压力，并以稳压2h不泄漏为合格。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第11.2.4条 |  |
|  | 输气管道气体置换应符合下列规定： ①管道内的气体置换应在干燥结束后或投产前进行，置换过程中的混合气体应集中放空，置换管道末端应用检测仪对气体进行检测； ②用天然气推动惰性气体作隔离段置换空气时，隔离气段的长度应保证到达置换管线末端天然气与空气不混合，置换管道末端测得的含氧量不应大于2%； ③用天然气置换管道内惰性气体时，置换管道末端天然气含量不应小于80% ④置换过程中管内气体流速度不宜大于5m/s； ⑤输气站可结合线路管道一并置换，当输气站单独置换时，应先用惰性气体置换工艺管道及设备内空气，再用天然气置换惰性气体，置换管道末端天然气含量不应小于80%； 6）管道干燥结束后，如果不能立即投入运行，宜用干燥氮气置换管内气体，并应保持内压0.12MPa~0.15MPa（绝）的干燥状态下的密闭封存。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第11.3.2条 |  |
| 3 | 公用工程 |  |  |
| 3.1 | 站场电气系统 |  |  |
|  | 输油站的电力负荷分级应根据输油管道工艺系统的运行要求来确定，并应符合下列规定： ①加热输送原油管道的首站、设有反输功能的末站、压力或热力不可越站的中间站应为一级负荷； ②常温输送管道的首站、压力不可越站的泵站宜为一级负荷； ③减压站宜为一级负荷； ④其他各类输油站场应为二级负荷； ⑤线路监控阀室、独立阴极保护站可为三级负荷。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.7.1条 |  |
|  | 一级负荷输油站场应有双重电源供电；当条件受限制时，可由当地公共电网同一变电站电气联系相对较弱的两个不同母线段分别引出一个回路供电，供电电源变电站应具备至少两路电源进线和至少两台主变压器。输油站场每一个电源（回路）的容量应满足输油站的全部计算负荷，非受限制区域两路架空供电线路不应同杆架设。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.7.2条 |  |
|  | 二级负荷输油站场宜有两回线路供电，两回线路可同杆架设；在负荷较小或地区供电条件困难时，可有一回线路供电，但应设应急电源。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.7.3条 |  |
|  | 输油站场中站控制系统、通信系统、紧急截断阀应采用不间断电源（UPS）供电，蓄电池组的后备时间应满足站控制系统、通信系统及紧急截断阀的后备时间要求，且不宜少于2h。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.7.4条 |  |
|  | 6KV~110KV变电所应采用变电站综合自动化系统，实现对变配电系统的保护、数据采集与监控，并应同时备有手动操作功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.7.10条 |  |
|  | 变电所的电力调度通信应符合下列规定： ①应设置输油管道内部通信电话； ②应设置与地方供电部门电力调度中心的外部电力调度通信，主、备电力调度通信方式应符合当地电网的要求。 ③无人值班变电所，除在变电所装设电力调度电话外，还应在站控制室装设并机电力调度电话。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.7.11条 |  |
|  | 输油站场中的电气装置或设备，除另有规定外应使用一个总的接地网；同一建筑物或区域内，防雷接地、电气设备接地和信息系统设备接地宜采用共用接地系统，其接地电阻取最小值。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.7.14条 |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： ①应位于爆炸危险范围以外。 ②含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.2条 |  |
|  | 仪表控制室间设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： ①在使用或生产天然气凝液和液化石油气的场所，仪表控制间室内地坪宜比室外地坪高0.6m。 ②含有甲、乙类油品和可燃气体的仪表引线不宜直接引入室内。 ③当与甲、乙类生产厂房毗邻时，应采用无门窗洞口的防火墙隔开。当必须在防火墙上开窗时，应设固定甲级防火窗。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.3条 |  |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.13条 |  |
|  | 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变（配）电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.14条 |  |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.1.2条 |  |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.1.3条 |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.2.2条 |  |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定： ①避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐。 ②装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 ③压力储罐、丙类油品钢制储罐不应装设避雷针（线），但必须设防感应雷接地。 ④浮顶罐、内浮顶罐不应装设避雷针（线），但应将浮顶与罐体用2根导线作电气连接。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.2.3条 |  |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.2.4条 |  |
|  | 防雷接地装置冲击接地电阻不应大于10Ω，当钢罐仅做防感应雷接地时，冲击接地电阻不应大于30Ω。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.2.5条 |  |
|  | 装于钢储罐上的信息系统装置，其金属外壳应与罐体做电气连接，配线电缆宜采用铠装屏蔽电缆，电缆外皮及所穿钢管应与罐体做电气连接。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.2.6条 |  |
|  | 甲、乙类厂房（棚）的防雷，应符合下列规定： ①厂房（棚）应采用避雷带（网）。其引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周均匀对称布置，间距不应大于18m。网格不应大于10m×10m或12m×8m。 ②进出厂房（棚）的金属管道、电缆的金属外皮、所穿钢管或架空电缆金属槽，在厂房（棚）外侧应做一处接地，接地装置应与保护接地装置及避雷带（网）接地装置合用。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.2.7条 |  |
|  | 丙类厂房（棚）的防雷，应符合下列规定： ①在平均雷暴日大于40d/a的地区，厂房（棚）宜装设避雷带（网）。其引下线不应少于2根，间距不应大于18m。 ②进出厂房（棚）的金属管道、电缆的金属外皮、所穿钢管或架空电缆金属槽，在厂房（棚）外侧应做一处接地，接地装置应与保护接地装置及避雷带（网）接地装置合用。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.2.8条 |  |
|  | 装卸甲B、乙类油品、液化石油气液的鹤管和装卸栈桥的防雷，应符合下列规定： ①雷天装卸作业的，可不装设避雷针（带）。 ②在棚内进行装卸作业的，应装设避雷针（带）。避雷针（带）的保护范围应为爆炸危险1区。 ③进入装卸区的油品、液化石油气、天然气凝液输送管道在进入点应接地，冲击接地电阻不应大于10Ω。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.2.9条 |  |
|  | 站场内地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： ①进出装置或设施处。 ②爆炸危险场所的边界。 ③管道泵及其过滤器、缓冲器等。 ④管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.3.2条 |  |
|  | 油品、液化石油气、天然气凝液的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物与构筑物的金属构件和铁路钢轨等（做阴极保护者除外），均应做电气连接并接地。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.3.3条 |  |
|  | 汽车罐车、铁路罐车和装卸场所，应设防静电专用接地线。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.3.4条 |  |
|  | 油品装卸码头，应设置与油船跨接的防静电接地装置。此接地装置应与码头上油品装卸设备的防静电接地装置合用。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.3.5条 |  |
|  | 下列甲、乙、丙A类油品（原油除外）、液化石油气作业场所，应设消除人体静电装置： ①泵房的门外。 ②储罐的上罐扶梯入口处。 ③装卸作业区内操作平台的扶梯入口处。 ④码头上下船的出入口处。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第9.3.6条 |  |
|  | 输气站因突然停电会造成设备损坏或作业中断时，站内重要负荷应配置应急电源，其中控制、仪表、通信等重要负荷，应采用不间断电源供电，蓄电池后备时间不宜小于1.5h。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50251-2015第10.1.4条 |  |
|  | 输气站及阀室照明应符合下列规定： ①控制室、值班室、发电房及消防等重要场所应设应急照明； ②人员活动场所应设置安全疏散照明，人员疏散的出口和通道应设置疏散照明。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50251-2015第10.1.6条 |  |
|  | 输气站及阀室的雷电防护应符合下列规定： ①金属结构的放空立管及放散管上不应安装接闪杆； ②雷电防护接地宜与站场的保护接地、工作接地、工作接地共用接地系统，接地电阻应按照电气设备的工作接地要求确定，当共用接地系统的接地电阻无法满足要求时，应有完善的均压机隔离措施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50251-2015第10.1.7条 |  |
|  | 长距离无分支管道应每隔 100m接地一次。 | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000第4.3.1条 |  |
| 3.2 | 仪表系统 |  |  |
| 3.2.1 | 石油、天然气站场 |  |  |
|  | 液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.6条 |  |
|  | 容量大于或等于30000m3的站场应配有遥控摄像、录像系统，并将关键部位的图像传送给控制室的监控器上。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第10.4.4条 |  |
|  | 站内必须有书面的应急程序，明确在不同事故情况下操作人员应采取的措施和如何应对，而且必须备有一定数量的防护服和至少2个手持可燃气体探测器。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第10.4.9条 |  |
|  | 火灾和气体泄漏检测装置，应按以下原则配置： 1）装置区、罐区以及其他存在潜在危险需要经常观测处，应设火焰探测报警装置。相应配置适量的现场手动报警按钮。 2）装置区、罐区以及其他存在潜在危险需要经常观测处，应设连续检测可燃气体浓度的探测报警装置。 3）装置区、罐区、集液池以及其他存在潜在危险需要经常观测外，应设连续检测液化天然气泄漏的低温检测报警装置。 4）探测器和报警器的信号盘应设置在保护区的控制室或操作室内。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第10.4.3条 |  |
| 3.2.2 | 输油站场及长输管道 |  |  |
|  | 油品、液化石油气交接计量的设置应符合泄漏规定： ①输油管道应在油品交接处设置交接计量系统； ②流量计宜选用容积式、速度式或质量式流量计，准确度不低于0.2级； ③计量系统应设置备用计量管路，不应设置旁通管路；计量管路多于4路时，应设置2路备用； ④流量计下游应设置具有截止和检漏双功能阀门或严密性好的无泄漏阀门； ⑤流量计出口应保持足够的背压； ⑥计量系统宜设置在线检定装置及配套设施，检定装置应设置清洗流程； ⑦流量计前后的排污设施应分别设置，宜设置密闭流程； ⑧流量计、体积管可露天安装，水标系统宜室内安装； ⑨计量处宜设置取样系统的油品物性化验设施。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.3.14条 |  |
|  | 仪表选型应符合下列要求： ①应选用安全、可靠、技术先进的标准系列产品； ②检测和控制仪表宜采用电动仪表； ③仪表输入、输出信号应采用标准信号； ④直接与介质接触的仪表，应满足管道及设备的设计压力、温度计介质的物性要求； ⑤现场应安装供运行人员巡回检查和就地操作的就地显示仪表。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.10.3条 |  |
|  | 爆炸危险区域内安装的电动仪表、设备，其防爆结构应按下表确定。 分区; 0区; 1区; 2区. 防爆型式; 本质安全型ia; 本质安全型ia、ib隔爆型d; 本质安全型ia、ib隔爆型d、增安型e. | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.10.4条 |  |
|  | 进出站控制回路设计应符合下列规定： ①控制方式宜采用节流调节或泵转速调节； ②调节阀流量特性应选择等百分比或近似等百分比。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.10.6条 |  |
|  | 站控制系统的监控内容应符合下列规定： ①应监视、调节正常运行工况下的输油温度、压力； ②宜对管道输油量进行监控； ③可对站场能耗进行计量； ④应能完成报警事件和应急工况的处理； ⑤应对混油段进行监视； ⑥对需要远程控制的工艺设备、动力设备及其他辅助设备进行远程控制。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.10.7条 |  |
|  | 仪表及站控制系统的交流电源应与动力、照明用电分开设置；站控制系统应采用不间断电源供电。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.10.8条 |  |
|  | 仪表系统的接地宜采用共用接地装置，接地连接电阻不应大于1Ω。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.10.9条 |  |
|  | 安全仪表系统设计应符合下列规定： ①输油站的安全仪表系统可独立配置，其控制应分为紧急停车和安全保护两个部分，并应进行分级设计。输油站紧急停车系统应设计为故障安全型。 ②输油站紧急停车系统应符合下列规定：a应具有就地、站控制室操作的功能；b输油站发生火灾时，应能够切断除消防系统和应急电源以外的供电电源或动力；c应具有使设备或全站安全停运并与管道隔离的功能；d系统应根据故障的性质和输油工艺要求进行分级，高级别的关断应自动触发低级别的关断；e应有触发全线联锁动作的输出信号。 ③输油站的安全保护应根据管道全线及输油站的工艺过程的安全、操作和运行要求设计，在联锁动作前应设置预报警信号，其安全保护应符合下列规定：a输油泵站进、出泵应设置超压保护调节功能；b出现水击工况，应设置与出站压力控制回路联锁调节功能及输油泵机组顺序停运联锁功能。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第7.3.4条 |  |
| 3.2.3 | 输气站场及长输管道 |  |  |
|  | 输气管道应设置测量、控制、监视仪表及控制系统。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第8.1.1条 |  |
|  | 输气管道调度控制中心应设置在调度管理、通信联络、系统维修、交通方便的地方。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第8.2.1条 |  |
|  | 调度控制中心计算机系统应配备操作系统软件、监控与数据采集（SCADA）系统软件。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第8.2.2条 |  |
|  | 调度控制中心的计算机系统应配置服务器、操作员工工作站、工程师工作站、外部存储设备、网络设备和打印机。服务器、网络设备等宜冗余配置。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第8.2.3条 |  |
|  | 调度控制中心的计算机系统应采取相应的措施确保数据安全。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第8.2.4条 |  |
|  | 流量计量应符合下列规定： ①输气管道贸易交接计量系统应设置备用计量管路； ②输气管道贸易交接计量系统配置宜根据天然气能量计量的需求确定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第8.4.1条 |  |
|  | 压力控制应符合下列规定： ①输气站压力控制系统的设计应保证输气管道安全、平稳、连续地向下游用户供气，维持管道下游压力在供应所需的范围之内，确保管道下游不超过允许的压力； ②供气量超限可能导致管输系统失调的部位，压力控制系统应具有限流功能； ③压力控制系统可设置备用管路。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第8.4.2条 |  |
|  | 当压力控制系统出现故障会危及下游供气设施安全时，应设置可靠的压力安全装置。压力安全装置的设计应符合下列规定： ①当上游最大操作压力大于下游最大操作压力时，气体调压系统应设置单个（第一级）压力安全设备。 ②当上游最大操作压力大于下游最大操作压力1.6MPa以上，以及上游最大操作压力大于下游管道和设备强度试验压力时，单个的（第一级）压力安全设备还应同时加上第二个安全设备。此时可选择下列措施之一：a每一回路串联安装2台安全截断设备，安全截断设备应具备快速关闭能力并提供可靠截断密封；b每一回路安装1台安全截断设备和1台附加的压力调节控制设备；c每一回路安装1台安全截断设备和1台最大流量安全泄放设备。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第8.4.3条 |  |
|  | 火灾及可燃气体报警系统设计应符合下列规定： ①火灾及可燃气体的封闭区域内应对可燃气体泄漏进行检测； ②压缩机厂房宜设置火焰探测报警系统。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第8.4.5条 |  |
| 3.3 | 站场储运系统 |  |  |
|  | 原油管道站场的原油储罐宜选用浮顶油罐。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.3.1条 |  |
|  | 站场泄压罐设置及容量应根据瞬态水力分析确定，泄压罐宜采用固定顶储罐。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.3.3条 |  |
|  | 储存汽油、石脑油、煤油、溶剂油、航空煤油、喷气燃料油应选用内浮顶罐；闪点低于45℃的柴油宜选用内浮顶罐，闪点高于45℃的柴油、重油等可选用固定顶油罐。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.4.1条 |  |
|  | 液化石油气储罐在常温下，应选用卧式金属储罐或球形储罐。液化石油气储罐下部应设置排污双阀，在寒冷地区应设防冻设施。液化石油气储罐上应设置安全阀。安全阀入口管道和出口管道上不宜设置切断阀，当工艺有特殊要求必须设置时，应使切断阀在正常工作时保持开启状态并加铅封。与储罐相接的管线上不得安装铸铁阀。容量大于或等于100m3的储罐应设置2个或2个以上安全阀。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.5.1条 |  |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.10条 |  |
|  | 油品储罐进液管宜从罐体下部接入，若必须从上部接入，应延伸至距罐底200mm处。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.12条 |  |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.1条 |  |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： ①在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 ②常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 ③沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。 ④地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.2条 |  |
|  | 稳定原油、甲A、甲B类油品储罐宜采用浮顶油罐。不稳定原油用的作业罐应采用固定顶油罐。稳定轻烃可根据相关标准的要求，选用内浮顶罐或压力储罐，钢油罐建造应符合国家现行油罐设计规范的要求。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.3条 |  |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： ①固定顶油罐组不应大于120000m3。 ②浮顶油罐组不应大于60000m3。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.4条 |  |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： ①当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 ②当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.5条 |  |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： ①油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 ②立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.6条 |  |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表的规定。 油品类别; 固定顶油罐; 浮顶油罐; 卧式油罐. 甲、乙类; 1000m3以上的罐：0.6D; 0.4D; 0.8m. 1000m3及以下的罐，当采用固定式消防冷却时：0.6D，采用移动式消防冷却时：0.75D. 丙类; A; 0.4D; —; 0.8m. B; ＞1000m3的罐：5m ≤1000m3的罐：2m; —. 注：①浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 ②表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 ③储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距，应采用较大值。 ④高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 ⑤单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 ⑥丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m，最小可取15m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.7条 |  |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。卧式油罐组应设防护墙。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.8条 |  |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： ①防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 ②防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 ③立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 ④管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 ⑤防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 ⑥油罐组内场地应有不小于0.5%的地面设计坡度，排雨水罐应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不大于200mm或降雨在24h内可以渗完时，罐组内可不设雨水排除系统。 ⑦油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.9条 |  |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。卧式油罐的罐壁至围堰内坡脚线的距离，不应小于3m。建在山边的油罐，靠山的一面，罐壁至挖坡坡脚线距离不得小于3m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.10条 |  |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： ①对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 ②对浮顶罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 ③当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.11条 |  |
|  | 事故存液池的设置，应符合下列规定： ①设有事故存液池的油罐或罐组四周应设导油沟，使溢漏油品能顺利地流出关注罐组并自流入事故存液池。 ②事故存液池距离储罐不应小于30m。 ③事故存液池和导油沟距离明火地点不应小于30m。 ④事故存液池应有排水设施。 ⑤事故存液池的容量应符合6.5.11条的规定。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.13条 |  |
|  | 五级站内，小于等级500m3的丙类油罐，可不设防火堤，但应设高度不低于1.0的防护墙。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.14条 |  |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.5.15条 |  |
|  | 液化石油气罐区应避开不良通风或窝风地段。天然气凝液储罐和全压力式液化石油气储罐周围宜设置高度不低于0.6m的不燃烧防护墙。在地广人稀地区，当条件允许时，可不设防护墙，但应有必要的导流设施，将泄漏的液化石油气集中引导到站外安全处。全冷冻式液化石油气储罐周围应设置防火堤。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.1条 |  |
|  | 液化石油气储罐成组布置时，全压力式液化石油气储罐或全冷冻式液化石油气储罐组内的储罐不应超过两排，罐组周围应设环形消防车道。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.2条 |  |
|  | 全压力式液化石油气储罐组内的储罐个不应超过12个，总容积不应超过20000m3；全冷冻式液化石油气储罐组内的储罐个数不应超过2个。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.3条 |  |
|  | 全压力式液化石油气储罐内的储罐总容量大于6000m3时，罐组内应设隔墙，单罐容量等于或大于5000m3时应每个罐一隔，隔墙高度应低于防护墙0.2m。全冷冻式液化石油气储罐组内储罐应设隔堤，且每个罐一隔，隔堤高度应低于防火堤0.2m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.4条 |  |
|  | 不同储存方式的液化石油气储罐不得布置在同一个储罐组内。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.5条 |  |
|  | 成组布置的液化石油气储罐到防火堤（或防护墙）的距离应满足如下要求： ①全压力式球罐到防护墙的距离应为储罐直径的一半，卧式储罐到防护墙的距离不应小于3m。 ②全冷冻式液化石油气储罐至防火堤内堤脚线的距离，应为储罐高度与防火堤高度之差，防火堤内有效容积应为一个最大储罐的容量。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.6条 |  |
|  | 防护墙、防火堤及隔堤应采用不燃烧实体结构，并应能承受所容纳液体的静压及温度的影响。在防火堤或防护墙的不同方位上应设置少于两处的人行踏步或台阶。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.7条 |  |
|  | 成组布置的液化石油气罐区，相邻组与组之间的防火距离（罐壁至罐壁）不应小于20m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.8条 |  |
|  | 液化石油气储罐组内储罐之间的防火距离应不小于下表的规定。 储罐型式 防火间距 介质类别; 全压力式储罐; 全冷冻式储罐. 球罐; 卧罐. 液化石油气; 1.0D; 1.0D且不宜大于1.5m，两排卧罐的间距，不应小于3m. 液化石油气; 0.5D. 注：①D为相邻较大罐直径。 ②不同型式储罐之间的防火距离，应采用较大值。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.9条 |  |
|  | 防火堤或防护墙内地面应有由储罐基脚线向防火堤或防护墙方向的不小于1%的排水坡度，排水出口应设有可控制开启的设施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.10条 |  |
|  | 液化石油气罐区内应设可燃气体检测报警装置，并在四周设置手动报警按钮，探测和报警信号引入值班室。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.11条 |  |
|  | 液化石油气储罐的进料管管口宜从储罐底部接入，当从顶部接入时，应将管口接至罐底处。全压力式储罐罐底应安装为储罐注水用的管道、阀门及管道接头。液化石油气储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.12条 |  |
|  | 液化石油气储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料装置。对于全冷冻式液化石油气储罐还应设真空泄放设施。液化石油气储罐容积大于或等于50m3时，其液相出口管线上宜设远程操纵阀和自动关闭阀，液相进口应设单向阀。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.13条 |  |
|  | 全压力式液化石油气储罐进、出口阀门及管件的压力等级不应低于2.5MPa，且不应选用铸铁阀门。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.14条 |  |
|  | 液化石油气储罐的安全阀出口管应接至火炬系统。确有困难时，单罐容积等于或小于100m3的天然气凝液储罐及液化石油气储罐安全阀可接入放散管，其安装高度应高出储罐操作平台2m以上，且应高出所在地面5m以上。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.16条 |  |
|  | 液化石油气罐区内的管道宜地上布置，不应地沟敷设。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.17条 |  |
|  | 露天布置的泵或泵棚与全压力式液化石油气储罐之间的距离不限，但宜布置在防护墙外。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.6.18条 |  |
|  | 油品的铁路装卸设施应符合下列要求： ①装卸栈桥两端和沿线桥每隔60~80m，应设安全斜梯。 ②顶部敞口装车的甲B、乙类油品，应采用液下装车鹤管。 ③装卸泵房至铁路装卸线的距离，不应小于8m。 ④在距装车栈桥边缘10m以外的油品输入管道上，应设便于操作的紧急切断阀。 ⑤零位油罐不应采用敞口容器，零位罐至铁路装卸线距离，不应小于6m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.7.1条 |  |
|  | 油品铁路装卸栈桥至站场内其他铁路、道路间距应符合下列要求： ①至其他铁路线不应小于20m。 ②至主要道路不应小于15m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.7.2条 |  |
|  | 油品的汽车装卸站，应符合下列要求： ①装卸站的进出口，宜分开设置；当进、出口合用时，站内应设回车场。 ②装卸车场宜采用现浇混凝土地面。 ③装卸车鹤管之间的距离，不应小于4m；装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离，不应小于5m。 ④甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统。 ⑤在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀。 ⑥甲B。、乙类油品装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距，应符合下表的规定。 生产设施; 装卸油泵房; 生产厂房及密闭工艺设备. 液化石油气; 甲B、乙类; 丙类. 甲B、乙类油品装卸鹤管; 8; 25; 15; 10. | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.7.3条 |  |
|  | 液化石油气铁路和汽车的装卸设施，应符合下列要求： ①铁路装卸栈台宜单独设置；若不同时作业，也可与油品装卸鹤管共台设置。 ②罐车装车过程中，排气管宜采用气相平衡式，也可接至低压燃料气或火炬放空系统，不得就地排放。 ③汽车装卸鹤管之间的距离不应小于4m。 ④汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面。 ⑤铁路装卸设施。 ⑥装卸栈桥两端和沿线桥每隔60~80m，应设安全斜梯。 ⑦在距装车栈桥边缘10m以外的油品输入管道上，应设便于操作的紧急切断阀。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.7.4条 |  |
| 3.4 | 站场消防系统与应急设施 |  |  |
|  | 消防控制系统设计应符合下列规定： ①消防控制系统宜由控制单元、可燃（有毒）气体检测系统、火灾自动报警系统和消防泵及相关阀门组成； ②在有储油罐的站场宜设置独立的消防控制系统；其他的站场宜设置可燃（有毒）气体检测系统和火灾自动报警系统，其报警信号应引入安全仪表系统； ③在进出站阀组区、泵区、计量区和储罐区宜设置可燃气体检测仪表，泵区和储罐区宜设置火焰检测仪表； ④在站场的控制室、配电间区域内，宜设置火灾自动报警系统； ⑤储罐区消防控制系统启动报警信号应传送至站控制系统。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第7.3.5条 |  |
|  | 油气站场内消防车道布置应符合下列要求： ①油气站场储罐组宜设环形消防车道。四、五级油气站场或受地形等条件限制的一、二、三级油气站场内的油罐组，可设有回车场的尽头式消防车道，回车场的面积应按当地所配消防车辆车型确定，但不宜小于15m×15m。 ②储罐组消防车道与防火堤的外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 ③铁路装卸设施应设消防车道，消防车道应与站场内道路构成环形，受条件限制的，可设有回车场的尽头车道，消防车道与装卸栈桥的距离不应大于80m且不应小于15m。 ④甲、乙类液体厂房及油气密闭工艺设备距消防车道的间距不宜小于5m。 ⑤消防车道的净空高度不应小于5m；一、二、三级油气站场消防车道转弯半径不应小于12m纵向坡度不宜大于8%。 ⑥消防车道与站场内铁路平面相交时，交叉点应在铁路机车停车限界之外；平交的角度宜为90°，困难时，不应小于45°。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.3.2条 |  |
|  | 一级站场内消防车道的路面宽度不宜小于6m，若为单车道时，应有往返车辆错车通行的措施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第5.3.3条 |  |
|  | 固定和半固定消防系统中的设备及材料应符合下列规定： ①应选用消防专用设备。 ②油罐防火堤内冷却水和泡沫混合液管道宜采用热镀锌钢罐。油罐上泡沫混合液管道设计应采取防爆炸破坏的措施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.1.4条 |  |
|  | 消防站及消防车的设置应符合下列规定： ①输油管道的站场设置固定消防系统时，可不设消防站，如果邻近消防协作力量不能在30min内到达，可按下列要求设置消防车或消防站：a油品储罐总容量等于或大于50000m3的二级站场中，固定顶罐单罐容量不小于5000m3或浮顶罐单罐容量不小于20000m3时，应配备1辆泡沫消防车。b油品储罐总容量大于或等于100000m3的一级站场中，固定顶罐单罐容量不小于5000m3或浮顶油罐单罐容量不小于20000m3时，应配备2台泡沫消防车。 ②输气管道的四级压气站设置固定消防系统时，可不设消防站和消防车。3）参照消防泵房确定站内消防车库与油气生产设施的距离。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.2.1条 |  |
|  | 消防用水可由给水管道、消防水池或天然水源供给，应满足水质、水量、水压、水温要求。当利用天然水源时，应确保枯水期最低水位时消防用水量的要求，并设置可靠的取水设施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.3.1条 |  |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应小于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。采用半固定低压制消防供水的站场，如条件允许宜设2条站外消防供水管道。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.3.3条 |  |
|  | 消防水池（罐）的设置应符合下列规定： ①水池（罐）的容量应同时满足最大一次火灾灭火和冷却用水要求。在火灾情况下能保证连续补水时，消防水池（罐）的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 ②当消防水池（罐）和生产、生活用水水池（罐）合并设置时，应采取确保消防用水不作它用的技术措施，在寒冷地区专用的消防水池（罐）应采取防冻措施。 ③供消防车取水的消防水池（罐）的保护半径不应大于150m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.3.4条 |  |
|  | 消火栓的设置应符合下列规定： ①消火栓应沿道路布置，油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1~5m，并应有明显标志。 ②当油罐采用固定式冷却系统时，在罐区四周应设置备用消火栓，其数量不应少于4个，间距不应大于60m。当采用半固定冷却系统时，2个消火栓的间距不宜小于10m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.3.5条 |  |
|  | 除本规范另有规定外，油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.4.1条 |  |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： ①单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数灭火系统。 ②罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 ③除①与②款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.4.2条 |  |
|  | 单罐容量不小于20000m3的固定顶油罐，其泡沫灭火系统与消防冷却水系统应具备连锁程序操纵功能。单罐容量不小于50000m3的浮顶油罐应设置火灾自动报警系统。单罐容量不小于100000m3的浮顶油罐，其泡沫灭火系统与消防冷却水系统应具备自动操纵功能。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.4.3条 |  |
|  | 油罐区消防冷却水系统设置形式应符合下列规定： ①单罐容量不小于10000m3的固定顶油罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶油罐，应设置固定式消防冷却水系统。 ②单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 ③单罐容量不大于500m3的固定顶油罐、卧式油罐，可设置移动式消防冷却水系统。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.4.5条 |  |
|  | 直径大于20m的地上固定顶油罐的消防冷却水连续供给时间，不应小于6h；其他立式油罐的消防冷却水连续供给时间，不应小于4h；地上卧式油罐的消防冷却水连续供给时间不应小于1h. | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.4.8条 |  |
|  | 油罐固定式消防冷却水系统的设置，应符合下列规定： ①应设置冷却喷头，喷头的喷水方向与罐壁的夹角应在30°~60°。 ②油罐抗风圈或加强圈无导流设施时，其下面应设冷却喷水圈管。 ③当储罐上的环形冷却水管分割成两个或两个以上弧形管段时，各弧形管段间不应连通，并应分别从防火堤外连接水管；且应分别在防火堤外的进水管道上设置能识别启闭状态的控制阀。 ④冷却水立管应用管卡固定的罐壁上，其间距不宜大于3m。立管下端应设锈渣清扫口，锈渣清扫口距罐基础顶面应大于300mm，且集锈渣的管段长度不宜小于300mm。 ⑤在防火堤外消防冷却水管道的最低处应设置放空阀。 ⑥当消防冷却水水源为地面水时，宜设置过滤器。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.4.9条 |  |
|  | 液化石油气罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.5.1条 |  |
|  | 液化石油气罐区总容量大于50m3或单罐容量大于20m3时，应设置固定式水喷雾或水喷淋系统和辅助水枪（水炮）；总容量不大于50m3或单罐容量不大于20m3时，可设置半固定式消防冷却水系统。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.5.2条 |  |
|  | 固定式消防冷却水管道的设置，应符合下列规定： ①储罐容量大于400m3时，供水竖管不宜小于两条，均匀布置。 ②消防冷却水系统的控制阀应设于防火堤外且距罐壁不小于15m的地点。 ③控制阀至储罐间的冷却水管道应设过滤器。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.5.9条 |  |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.6.7条 |  |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： ①油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10%设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； ②露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30%设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.9.2条 |  |
|  | 同一场所应选用灭火剂相容的灭火器，选用灭火器时还应考虑灭火剂与当地消防车采用的灭火剂相容。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.9.3条 |  |
|  | 天然气压缩机厂房应配置推车式灭火器。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.9.4条 |  |
| 3.5 | 站场采暖通风 |  |  |
|  | 化验室的通风宜采用局部排风，当采用全面换气时，其通风换气次数不宜小于5次/h。排风设备应采用防爆型。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.9.4条 |  |
|  | 输油泵房、计量间、阀组间等放散可燃气体的工作场所，应设置事故通风装置，其通风换气次数不宜小于12次/h。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.9.6条 |  |
|  | 积聚容量大于空气、并具有爆炸危险气体的建（构）筑物，应设置机械排风设施。其排风口的位置应能有效排除室内地坪最低处积聚的可燃和有害气体。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.9.7条 |  |
|  | 采用热风采暖、空气调节和机械通风装置的场所，其进风口应设置在室外空气清洁区，对有防火防爆要求的通风系统，其进风口应设在不可能有火花溅落的安全地点，排风口应设在室外安全处。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.9.8条 |  |
|  | 输油站内控制室、机柜间、化验室、变频间可设置空气调节装置。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.9.10条 |  |
|  | 当设置较大型集中式空调系统时，应考虑选用风冷式冷却系统。当采用水冷式冷却系统时，应采用循环水式水冷却系统。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第6.9.11条 |  |
|  | 散发有爆炸危险气体的压缩机厂房除正常换气外，还应另外设置保证每小时不小于房内容积8次换气量的事故排风设施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2012第10.3.4条 |  |
|  | 输气站内其他可能突然散发大量有害或有爆炸危险的气体的建筑物也应设事故通风系统。事故通风量应根据工艺条件和可能发生的事故状态计算确定。事故通风宜由正常使用的通风系统和事故通风系统共同承担，当事故状态难以确定时，通风总量应按每小时不小于房内容积的12次换气量确定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2012第10.3.5条 |  |
|  | 阀室应采用自然通风。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2012第10.3.6条 |  |
|  | 设有机械排风的房间应设置有效的补风措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2012第10.3.7条 |  |
|  | 对于可能有气体积聚的地下、半地下建（构）筑物内，应设置固定的或移动的机械排风设施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2012第10.3.8条 |  |
| 3.6 | 通信 |  |  |
|  | 输油管道应设调度电话系统。调度电话系统可与行政电话系统、会议电话系统共用一套电话交换系统，也可独立设置。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第8.0.6条 |  |
|  | 管道通信系统的通信业务应根据输气工艺、监控和数据采集（SCADA）系统数据传输和生产管理运行等需要设置。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第9.0.6条 |  |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.8.6条 |  |
|  | 输油管道消防值班室应设火警电话，火警电话宜为公网直拨电话或消防部门专用火警系统电话。 | 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014 第8.0.8条 |  |
| 3.7 | 给排水 |  |  |
|  | 含油污水应排入含油污水管道或工业下水道，其连接处应设水封井，并应采取防冻措施。含油污水管道在通过油气站场围墙处应设置水封井，水封井与围墙之间的排水管道应采用暗渠或暗管。 | 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第6.1.11条 |  |
|  | 输气站生产的污液宜集中收集，应根据污物源的点位、数量、物性参数等设计排污管道系统，排污管道的终端应设排污池或排污罐。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.2.6条 |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 3.8.1 | 构成重大危险源的场所应按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： ① 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； ② 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； ③ 供水水源、水厂及水源保护区； ④ 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； ⑤ 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； ⑥ 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； ⑦ 军事禁区、军事管理区； ⑧ 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 |  |

备注：

- 因《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2015暂缓实施，故本表仍依据GB50183-2004编制，GB50183-2015实施后应更新检查内容。

- 石油天然气站场是指具有石油天然气收集、净化处理、储运功能的站、库、厂、场、油气井的统称，简称油气站场或站场。本表编制内容仅包含具有石油天然气储运功能的站场，不包含具有石油天然气收集、净化处理的站场、液化石油气站场及油气井。

- 长输管道是指产地、储存库、用户间的用于输送油、气介质的管道。

- 输油管道工程是指用管道输送原油、成品油和液化石油气的建设工程。一般包括输油管线、输油站及辅助设施等工程内容。

- 输气管道工程是指用管道输送天然气、煤层气和煤质天然气的工程。一般包括输气管道、输气站、管道穿（跨）越及辅助生产设施等工程内容。

- 管道附属设施包括①管道的加压站、加热站、计量站、集油站、集气站、输油站、输气站、配气站、处理场、清管站、阀室、阀井、放空设施、油库、储气库、装卸栈桥、装卸场；②管道的水工防护设施、防风设施、防雷设施、抗震设施、通信设施、安全监控设施、电力设施、管堤、管桥以及管道专用涵洞、隧道等穿跨越设施；③管道的阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床、杂散电流排流站等防腐设施；④管道穿越铁路、公路的检漏装置；⑤管道的其他附属设施。

- 弹性敷设是指管道在外力或自重作用下产生弹性弯曲变形，利用这种变形进行管道敷设的一种方式。

- 管道跨越过程是指输送管道从天然或人工障碍物上部架空通过的建设工程。

- 管道穿越工程是指管道从天然或人工障碍物下部通过的建设工程。

- 表3-6.1危险化学品储存、经营企业专业检查表（气体充装-氧、氮、氩等）

本表适用于氧气、氮气、氩气等气体充装企业（不含生产、使用）。

| 序号 | 标准要求 |  |  |  | 检查依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址、布置与建筑 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必 须采取防洪、排涝 措施. |  |  |  | 《工业企业总平面设计规范 》 GB50187-2012第3.0.12条 |  |
| 1.2 | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山 洪、泥石流等 自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作 出地质灾害 的危险性评估报告。 |  |  |  | 《工业企业总平面设计规范 》 GB50187-2012第3.0.13条 |  |
| 1.3 | 下列地段和地区不应选为厂址： # 1）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的 地段； 3）采矿陷落（错动）区地表界限内； 4）爆破危险界限内； 5）坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6）有严重放射性物质污染影响区； 7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8）对飞机起落、电台 通讯、电 视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内。 |  |  |  | 《工业企业总平面设计规范 》 GB50187-2012第3.0.14条 |  |
| 1.4 | 构成重大危险源的场所应按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： ① 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； ② 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； ③ 供水水源、水厂及水源保护区； ④ 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； ⑤ 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； ⑥ 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； ⑦ 军事禁区、军事管理区； ⑧ 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 |  |  |  | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 |  |
| 1.5 | 氧气站火灾危险性为乙类的建筑物及氧气贮罐与其他各类建筑物、构筑物之间的防火间距不应小于表3.0.4的规定。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.4条 |  |
| 1.6 | 氧气站的火灾危险性为乙类的建筑物，与火灾危险性为甲类的建筑物之间的最小防火间距，应按本规范表3.0.4对其他各类建筑物之间规定的间距增加2m。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.5条 |  |
| 1.7 | 湿式氧气贮罐与可燃液体贮罐（液化石油气储罐除外）、可燃材料堆场之间的最小防火间距，应符合表3.0.4对室外变、配电站之间规定的间距。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.6条 |  |
| 1.8 | 氧气贮罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐的半径。氧气贮罐与可燃气体贮罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐的直径。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.9条 |  |
| 1.9 | 制氧站房、灌氧站房、氧气压缩机间宜布置成独立建筑物，但可与不低于其耐火等级的除火灾危险性属甲、乙类的生产车间，以及无明火或散发火花作业的其他生产车间毗连建造，其毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙，并应设不少于一个直通室外的安全出口。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.10条 |  |
| 1.10 | 输氧量不超过60m3/h的氧气汇流排间、氧气压力调节阀组的阀门室可设在不低于三级耐火等级的用户厂房内靠外墙处，并应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙和丙级防火门，与厂房的其他部分隔开。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.11条 |  |
| 1.11 | 输氧量超过60m3/h的氧气汇流排间、氧气压力调节阀组的阀门室宜布置成独立建筑物，当与用户厂房毗连时，其毗连的厂房的耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体无门、窗、洞的隔墙与该厂房隔开。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.12条 |  |
| 1.12 | 氧气汇流排间可与同一使用目的的可燃气体供气装置或供气站毗连建造在耐火等级不低于二级的同一建筑物中，但应以无门、窗、洞的防火墙相互隔开。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.13条 |  |
| 1.13 | 液氧贮罐和输送设备的液体接口下方周围5m范围内不应有可燃物，不应铺设沥青路面，在机动输送液氧设备下方的不燃材料地面不应小于车辆的全长。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.14条 |  |
| 1.14 | 氧气站的乙类生产场所不得设置在地下室或半地下室。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013 第3.0.15条 |  |
| 1.15 | 液氧贮罐、低温液体贮槽宜室外布置，它与各类建筑物、构筑物的防火间距应符合表3.0.4的规定，当液氧贮罐的容积不超过3m3时，与所有使用建筑的防火间距可减为10m。当液氧贮罐、低温液体贮槽确需室内布置时，宜设置在单独的房间内，且液氧贮罐的总几何容积不得超过10m3，并应符合下列规定： 1）当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内，且与使用建筑一侧为无门、窗、洞的防火墙时，其防火间距不应小于6m； 2）当设置在一、二级耐火等级的贮罐间内，且一面贴邻使用建筑物外墙时，应采用无门、窗、洞的耐火极限不低于2.0h的不燃烧体墙分隔，并应设直通室外的出口。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.16条 |  |
| 1.16 | 液氧贮罐和汽化器的周围宜设围墙或栅栏，并应设明显的禁火标志。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.17条 |  |
| 1.17 | 氧气站内建筑最低耐火等级应符合下表要求 表A氧气站内各类房间的火灾危险性类别及最低耐火等级 站房，房间名称; 火灾危险性类别; 最低耐火等级. 制氧站房、制氧间、气化站房; 乙类; 二级. 液氧系统设施; 乙类; 二级. 液氮、液氩系统设施; 戊类; 四级. 氧气调节阀组的调压阀室; 乙类; 二级. 氧气灌瓶站房; 乙类; 二级. 氧气压缩机间; 乙类; 二级. 氮气、氩气灌瓶间; 戊类; 四级. 氮气、氩气压缩机间; 戊类; 四级. 氩气净化间等（加氢催化）; 甲类; 二级. 氧气汇流排间、氧气贮罐间; 乙类; 二级. 氮气、氩气汇流排间、氮气贮罐间; 戊类; 三、四级. 水泵间、水处理间、维修间; 戊类; 三、四级. 润滑油间; 丙类; 二级. 氧气站专用变配电站; 丙类; 二级. 油浸变压器室; 丙类; 二级. 注：1）液氧系统设施包括液氧贮罐、液氧泵、汽化器和阀门室； 2）氧气灌瓶站房包括氧气灌瓶间，氧气空、实瓶间以及相应辅助生产间； 3）氮气、氩气灌瓶间包括氮气和氩气空、实瓶间以及相应辅助生产间； 4）氧气贮罐间包括气态氧压力贮罐或液氧贮罐； 5）氮气贮罐间包括气态氮压力贮罐或液氮贮罐。 | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第1.0.3条 |  |
| 1.18 | 氧气站的生产性站房宜为单层建筑物。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第7.0.1条 |  |
| 1.19 | 当制氧站房或液氧系统设施和灌氧站房布置在同一建筑物内时，应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙和乙级防火门进行分隔，并应通过走廊相通。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第7.0.3条 |  |
| 1.20 | 氧气贮气囊间、氧气压缩机间、氧气灌瓶间、氧气实瓶间、氧气贮罐间、液氧贮罐间、氧气汇流排间、氧气调压阀间等房间相互之间应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙和乙级防火门窗进行分隔。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第7.0.4条 |  |
| 1.21 | 氧气压缩机间、氧气灌瓶间、氧气贮气囊间、氧气实瓶间、氧气贮罐间、液氧贮罐间、氧气汇流排间、氧气调压阀间等与其他毗连房间之间应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙和乙级防火门窗进行分隔。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第7.0.5条 |  |
| 1.22 | 氧气站的主要生产间，其围护结构上的门窗应向外开启，并不得采用木质等可燃材料制作。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第7.0.6条 |  |
| 1.23 | 灌瓶间、实瓶间、汇流排间和贮气囊间的窗玻璃宜采用磨砂玻璃或涂白漆等措施，防止阳光直接照射。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第7.0.7条 |  |
| 1.24 | 灌瓶间的充灌台应设置高度不小于2m、厚度大于或等于200mm的钢筋混凝土防护墙。气瓶装卸平台应设置大于平台宽度的雨篷，雨篷和支撑应采用不燃烧体。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第7.0.8条 |  |
| 1.25 | 灌瓶间、汇流排间、空瓶间、实瓶间的地坪应平整、耐磨和防滑。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第7.0.9条 |  |
| 1.26 | 氧气站内的氢气瓶间应设置在靠外墙，且有直接通向室外的安全出口的专用房间内，氢气瓶间与相邻的房间应采用不低于2.0h耐火极限的无门、窗、洞的不燃烧体墙体分隔。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第7.0.11条 |  |
| 1.27 | 制氧站房、灌氧站房、氧气压缩机间、氧气储罐间、液氧储罐间、氢气瓶间、液氧系统和氧气汇流排间等严禁采用明火或电加热散热器采暖。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第10.0.1条 |  |
| 1.28 | 氧气汇流排间可与同一用途的气态乙炔站或乙炔汇流排间,毗连建造在耐火等级不低于二级的同一建筑物中,但应以无门、窗、洞的防护墙相互隔开。 |  |  |  | 《深度冷冻法生产氧气机相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.6.4条 |  |
| 1.29 | 灌氧（氮、氩、氢）站房充装台应设高不低于2m、厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。 |  |  |  | 《深度冷冻法生产氧气机相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.6.5条 |  |
| 1.30 | 氢气瓶间、储罐间、低温液体储槽间、汇流排间，均应设有安全出口。 |  |  |  | 《深度冷冻法生产氧气机相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.6.13条 |  |
| 1.31 | 厂区四周应设围墙或围栏。 |  |  |  | 《深度冷冻法生产氧气机相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.4.1条 |  |
| 2 | 工艺系统与设备设施 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 低温液体加压用的低温液体泵应设置人口过滤器、轴封气和加温气体人口，以及低温液体泵出口设压力报警装置、轴承温度过高报警装置。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第4.0.18条 |  |
| 2.2 | 低温液体产品采用水浴式汽化器时，应设置水温调节装置和出口气体温度过低报警装置。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第4.0.19条 |  |
| 2.3 | 氧气、氮气、氩气钢瓶的灌装应符合下列规定： 1气态气体的灌装宜采用高压气体压缩机和充装台或钢瓶集装格灌装； 2液态气体的灌装宜采用低温液体泵一汽化器一充装台灌装； 3充装台前的气体管道上应设有紧急切断阀、安全阀、放空阀。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第4.0.21条 |  |
| 2.4 | 氧气、氮气、氩气充装台的设置应符合下列规定： 1氧气、氮气、氩气充装台应设有超压泄放用安全阀； 2氧气、氮气、氩气充装台应设有吹扫放空阀，放空管应接至室外安全处； 3应设有分组切断阀、防错装接头等； 4应设有灌装气体压力和钢瓶内余气压力的测试仪表。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第4.0.23条 |  |
| 2.5 | 氧气站中氧气、氮气设备和管道中有冷凝水时，应经各自的专用疏水装置排至室外。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第4.0.24条 |  |
| 2.6 | 灌装用充装台不应少于两组，其中一组充装时，另一组倒换钢瓶。每组钢瓶的数量应按充装用气体压缩机的排气量和充装时间确定。当确定有困难时，宜按用户一昼夜用气瓶数的3倍确定。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013 第5.0.9，5.0.11条 |  |
| 2.7 | 独立氧气瓶库的气瓶贮量应根据氧气灌装量、气瓶周转量和运输条件等因素确定。独立氧气瓶库的最大贮量不应超过表6.0.6的规定。 | 建筑物耐火等级 | 每座库房 | 每个防火分区 | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第6.0.6条 |  |
|  |  | 一、二级 | 13600 | 3400 |  |  |
|  |  | 三级 | 4500 | 1500 |  |  |
| 2.8 | 氧气站的氧气、氮气等放散管和液氧、液氮等排放管均应引至室外安全处，放散管口距地面不得低于4.5m。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第6.0.13条 |  |
| 2.9 | 气体灌装设施的布置应符合下列规定： 1）灌瓶间、空瓶间和实瓶间的通道净宽度应根据气瓶运输方式确定，但不宜小于1.5m；采用集装格钢瓶组时，不宜小于2.0m； 2）空瓶间、实瓶间应设置钢瓶装卸平台。平台宽度宜为2m，高度应按气瓶运输工具确定，宜高出室外地坪0.4m-1.1m； 3）灌瓶间、空瓶间和实瓶间均应设有防止瓶倒的措施。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第6.0.11条 |  |
| 2.10 | 灌瓶间的充灌台应设置高度不小于2m、厚度大于或等于200mm的钢筋混凝土防护墙。气瓶装卸平台应设置大于平台宽度的雨篷，雨篷和支撑应采用不燃烧体。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第7.0.8条 |  |
| 2.11 | 氧气站内的各种气体压缩机应根据其振动特性、允许振幅等要求，除合理进行设备及管道布置外，应采取防振、隔振措施。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第6.0.18条 |  |
| 2.12 | 氧气管道宜采用架空敷设。当架空敷设有困难时，可采用不通行地沟敷设或直接埋地敷设。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第11.0.1条 |  |
| 2.13 | 厂区管道架空敷设时，应符合下列规定： 1）氧气管道应敷设在不燃烧体的支架上； 2）除氧气管道专用的导电线路外，其他导电线路不得与氧气管道敷设在同一支架上； 3）当沿建筑物的外墙或屋顶上敷设时，该建筑物应为一、二级耐火等级，并应是与氧气生产或使用有关的车间建筑物； 4）氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距应符合本规范附录B的规定； 5）氧气管道与其他气体、液体管道共架敷设时，宜布置在其他管道外侧，并宜布置在燃油管道的上面。各种管线之间的最小净距应符合本规范附录C的规定； 6）氧气管道上设有阀门时，应设置操作平台； 7）寒冷地区的含湿气体管道应采取防护措施。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013 第11.0.2条 |  |
| 2.14 | 厂区管道直接埋地敷设或采用不通行地沟敷设时，应符合下列规定： 1）氧气管道严禁埋设在不使用氧气的建筑物、构筑物或露天堆场下面或穿过烟道； 2）氧气管道采用不通行地沟敷设时，沟上应设防止可燃物料、火花和雨水侵入的不燃烧体盖板；严禁氧气管道与油品管道、腐蚀性介质管道和各种导电线路敷设在同一地沟内，并不得与该类管线地沟相通； 3）直接埋地或不通行地沟敷设的氧气管道上不应装设阀门或法兰连接点，当必须设阀门时，应设独立阀门井， 4）氧气管道不应与燃气管道同沟敷设，当氧气管道与同一使用目的燃气管道同沟敷设时，沟内应填满沙子，并严禁与其他地沟直接相通； 5）埋地深度应根据地面上的荷载决定。管顶距地面不宜小于7m；含湿气体管道应敷设在冻土层以下，并应在最低点设排水装置。管道穿过铁路和道路时应设套管，其交叉角不宜小于45°； 6）氧气管道与建筑物、构筑物及其他埋地管线之间的最小净距应符合本规范附录D的规定； 7）直接埋地管道应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应的防腐蚀措施。 8）当氧气管道与其他不燃气体或水管同沟敷设时，氧气管道应布置在上面，地沟应能排除积水。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第11.0.2条 |  |
| 2.15 | 车间内氧气管道的敷设应符合下列规定： 1）氧气管道不得穿过生活间、办公室； 2）车间内氧气管道宜沿墙、柱或专设的支架架空敷设，其高度应不妨碍交通和便于检修； 3）氧气管道与其他管线共架敷设时，宜布置在其他管道外侧，并宜布置在燃油管道的上面。各种管线之间的最小净距应符合本规范附录C的规定； 4）当不能架空敷设时，可采用不通行地沟敷设，但应符合：①氧气管道采用不通行地沟敷设时，沟上应设防止可燃物料、火花和雨水侵入的不燃烧体盖板；严禁氧气管道与油品管道、腐蚀性介质管道和各种导电线路敷设在同一地沟内，并不得与该类管线地沟相通；②氧气管道不应与燃气管道同沟敷设，当氧气管道与同一使用目的燃气管道同沟敷设时，沟内应填满沙子，并严禁与其他地沟直接相通；③当氧气管道与其他不燃气体或水管同沟敷设时，氧气管道应布置在上面，地沟应能排除积水。 5）进入用户车间的氧气主管应在车间入口处装设切断阀、压力表，并宜在适当位置设放散管； 6）氧气管道的放散管应引至室外，并应高出附近操作面4m以上的无明火场所； 7）氧气管道不得穿过高温作业及火焰区域。当必须穿过时，应在该管段增设隔热措施，其管壁温度不应超过70℃； 8）穿过墙壁、楼板的氧气管道应敷设在套管内；套管内不得有焊缝，管子与套管间的间隙应采用不燃烧的软质材料填实； 9）氧气管道不应穿过不使用氧气的房间。当必须通过不使用氧气的房间时，其在房间内的管段上不得设有阀门、法兰和螺纹连接，并应采取防止氧气泄漏的措施； 10）供切割、焊接用氧的管道与切割、焊接工具或设备用软管连接时，供氧嘴头及切断阀应设置在用不燃烧材料制作的保护箱内。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第11.0.4条 |  |
| 2.16 | 通往氧气压缩机的氧气管道以及装有压力、流量调节阀的氧气管道上，应在靠近机器入口处或压力、流量调节阀的上游侧装设过滤器，过滤器的材料应为不锈钢、镍铜合金、铜、铜基合金。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第11.0.5条 |  |
| 2.17 | 氧气、氮气、氩气管道敷设在通行地沟或半通行地沟时，必须设有可靠的通风安全措施。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第11.0.7条 |  |
| 2.18 | 氧气（包括液氧）设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处，应采用金属导线跨接。 |  |  |  | 《深度冷冻法生产氧气机相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.7.4条 |  |
| 2.19 | 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。 |  |  |  | 《深度冷冻法生产氧气机相关气体安全技术规程》GB16912-2008第8.1.1条 |  |
| 2.20 | 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门。 |  |  |  | 《深度冷冻法生产氧气机相关气体安全技术规程》GB16912-2008 第8.5.1条 |  |
| 2.21 | 灌氧站房、汇流排间、空瓶间和实瓶间，均应有防止瓶倒的措施。 |  |  |  | 《深度冷冻法生产氧气机相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.6.14 |  |
| 2.22 | 容器的充满率不得大于0.95，严禁过量充装。 |  |  |  | 《低温液体贮运设备使用安全规则》JB/T6898-2015 第4.4.1条 |  |
| 3 | 公用工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 有爆炸危险、火灾危险的房间或区域内的电气设施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。液氧系统设施，氧气灌瓶间、氧气贮罐间等应为2区。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第8.0.2条 |  |
| 3.2 | 设有高压油开关的房间内，其贮油量不应大于25Kg。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第8.0.4条 |  |
| 3.3 | 积聚液氧、液体空气的各类设备、氧气压缩机、氧气灌充台和氧气管道应设导除静电的接地装置，接地电阻不应大于10Ω。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第8.0.4条 |  |
| 3.4 | 氧气管道应设置导除静电的接地装置，并应符合下列规定： 1）厂区架空或地沟敷设管道，在分岔处或无分支管道每隔80m-100m处，以及与架空电力电缆交叉处应设接地装置； 2）进、出车间或用户建筑物处应设接地装置； 3）直接埋地敷设管道应在埋地之前及出地后各接地一次； 4）车间或用户建筑物内部管道应与建筑物的静电接地干线相连接； 5）每对法兰或螺纹接头间应设跨接导线，电阻值应小于0.03欧姆。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013 第11.0.7条 |  |
| 3.5 | 与氧气接触的仪表必须无油脂。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第8.0.7条 |  |
| 3.6 | 氧气站应根据气体生产、储存、输送和灌装的需要设置下列分析仪器： 氮气贮罐间、氮气灌瓶间等的空气中氧含量定期检测。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第8.0.10条 |  |
| 3.7 | 低温液体汽化器的气体出口温度不低于-20℃。 |  |  |  | 《低温液体贮运设备使用安全规则》JB/T6898-2015 第4.4.1条 |  |
| 3.8 | 所用压力表必须是禁油压力表；安全阀、防爆装置的材质应选用不锈钢、铜或铝，并必须脱脂去油。 |  |  |  | 《低温液体贮运设备使用安全规则》JB/T6898-2015 第4.4.2条 |  |
| 3.9 | 厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除本规范另有规定者外，应符合表3.3.1的规定。 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.3.1条 |  |
| 3.10 | 乙类单层厂房耐火等级为二级时，其最大允许占地面积不得超过4000m2 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.3.1条 |  |
| 3.11 | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.0.9条 |  |
| 3.12 | 厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓；民用建筑、厂房（仓库）应设室内消火栓，并满足规范要求。 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.2条 |  |
| 3.13 | 工厂、仓库、堆场、储罐（区）和民用建筑的室外消防水量，应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.2.2条 |  |
| 3.14 | 室外消防给水网应布置成环状。 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第8.2.7条 |  |
| 3.15 | 室内消火栓竖管管径不应小于DN100，室内消防竖管应连成环状。 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.2.3条 |  |
| 3.16 | 除无可燃层外，设置室内消火栓的建筑，其各层均应设置消火栓。 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.3.1条 |  |
| 3.17 | 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。室内消火栓的间距应由计算确定；甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m。 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.3.3条、第8.4.3.5条 |  |
| 3.18 | 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.3.7条 |  |
| 3.19 | 按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的要求，配备适当种类、数量的相应灭火器。 |  |  |  | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 |  |
| 3.20 | 化工企业设置专职消防站，也可与地方消防站联合设置，当区域联合消防时，消防车队必须在报警后五分钟内到达火灾现场。 |  |  |  | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第6.4.2条 |  |
| 3.21 | 氧气站设备的给水和排水系统应能放尽存水。 |  |  |  | 《氧气站设计规范》GB50030-2013第9.0.3条 |  |

- 表3-6.2危险化学品储存、经营企业专业检查表（气体充装—氢气）

本表适用于氢气充装站（不含生产、使用）。

| 序号 | 标准要求 |  | 检查依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总图布置与建筑 |  |  |  |
| 1.1 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝 措施； | 《工业企业总平面设计规范 》 GB50187-2012 第3.0.12条 |  |  |
| 1.2 | 山区 建厂，当 厂址位于 山坡或山 脚处时，应采取防止山 洪、泥石 流等 自然灾害的危害的加 固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告 。 | 《工业企业总平面设计规范 》 GB50187-2012 第3.0.13条 |  |  |
| 1.3 | 下列地段和地区不应选为厂址： # 1）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3）采矿陷落（错动）区地表界限内； 4）爆破危险界限内； 5）坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6） 有严重放射性物质污染影响区； 7）生活居住区、文教区、水源保护区、 名胜古迹、 风景游览区、温泉、疗养区 、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8）对飞机起落、电台 通讯、电 视转播、 雷达导航和 重要的天文 、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内。 | 《工业企业总平面设计规范 》 GB50187-2012 第3.0.14条 |  |  |
| 1.4 | 构成重大危险源的场所是否按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： ① 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； ② 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； ③ 供水水源、水厂及水源保护区； ④ 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； ⑤ 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； ⑥ 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； ⑦ 军事禁区、军事管理区； ⑧ 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 |  |  |
| 1.5 | 供氢站、氢气罐的布置，应按下列要求经综合比较确定：1 宜布置在工厂常年最小频率风向的下风侧，并应远离有明火或散发火花的地点； 2 宜布置为独立建筑物、构筑物； 3 不得布置在人员密集地段和主要交通要道邻近处； 4 氢气站、供氢站、氢气罐区，宜设置不燃烧体的实体围墙，其高度不应小于2.5m； 5 宜留有扩建的余地。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第3.0.1条 |  |  |
| 1.6 | 氢气站、供氢站、氢气罐与建筑物、构筑物的防火间距，不应小于下表的规定。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第3.0.2条 |  |  |
| 1.7 | 氢气站、供氢站、氢气罐与铁路、道路的防火间距，不应小于表3．0．3的规定。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第3.0.3条 |  |  |
| 1.8 | 氢气罐或罐区之间的防火间距，应符合下列规定：1 湿式氢气罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐(罐径较大者，下同)的半径； 2 卧式氢气罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐直径的2/3；立式罐之间、球形罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐的直径； 3 卧式、立式、球形氢气罐与湿式氢气罐之间的防火间距，应按其中较大者确定； 4 一组卧式或立式或球形氢气罐的总容积不应超过30000m3。组与组的防火间距，卧式氢气罐不应小于相邻较大罐长度的一半；立式、球形罐不应小于相邻较大罐的直径，并不应小于1Om。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第3.0.4条 |  |  |
| 1.9 | 供氢站内氢气实瓶数不超过60瓶或占地面积不超过500m2时，可与耐火等级不低于二级的用氢车间或其他非明火作业的丁、戊类车间毗连，其毗连的墙应为无门、窗、洞的防爆防护墙，并宜布置在靠厂房的外墙或端部。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第3.0.6条 |  |  |
| 1.10 | 氢气站内的氢气灌瓶间、实瓶间、空瓶间，宜布置在厂房的边缘部分。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第3.0.7条 |  |  |
| 1.11 | 氢气站、供氢站的耐火等级不应低于二级，并宜为单层建筑。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第7.0.1条 |  |  |
| 1.12 | 氢气站、供氢站内有爆炸危险房间应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定，设置泄压设施。 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 泄压设施宜采用轻质面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。 泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60Kg/㎡。 屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第7.0.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.2、3.6.3条 |  |  |
| 1.13 | 有爆炸危险房间的安全出入口，不应少于2个，其中1个应直通室外。但面积不超过100m2的房间，可只设1个直通室外出入口。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第7.0.5条 |  |  |
| 1.14 | 有爆炸危险房间与无爆炸危险房间之间，应采用耐火极限不低于3.0h的不燃烧体防爆防护墙隔开。当设置双门斗相通时，门的耐火极限不应低于1.2h。有爆炸危险房间与无爆炸危险房间之间，当必须穿过管线时，应采用不燃烧体材料填塞空隙。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第7.0.6条 |  |  |
| 1.15 | 有爆炸危险房间的门窗均应向外开启，并宜采用撞击时不产生火花的材料制作。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第7.0.7条 |  |  |
| 1.16 | 氢气灌瓶间内，应设置高度不低于2m的防护墙。 氢气灌瓶间、氢气汇流排间和实瓶间，应采取防止阳光直射气瓶的措施。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第7.0.9条 |  |  |
| 1.17 | 有爆炸危险房间的上部空间，应通风良好。顶棚内表面应平整，避免死角。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第7.0.10条 |  |  |
| 1.18 | 氢气站、供氢站严禁使用明火取暖。当设集中采暖时，应采用易于消除灰尘的散热器。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第11.0.1条 |  |  |
| 1.19 | 有爆炸危险房间的自然通风换气次数，每小时不得少于3次；事故排风装置换气次数每小时不得少于12次，并与氢气检漏装置联锁。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第11.0.5条 |  |  |
| 1.20 | 有爆炸危险房间，事故排风机的选型，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定，并不应低于氢气爆炸混合物的级别、组别(ⅡCT1)。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第11.0.7条 |  |  |
| 2 | 工艺系统与设备设施 |  |  |  |
| 2.1 | 氢气站、供氢站的氢气罐安全设施设置，应符合下列规定： 1）应设有安全泄压装置，如安全阀等； 2）氢气罐顶部最高点，应设氢气放空管； 3）应设压力测量仪表； 4）应设氮气吹扫置换接口。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第4.0.10条 |  |  |
| 2.2 | 氢气站应按外销氢气量选择氢气灌装方式。氢气灌装系统的设置应符合下列规定： 1）应设有超压泄放用安全阀； 2）应设有氢气回流阀，氢气回流至氢气压缩机前管路或氢气缓冲罐； 3）应设有分组切断阀、压力显示仪表； 4）应设有吹扫放空阀，放空管应接至室外安全处； 5）应设有气瓶内余气及含氧量测试仪表。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第4.0.13条 |  |  |
| 2.3 | 各类供氢系统，均应设有含氧量小于0.5％的氮气置换吹扫设施。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第4.0.15条 |  |  |
| 2.4 | 氢气站工艺装置内的设备、建筑物平面布置的防火间距，不应小于本规范表6.0.2的规定。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第6.0.2条 |  |  |
| 2.5 | 氢气站工艺装置内兼作消防车道的道路，应符合下列规定： 1）道路应相互贯通。当装置宽度小于或等于60m，且装置外两侧设有消防车道时，可不设贯通式道路； 2）道路的宽度不应小于4m，路面上的净空高度不应小于4.5m。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第6.0.3条 |  |  |
| 2.6 | 当同一建筑物内，布置有不同火灾危险性类别的房间时，其间的隔墙应为防火墙。 同一建筑物内，宜将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第6.0.4条 |  |  |
| 2.7 | 氢气站内应将有爆炸危险的房间集中布置。有爆炸危险房间不应与无爆炸危险房间直接相通。必须相通时，应以走廊相连或设置双门斗。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第6.0.5条 |  |  |
| 2.8 | 当氢气站内同时灌充氢气和氧气时，灌瓶间等的布置应符合下列规定： 1）应分别设置氢气灌瓶间、实瓶间、空瓶间及氧气灌瓶间、实瓶间、空瓶间； 2）灌瓶间可通过门洞与空瓶间和实瓶间相通，并均应设独立的出入口。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第6.0.7条 |  |  |
| 2.9 | 当氢气实瓶数量不超过60瓶时，实瓶、空瓶和氢气灌充器或氢气汇流排，可布置在同一房间内，但实瓶、空瓶必须分开存放。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第6.0.8条 |  |  |
| 2.10 | 氢气灌瓶间、实瓶间、空瓶间和汇流排间的通道净宽度，应根据气瓶运输方式确定，但不宜小于1.5m，并应有防止瓶倒的措施。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第6.0.14条 |  |  |
| 2.11 | 氢气罐不应设在厂房内。在寒冷地区，湿式氢气罐和固定容积含湿氢气罐底部，应采取防冻措施。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第6.0.16条 |  |  |
| 2.12 | 氢气放空管，应设阻火器。阻火器应设在管口处。放空管的设置，应符合下列规定： 1）应引至室外，放空管管口应高出屋脊1m； 2）应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施； 3）压力大于0.1 MPa时，阻火器后的管材，应采用不锈钢管。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第12.0.9条 |  |  |
| 2.13 | 氢气站、供氢站和车间内氢气管道敷设时，应符合下列规定：1）宜沿墙、柱架空敷设，其高度不应防碍交通并便于检修。与其他管道共架敷设时，应符合本规范附录B的要求； 2）严禁穿过生活间、办公室，并不得穿过不使用氢气的房间； 3）车间人口处应设切断阀，并宜设流量记录累计仪表； 4）车间内管道末端宜设放空管； 5）接至用氢设备的支管，应设切断阀，有明火的用氢设备还应设阻火器。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第12.0.10条 |  |  |
| 2.14 | 厂区内氢气管道架空敷设时；应符合下列规定： 1）应敷设在不燃烧体的支架上； 2）寒冷地区，湿氢管道应采取防冻设施； 3）与其他架空管线之间的最小净距，宜按本规范附录B的规定执行；与建筑物、构筑物、铁路和道路等之间的最小净距，宜按本规范附录C的规定执行。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第12.0.11条 |  |  |
| 2.15 | 厂区内氢气管道直接埋地敷设时，应符合下列规定： 1）埋地敷设深度，应根据地面荷载、土壤冻结深度等条件确定，管顶距地面不宜小于0.7m。湿氢管道应敷设在冻土层以下；当敷设在冻土层内时，应采取防冻措施； 2）应根据埋设地带的土壤腐蚀性等级，采取相应的防腐蚀措施； 3）与建筑物、构筑物、道路及其他埋地敷设管线之间的最小净距，宜按本规范附录D、附录E的规定执行； 4 不得敷设在露天堆场下面或穿过热力沟。当必须穿过热力沟时，应设套管。套管和套管内的管段不应有焊缝； 5）敷设在铁路或不便开挖的道路下面时，应加设套管。套管的两端伸出铁路路基、道路路肩或延伸至排水沟沟边均为1m。套管内的管段不应有焊缝；套管的端部应设检漏管； 6）回填土前，应从沟底起直至管顶以上300mm范围内，用松散的土填平夯实或用砂填满再回填土。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第12.0.12条 |  |  |
| 2.16 | 厂区内氢气管道明沟敷设时，应符合下列规定： 1）管道支架应采用不燃烧体； 2）在寒冷地区，湿氢管道应采取防冻措施； 3）不应与其他管道共沟敷设。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第12.0.13条 |  |  |
| 2.17 | 氢气灌装用压缩机的型号、排气量，应根据充灌台或充装容器的规格、数量，充装时间和进气压力、排气压力等确定。灌装用氢气压缩机，可不设备用。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第5.0.9条 |  |  |
| 2.18 | 氢气灌装用充灌台应设两组或两组以上，一组灌装、一组倒换钢瓶。每组钢瓶的数量，应以外销氢气量或灌装用氢气压缩机的排气量、氢气充装时间确定。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第5.0.11条 |  |  |
| 3 | 公用工程 |  |  |  |
| 3.1 | 氢气站、供氢站的供电，按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052规定的负荷分级，除中断供氢将造成较大损失者外，宜为三级负荷。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第8.0.1条 |  |  |
| 3.2 | 有爆炸危险房间或区域内的电气设施，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第8.0.1条 |  |  |
| 3.3 | 有爆炸危险环境的电气设施选型，不应低于氢气爆炸混合物的级别、组别(ⅡCT1)。有爆炸危险环境的电气设计和电气设备、线路接地，应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定执行。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第8.0.3条 |  |  |
| 3.4 | 有爆炸危险房间的照明应采用防爆灯具，其光源宜采用荧光灯等高效光源。灯具宜装在较低处，并不得装在氢气释放源的正上方。 氢气站内宜设置应急照明。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第8.0.4条 |  |  |
| 3.5 | 在有爆炸危险环境内的电缆及导线敷设，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的规定。敷设导线或电缆用的保护钢管，必须在下列各处做隔离密封： 1）导线或电缆引向电气设备接头部件前； 2）相邻的环境之间。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第8.0.5条 |  |  |
| 3.6 | 有爆炸危险房间内，应设氢气检漏报警装置，并应与相应的事故排风机联锁。当空气中氢气浓度达到0.4％(体积比)时，事故排风机应能自动开启。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第8.0.6条 |  |  |
| 3.7 | 氢气站、供氢站应根据需要设置下列计量仪器： 1）原料气体流量计； 2）产品氢气或对外供氢的氢气流量计。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第8.0.8条 |  |  |
| 3.8 | 氢气灌瓶间与氢气压缩机间之间，应设联系信号。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第8.0.11条 |  |  |
| 3.9 | 氢气站、供氢站应设自动控制系统；需要时可按无人值守要求配置。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第8.0.14条 |  |  |
| 3.10 | 氢气站、供氢站的防雷分类不应低于第二类防雷建筑。其防雷设施应防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入。防直击雷的防雷接闪器，应使被保护的氢气站建筑物、构筑物、通风风帽、氢气放空管等突出屋面的物体均处于保护范围内。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第9.0.2条 |  |  |
| 3.11 | 氢气站、供氢站内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架和突出屋面的放空管、风管等应接到防雷电感应接地装置上。管道法兰、阀门等连接处，应采用金属线跨接。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第9.0.4条 |  |  |
| 3.12 | 室外架空敷设氢气管道应与防雷电感应的接地装置相连。距建筑100m内管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。埋地氢气管道，在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第9.0.6条 |  |  |
| 3.13 | 有爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体应采取防静电措施。在进出氢气站和供氢站处、不同爆炸危险环境边界、管道分岔处及长距离无分支管道每隔50～80m处均应设防静电接地，其接地电阻不应大于10Ω。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第9.0.6条 |  |  |
| 3.14 | 氢气罐等有爆炸危险的露天钢质封闭容器，当其壁厚大于4mm时可不装设接闪器，但应有可靠接地，接地点不应小于2处：两接地点间距不宜大于30m，冲击接地电阻不应大于10Ω。氢气放散管的保护应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的要求。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第9.0.7条 |  |  |
| 3.15 | 氢气站、供氢站的室内外消防设计，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。 | 《氢气站设计规范》GB50177-2005 第10.0.6条 |  |  |
| 3.16 | 甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.3.7条 |  |  |
| 3.17 | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第6.0.9条 |  |  |
| 3.18 | 厂房（仓库）、储罐（区）应设室外消火栓；民用建筑、厂房（仓库）应设室内消火栓，并满足规范要求 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第8.1.2条 |  |  |
| 3.19 | 仓库、储罐（区）的室外消防水量，应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.2.2条 |  |  |
| 3.20 | 室外消防给水网应布置成环状 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.2.7条 |  |  |
| 3.21 | 室内消火栓竖管管径不应小于DN100，室内消防竖管应连成环状 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.2.3条 |  |  |
| 3.22 | 除无可燃层外，设置室内消火栓的建筑，其各层均应设置消火栓 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.3.1条 |  |  |
| 3.23 | 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。室内消火栓的间距应由计算确定；甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.3.3条第8.4.3.5条 |  |  |
| 3.24 | 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.3.7条 |  |  |
| 3.25 | 作业人员应穿防静电工作服，戴手套和口罩等防护用具，禁止穿钉鞋。 | 《易燃易爆商品储藏养护技术条件》GB17914-2013第8.1条 |  |  |
| 3.26 | 各项操作不应使用能产生火花的工具，不应使用叉车搬运、装卸压缩和液化的气体钢瓶，热源与火源应远离作业现场。 | 《易燃易爆商品储藏养护技术条件》GB17914-2013第8.4条 |  |  |

4.4涉氯、涉氨及煤气站的企业专业检查表

- 表4-1 涉氯、涉氨及煤气站的企业专业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照文书 |  |  |
|  | 企业依法取得企业法人营业执照。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第2条 |  |
|  | 建设项目应当依法开展安全预评价、安全设施设计专篇及安全设施竣工验收。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 |  |
|  | 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依法进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价。 | 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》 |  |
|  | 建设工程应当进行消防验收，验收合格后，方可投入使用。 | 《消防法》第13条 |  |
|  | 建构筑物应设置防雷设施，防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次，检测报告应在有效期内，检测结果应合格。 | 《防雷减灾管理办法》第19条 |  |
| 2 | 机构、职责与管理制度 |  |  |
| 2.1 | 企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。安全生产管理人员的任免，应当告知安全生产监督管理部门。 | 《安全生产法》第21、23条 | 查组织机构图或红头文件 |
| 2.2 | 企业应建立全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。应当对安全生产责任制落实情况的进行监督考核。 | 《安全生产法》第5、19条 |  |
| 2.3 | 主要负责人应对本单位的安全生产工作全面负责。并负有下列职责： 1）建立、健全本单位安全生产责任制； 2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4）保证本单位安全生产投入的有效实施； 5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7）及时、如实报告生产安全事故。 | 《安全生产法》第18条 |  |
| 2.4 | 企业应当根据制定完善下列安全生产规章制度和操作规程（不限于以下所列）： 1）安全生产例会等安全生产会议制度； 2）安全投入保障制度； 3）安全生产奖惩制度； 4）安全培训教育制度； 5）特种作业人员管理制度； 6）安全检查和隐患排查治理制度； 7）重大危险源评估和安全管理制度； 8）变更管理制度； 9）应急管理制度； 10）生产安全事故或者重大事件管理制度； 11）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 12）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 13）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 14）危险化学品安全管理制度； 15）职业健康相关管理制度； 16）劳动防护用品使用维护管理制度； 17）承包商管理制度； 18）安全管理制度及操作规程定期修订制度； 19）各岗位操作安全规程。 | 《安全生产法》 《职业病防治法》 |  |
| 2.5 | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《特种设备安全法》第34条 |  |
| 2.6 | 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，实行双人收发、双人保管制度。 | 《危险化学品管理条例》第24条 |  |
| 2.7 | 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。 | 《危险化学品管理条例》第25条 |  |
| 3 | 安全投入 |  |  |
| 3.1 | 企业应当严格执行安全投入保障制度，制度中应明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第 31条 |  |
| 3.2 | 企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 |  |
| 3.3 | 企业安全费用应当按照以下范围使用： 1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出； 2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6）安全生产宣传、教育、培训支出； 7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8）安全设施及特种设备检测检验支出； 9）其他与安全生产直接相关的支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第20条 |  |
| 3.4 | 用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《职业病防治法》第21条 |  |
| 3.5 | 企业应建立安全投入台账，其安全生产费用在成本中据实列支。 | 《安全生产法》第 20条 |  |
| 3.6 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《安全生产法》第48条 |  |
| 4 | 教育培训 |  |  |
| 4.1 | 应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《安全生产法》第25条 |  |
| 4.2 | 主要负责人、安全生产管理人员应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，并取得安全资格证书。 | 《安全生产法》第16条 |  |
| 4.3 | 特种作业人员必须取得《中华人民共和国特种作业操作证》，方可上岗作业，证书应在有效期内。 | 《安全生产法》第27条 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第4条 |  |
| 4.4 | 特种设备作业人员应取得特种设备作业人员证，证书应在有效期内。 | 《特种设备安全监察条例》第38条 |  |
| 4.5 | 新上岗从业人员应接受“三级”安全教育，并经考试合格后上岗。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。培训内容主要有安全管理制度、操作规程、职业卫生管理、风险识别及应对措施等。 | 《生产经营单位安全培训规定》第13条 |  |
| 4.6 | 转岗、复岗从业人员应接受“两级”安全教育，“四新”投用前应对从业人员进行安全培训。 | 《安全生产法》第26条 《湖南省安全生产条例》第13条 |  |
| 4.7 | 应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《安全生产法》第25条、《生产经营单位安全培训规定》第4条 | 查培训教育档案 |
| 5 | 作业安全管理 |  |  |
| 5.1 | 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014 |  |
| 5.2 | 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014第4.1条 |  |
| 5.3 | 企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014第4.6条 |  |
| 5.4 | 企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014 |  |
| 5.5 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 《安全生产法》第45条 |  |
| 5.6 | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《安全生产法》第54条 |  |
| 6 | 设备设施管理 |  |  |
| 6.1 | 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账，由专人负责管理，定期进行检查、维护、保养，确保其有效。 | 《安全生产法》第33条 |  |
| 6.2 | 特种设备必在投用前须取得安全使用登记证或者安全标志。特种设备作业人员应持证上岗。 | 《安全生产法》第34条 |  |
| 6.3 | 特种设备应当进行经常性维护保养和至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全法》第39条、《特种设备安全监察条例》第27条 |  |
| 6.4 | 特种设备应定期进行检验，检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》第40条、《特种设备安全监察条例》第28条 |  |
| 6.5 | 建立特种设备安全技术档案，应包括以下内容： 1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3）特种设备的日常使用状况记录； 4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5）特种设备的运行故障和事故记录。 6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 | 《特种设备安全法》第35条、《特种设备安全监察条例》第26条 |  |
| 6.6 | 不得使用列入《淘汰落后安全技术装备目录》内的淘汰设备。 | 《安全生产法》第35条、《淘汰落后安全技术装备目录》 | 当有新的目录时需及时更新。 |
| 7 | 危险化学品重大危险源 |  |  |
| 7.1 | 危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。 | 《危险化学品管理条例》第17条 |  |
| 7.2 | 储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当如实记录其数量、流向，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。剧毒化学品应在公安机关备案。 | 《危险化学品管理条例》第23条 |  |
| 7.3 | 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度，并按制度建立相关记录。 | 《危险化学品管理条例》第25条 | 查制度和记录 |
| 7.4 | 危险化学品单位应当按照有关规定对重大危险源进行安全评估。有下列情形之一的，应重新进行辨识、评估及分级： 1）重大危险源安全评估已满三年的； 2）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； 3）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； 4）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； 5）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的； 6）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第8、11条 |  |
| 7.5 | 构成重大危险源的应及时在所在地安全生产监督管理部门备案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条 |  |
| 7.6 | 企业应对重大危险源进行登记建档，包括以下： 1）辨识、分级记录； 2）重大危险源基本特征表； 3）涉及的所有化学品安全技术说明书； 4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； 5）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； 6）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； 7）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； 8）安全评估报告或者安全评价报告； 9）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； 10）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； 11）其他文件、资料。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第22条 |  |
| 7.7 | 重大危险源的化工生产装置装备应该设置自动化控制系统；一级或者二级重大危险源应装备紧急停车系统。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 第13条 |  |
| 7.8 | 重大危险源中有毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，应设置紧急切断装置；有毒性气体的设施，应设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应配备独立的安全仪表系统（SIS）； 储存剧毒物质的场所或者设施，应设置视频监控系统。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第13条 |  |
| 7.9 | 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第20条 |  |
| 8 | 隐患排查治理 |  |  |
| 8.1 | 企业应定期组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。企业应结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查。 | 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T-33000-2016第5.5.3.1条 |  |
| 8.2 | 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T-33000-2016第5.5.3.2条 |  |
| 8.3 | 隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。 | 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T-33000-2016第5.5.3.3条 |  |
| 8.4 | 企业如实记录隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。 | 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T-33000-2016第5.5.3.4条 |  |
| 8.5 | 企业应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。（隐患自查自报） | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条 |  |
| 9 | 应急与事故管理 |  |  |
| 9.1 | 企业应建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。应急组织包括急指挥系统、应急救援队伍，明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 | 《安全生产法》第69条 |  |
| 9.2 | 企业应依据有关标准制定本单位的生产安全事故应急救援预案，并经企业负责人签字生效后报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。构成重大危险源的企业应制定重大危险源事故专项应急预案；特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案。 | 《安全生产法》第17条 《生产安全事故应急预案管理办法》第13条 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GBT 29639-2013 |  |
| 9.3 | 企业应按照应急救援预案定期组织演练，并保留演练记录。并对演练效果进行评估，根据评估结果修订预案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第17号） |  |
| 9.4 | 预案至少每三年修订一次，下列情形之一的，应及时修订： 1）生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的； 2）生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； 3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的； 4）应急组织指挥体系或者职责已经调整的； 5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； 6）应急预案演练评估报告要求修订的； 7）应急预案管理部门要求修订的。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第35、36条 |  |
| 9.5 | 企业应配备必要的应急救援器材、设备，并建立应急救援器材台账，有专人进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。 | 《安全生产法》第69条 |  |
| 9.6 | 发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地有关部门报告。 | 《安全生产法》第80条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第9条 |  |
| 9.7 | 企业应建立事故档案和事故管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T-33000-2016第5.7.3条 |  |
| 10 | 安全警示标识 |  |  |
| 10.1 | 企业应在易燃、易爆、有毒有害等危险场所和有关设施、设备的醒目位置设置符合GB2894规定的安全警示标志。 | 《安全生产法》第32条、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 |  |
| 10.2 | 企业应在在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第17条 |  |
| 10.3 | 企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 | 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T-33000-2016第5.4.4条 |  |
| 10.4 | 危险性作业场所应设置安全通道，应设安全照明、安全标志和疏散指示标志，门窗应向外开启，通道和出口应保持畅通，出入口的设置应符合有关规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008第5.4.6条 |  |
| 10.5 | 消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目的位置。标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物。 | 《消防安全标志设置要求》GB15630-1995 |  |
| 11 | 作业场所 |  |  |
| 11.1 | 冲洗设备包括洗眼器、淋洗器等安全防护措施，其服务半径小于15m。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第5.1.6条 |  |
| 11.2 | 涉及具有化学灼伤危害物质的生产过程时，应合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄或喷溅。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014第5.6.1条 |  |
| 11.3 | 具有化学灼伤危害作业应尽量采用机械化、管道化和自动化，并安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置，禁止使用玻璃管道、管件、阀门、流量计、压力计等仪表。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014第5.6.2条 |  |
| 11.4 | 具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，危险作业点装设防护措施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014第5.6.3条 |  |
| 11.5 | 在可能突然泄漏或者逸出大量有害物质的密闭或者半密闭工作场所，应安装事故通风装置以及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第17条 |  |
| 11.6 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 《安全生产法》第39条 |  |
| 11.7 | 产生大量热的封闭厂房应充分利用自然通风降温，必要时可以设计排风送风降温设施，排、送风降温系统可与尘毒排风系统联合设计。高温作业点可以采用局部通风降温措施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014第5.2.3条 |  |
| 11.8 | 爆炸危险场所必须有良好的通风设施，以防止有爆炸危险气体的积聚。生产装置尽可能采用露天、半露天布置，布置在室内应有足够的通风量；通排风设施应根据气体比重确定位置；对局部易泄漏部位应设置局部符合防爆要求的机械排风设施。 | 《爆炸危险场所安全规定》 第16条 |  |
| 11.9 | 用人单位应结合劳动者作业方式和工作条件，并考虑其个人特点及劳动强度，选择防护功能和效果适用的劳动防护用品。个体防护装备选用应符合GB/T11651-2008的要求。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第14条、《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008 |  |
| 11.10 | 用人单位应当在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所配备应急劳动防护用品，放置于现场临近位置并有醒目标识。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第 14 条、《个体防护装备选用规范》 GB/T11651-2008 |  |
| 11.11 | 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第三部分工业防护栏及钢平台》GB4053.3-2009第4.1.1条 |  |
| 11.12 | 在平台、通道或工作面可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏及钢平台》GB4053.3-2009第4.1.2条 |  |
| 11.13 | 防护栏杆及钢平台、钢斜梯、钢直梯安装后，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）面漆或采用等效的防锈防腐涂装。 | 《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053-2009 |  |
| 11.14 | 梯段高度大于3m时宜设置安全护笼。单梯段高度大于7m时，应设置安全护笼。当攀登高度小于7m时，但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时，也应设置安全护笼。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分钢直梯》GB4053.1-2009第5.3.2条 |  |
| 11.15 | 固定式钢斜梯与水平面的倾角应在30°~75°范围内。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分钢斜梯》GB4053.2-2009第4.2.1条 |  |
| 11.16 | 生产设备上供人员作业的工作位置，应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足有充分的活动余地。危险作业点，应留有足够的退避空间。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999第2.7条 |  |
| 11.17 | 对于运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196-2003 第6.4.1条 |  |
| 11.18 | 生产设备必须保证操作点和操作区域有充足的照度。但要消除各种频闪效应和眩光现象。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999第2.8.1条 |  |
| 11.19 | 设备的外表面温度在50～850℃时，除工艺有散热要求外，均应设置绝热层，且保护层必须采用不燃材料。 | 《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-2013 第5.2.1条 |  |
| 11.20 | 输送危险物料的管道应按标准涂色、标明流向和阀门开关方向。 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标致》GB 7231-2003 |  |
| 11.21 | 使用剧毒或高毒物质的高风险工业企业应设置紧急救援站或有毒气体防护站。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 |  |
| 11.22 | 氧气瓶和乙炔气瓶使用时应分开至少保持5m间距，且距明火10m以外。盛装易发生聚合反应或分解反应气体的气瓶，如乙炔气瓶，应避开放射源。 | 《气瓶使用安全管理规范》Q/SY1365-2011第4.3.4条 |  |
| 11.23 | 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5 m，现有低于5 m的管线在改、扩建时应予以解决。 跨越道路上空的建（构）筑物（含桥梁、隧道等）距路面的最小净高，应按行驶车辆的最大高度或车辆装载物料后的最大高度另加0. 5m～1 m的安全间距采用，并不宜小于5m。如足够依据确保安全通行时，净空高度可小于 5 rn，但不得小于4.5 m。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008第6.1.2条 |  |
| 11.24 | 生产、储存装置及设施不得超温、超压、超液位运行的。 | 《安全生产法》第38条 |  |
| 11.25 | 安全阀应满足下列要求： ①应垂直安装并应装设在压力容器液面上的气相空间部分或装在与压力容器气相空间相连的管道上； ②安全阀一般每年至少校验一次； ③压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加联锁或铅封，且有专人定期检查； ④安全阀的开启压力不得高于设备的设计压力。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 |  |
| 11.26 | 压力容器、压力管道上的压力表安装前应当进行校定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表检定后应当加铅封。压力表应按相关规定定期校验。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第9.2.1.2条 |  |
| 11.27 | 液面计有下列情况之一的，应停止使用并更换： ①超过检修周期。 ②玻璃板(管)有裂纹、破碎。 ③阀件固死。 ④出现假液位。 ⑤液面计指示模糊不清。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 |  |
| 11.28 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立设置。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第3.0.9条 |  |
| 11.29 | 可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源： ①气体压缩机和液体泵的动密封； ②液体采样口和气体采样口； ③液体排液（水）口和放空口； ④设备和管道的法兰和阀门组。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第4.1.2条 |  |
| 11.30 | 检测比空气重的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第6.1.1条 |  |
| 11.31 | 检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检（探）测器，其安装高度应高出释放源0.5～2m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第6.1.2条 |  |
| 11.32 | 涉及可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施，应设置可燃气体和有毒气体的泄露浓度检测。有毒有害、可燃气体泄漏检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第3.0条 |  |
| 12 | 公用工程 |  |  |
| 12.1 | 消防系统及应急处理 |  |  |
| 12.1.1 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m2时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 《建筑设计防火规》 GB50016-2014第3.8.2条 |  |
| 12.1.2 | 消防水泵房应符合下列规定： ①独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级，与其他产生火灾暴露危害的建筑的防火距离应根据计算确定，但不应小于 15m； ②附设在建筑物内的消防水泵房，应采用耐火极限不低于 2.0h的隔墙和 1.50h的楼板与其他部位隔开，其疏散门应靠近安全出口，并应设甲级防火门； ③ 附设在建筑物内的消防水泵房，当设在首层时，其出口应直通室外；当设在地下室或其他楼层时，其出口应直通安全出口。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.5.12条 |  |
| 12.1.3 | 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150m。工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所，其周围应设置室外消火栓，数量应根据设计流量经计算确定，且间距不应大于60m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.3.2、7.3.7条 |  |
| 12.1.4 | 符合下列规定之一时，应设置消防水池： ①当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时； ②当采用一路消防供水或只有一条引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时； ③ 市政消防给水设计流量小于建筑的消防给水设计流量时。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.1条 |  |
| 12.1.5 | 室外消防给水管网的布置应符合下列规定： ①室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网，但当采用一路消防供水时可采用枝状管网； ② 管道的直径不应小于DN100； ③ 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5个； | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.4条 |  |
| 12.1.6 | 民用建筑、厂房、仓库、储罐区和堆场周围应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第8.1.2条 |  |
| 12.1.7 | 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.2.1条 |  |
| 12.1.8 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | 《消防给水及消火栓技术规范》GB50974-2014第7.4.3条 |  |
| 12.1.9 | 甲、乙、丙类液体储罐（区）内的储罐应设置移动水枪或固定水冷却设施。高度大于15m或单罐容积大于2000m³的甲、乙、丙类液体地上储罐，宜采用固定水冷却设施。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第8.1.4条 |  |
| 12.1.10 | 当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时，消防水池的有效容积应根据计算确定，但不应小于100m3，当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。 | 《消防给水及消火栓技术规范》 GB50974-2014第4.3.4条 |  |
| 12.1.11 | 消防用水与其他用水共用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 | 《消防给水及消火栓技术规范》 GB50974-2014第4.3.8条 |  |
| 12.1.12 | 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。 每个设置点的灭火器不宜多于5具灭火器材。 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第5.1.1、6.1.1、6.1.2条 |  |
| 12.1.13 | 变电所应根据容量大小及其重要性，对主变压器等各种带油电气设备及建筑物，配备适当数量的手提式及推车式化学灭火器。 | 《35kV～110kV变电站设计规范》 GB50059-2011 第5.0.3条 |  |
| 12.1.14 | 厂房内每个防火分区或一个防火分区内多肉每个楼层，其安全出口的数量应急计算确定，且不应少于2个。 甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.7.2、3.7.6条 |  |
| 12.1.15 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置消防应急照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.3、10.3.4条 |  |
| 12.2 | 供气 |  |  |
| 12.2.1 | 空气压缩机吸气系统的吸气口宜设置在室外，并应有防雨措施。 | 《压缩空气站设计规范》 GB50029-2014第3.0.5条 |  |
| 12.2.2 | 压缩空气、氮气储罐必须装设压力表、安全阀，压力表安全阀应定期校验、检测。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。 压缩空气、氮气储罐（简单压力容器除外）应按《固定式压力容器安全技术监察规程》等标准规范要求，定期进行检测。 | 《压缩空气站设计规范》 GB50029-2014第3.0.18条 |  |
| 12.2.3 | 压缩空气站机器间通向室外的门应保证安全疏散、便于设备出入和操作管理。离心空气压缩机站的安全出口不应少于2个，且必须有1个直通室外；当双层布置时，运行层应有通向室外地面的安全梯。 | 《压缩空气站设计规范》 GB50029-2014第5.0.3条 |  |
| 12.3 | 供配电 |  |  |
| 12.3.1 | 变配电室应满足以下规定： ① 地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。操作面地面应铺设绝缘胶垫。应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施，如出入口应设置高度不低于400mm的挡板。 ② 变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。 ③ 通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。 ④ 应设置有明显的临时接地点，接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。变配电室内应设有等电位联结板。 ⑤ 变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。 ⑥ 配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端。 ⑦配电室内除本室需要的管道外，不应有其它的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水、汽管道与散热器的连接应采用焊接，并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 ⑧配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其它部分不低于三级。 | 《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008、《低压配电设计规范》GB50054-2011、《用电安全导则》GB/T13869-2008 |  |
| 12.3.2 | 应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。 | 《供配电系统设计规范》GB50052-2009第4.0.2条 |  |
| 12.3.3 | 配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥干燥和无剧烈震动的场所，并宜留有发展余地。 | 《低压配电设计规范》 GB50054-2011第4.1.1条 |  |
| 12.3.4 | 落地式配电箱的底部宜抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm。其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | 《低压配电设计规范》 GB50054-2011第4.2.1条 |  |
| 12.3.5 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | 《低压配电设计规范》 GB50054-2011第6.1.1条 |  |
| 12.3.6 | 配电室内的电缆沟，应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面 50mm或设置防水门槛。 | 《低压配电设计规范》 GB50054-2011第4.3.4条 |  |
| 12.3.7 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应设置不间断电源（UPS）的。 | 《安全生产法》第38条 |  |
| 12.3.8 | 爆炸危险区域的电气设备防爆等级选型应根据GB50058的规定，防爆电气设备的级别和组别不应低于爆炸危险环境内爆炸物质的级别和组别。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规》范GB 50058-2014 |  |
| 12.3.9 | 对爆炸危险环境内可能产生静电危害的物体，应采取工业静电接地措施： ①储存易燃易爆介质的设备、管道应设防静电接地； ②输送易燃易爆介质的管道法兰应设防静电跨接； ③存在火灾爆炸危险的生产、储存装置、作业场所的入口处应设人体静电消除器； ④汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线。 | 《化工企业静电接地设计规程》 HG/T20675-1990第2.1.1条 |  |
| 12.3.10 | 直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备，其接地点不应少于两处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。 | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000第4.1.2条 |  |
| 12.3.11 | 设计有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧姆时，应设导线跨接。当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电连接线，但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。 | 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 |  |
| 12.3.12 | 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同—管沟内。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.2.2条 |  |
| 12.3.13 | 在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应作好隔离密封。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058－2014 |  |
| 12.4 | 供热——蒸汽锅炉 |  |  |
| 12.4.1 | 锅炉房的耐火等级不应低于二级，当为燃煤锅炉房时且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时，可采用三级耐火等级的建筑。 | 《建筑设计防火规范》 50016-2014第3.2.5条 |  |
| 12.4.2 | 燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时，机械通风设施应设置导除静电的接地装置，通风量应符合下列规定： ①燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定，事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定； ②燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定，事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。 | 《建筑设计防火规范》 B50016-2014第9.3.16条 |  |
| 12.4.3 | 锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高，应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.2.7条 |  |
| 12.4.4 | 锅炉房出入口的设置，必须符合下列规定： ①出入口不应少于2个。但对独立锅炉房，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m。时，其出入口可设1个： ②非独立锅炉房，其人员出入口必须有1个直通室外； ③锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.3.7条 |  |
| 12.4.5 | 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.1.3条 |  |
| 12.4.6 | 锅炉房出入口的设置，必须符合下列规定： ① 出入口不应少于2个。但对独立锅炉房，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m。时，其出入口可设1个： ②非独立锅炉房，其人员出入口必须有1个直通室外； ③锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.3.7条 |  |
| 12.4.7 | 锅炉房通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.3.8条 |  |
| 12.4.8 | 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m，并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方，当不需操作和通行时，其净空高度可为0.7m。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第4.4.5条 |  |
| 12.4.9 | 蒸汽锅炉必须装设指示仪表监测下列安全运行参数： ①锅筒蒸汽压力；②锅筒水位；③锅筒进口给水压力；④过热器出口蒸汽压力和温度；⑤省煤器进、出口水温和水压。⑥单台额定蒸发量大于等于20t/h的蒸汽锅炉，尚应装设记录仪表。 热水系统应设置自动补水装置并宜设置自动排气装置，加压膨胀水箱应设置水位和压力自动调节装置。 | 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008第11.1.1、11.2.4条 |  |
| 12.5 | 供热——有机热载体炉 |  |  |
| 12.5.1 | 有机热载体炉设计和运行时，有机热载体炉出口处有机热载体的温度不得超过有机热载体最高使用温度。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第12条 |  |
| 12.5.2 | 在锅筒和管网最低处应装设排污装置，排污管应接到安全地点。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第14条 |  |
| 12.5.3 | 液相炉的膨胀器应安装液位计。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第18条 |  |
| 12.5.4 | 有机热载体炉出口的气相或液相有机热载体输送管道上，在截止阀前靠近有机热载体炉的地方应安装温度显示和记录仪表；有机热载体炉热功率不超过2.8ＭＷ时，可只装温度显示仪表。在液相炉回路的入口处应装温度显示仪表。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第19条 |  |
| 12.5.5 | 液相炉有机热载体的出口处，应装有超温报警和差压报警装置。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第20条 |  |
| 12.5.6 | 有机热载体炉应装有自动调节保护装置，并在下列情况时应能自动停炉：液位下降到低于极限位置时；有机热载体炉出口热载体温度超过允许值时；有机热载体炉出口热载体压力超过允许值时；循环泵停止运转时。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第20条第3项 |  |
| 12.5.7 | 液相炉和管网系统应装有接收受热膨胀有机热载体的膨胀器。膨胀器可以是封闭式的或是敞口式的。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第21条第1项 |  |
| 12.5.8 | 膨胀器一般不得安装在有机热载体炉的正上方，以防因膨胀而喷出的有机热载体引起火灾。膨胀器的底部与有机热载体炉顶部的垂直距离应不小于1.5m。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第21条第4项 |  |
| 12.5.9 | 膨胀器和膨胀管不得采取保温措施。 | 《有机热载体炉安全技术监察规程》第21条第6项 |  |
| 13 | 涉氨企业专项检查 |  |  |
| 13.1 | 区域位置、总图布置与建筑 |  |  |
| 13.1.1 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1）当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2）凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.12条 |  |
| 13.1.2 | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.13条 |  |
| 13.1.3 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3）采矿陷落（错动）区地表界限内； 4）爆破危险界限内； 5）坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6）有严重放射性物质污染影响区； 7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8）对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9）很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10）具有开采价值的矿藏区； 11）受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.14条 |  |
| 13.1.4 | 构成重大危险源的场所应按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： - 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； - 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； - 供水水源、水厂及水源保护区； - 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； - 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； - 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； - 军事禁区、军事管理区； - 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 |  |
| 13.1.5 | 冷库地址宜选择在省市规划的物流园区中，且应位于周围集中居住区夏季最大频率风向的下风侧，使用氨制冷工质的冷库，与其下风侧居住区的防护距离不宜小于300m，与其他地方居住区的卫生防护距离不宜小于150m。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010 第4.1.1（2）条 |  |
| 13.1.6 | 库址周围应有良好的卫生条件，且必须避开和远离有害气体、灰沙、烟雾、粉尘及其他有污染源的地段 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第4.1.1（3）条 |  |
| 13.1.7 | 液氨罐区及装置设施危险类别为乙类，与厂外变配电室、点火源（包括火炬）； 民用建筑，厂房；仓库；甲、乙、丙类液体罐区、堆场；道路；架空电力线及其他重要设施及场所的安全间距符合相关标准要求。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.4.1、3.5.2、4.2.1~3、4.2.7~9、10.2.1条 |  |
| 13.1.8 | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009第5.1.4条 |  |
| 13.1.9 | 总平面布置应防止或减少有害气体、烟雾、粉尘、振动、噪声对周围环境的污染。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009第5.1.10条 |  |
| 13.1.10 | 液氨罐区及装置设施危险类别为乙类，与厂内变配电室、点火源（包括火炬）； 民用建筑，厂房；仓库；甲、乙、丙类液体罐区、堆场；道路；架空电力线等设施的安全间距符合相关标准要求。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.4.1、3.5.2、4.2.1~3、4.2.7~9、10.2.1条 |  |
| 13.1.11 | 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.2条 |  |
| 13.1.12 | 库房和制冷机房、变配电所和控制室贴邻布置时，相邻侧的墙体，应至少有一面为防火墙，屋顶耐火极限不应低于1.00h。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第4.1.9条 |  |
| 13.1.13 | 每座冷库冷藏间耐火等级、层数和面积应符合《冷库设计规范》GB50072-2010中表4.2.2的规定。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第4.2.2条 |  |
| 13.1.14 | 氨制冷机房的屋面应设置通风间层及隔热层 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第4.6.1（2）条 |  |
| 13.1.15 | 氨制冷机房和变配电所的门应采用平开门并向外开启 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第4.6.1（6）条 |  |
| 13.1.16 | 在地上、半地下储氨罐或储氨罐组，应按照GB50351设置非燃烧、耐腐蚀材料的防火堤。 | 《火电厂脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》HJ563-2010第5.3.12条 |  |
| 13.1.17 | 液氨储罐间的防火间距要求应与液化烃储罐相同；液氧储罐间的防火间距应按《建筑设计防火规范》（GB50016）的要求执行； | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.3.3条 |  |
| 13.1.18 | 液氨的灌装间宜为敞开式建筑物。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.5.3条 |  |
| 13.1.19 | 涉氨厂房和仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.2.9条 |  |
| 13.1.20 | 涉氨厂房的耐火等级不应低于二级，建筑面积不大于300m2的单层厂房可采用三级耐火等级的建筑 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.2.3条 |  |
| 13.1.21 | 员工宿舍严禁设置在厂房内。员工宿舍严禁设置在仓库内。 办公室、休息室等严禁设置在涉氨仓库内，也不应贴邻。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.3.5、3.3.9条 |  |
| 13.1.22 | 有爆炸危险的涉氨生产部位，宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。 有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.7条 |  |
| 13.1.23 | 有爆炸危险的涉氨厂房的总控制室应独立设置 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.8条 |  |
| 13.1.24 | 有爆炸危险的涉氨厂房的分控制室宜独立设置，当贴临外墙设置时，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.9条 |  |
| 13.1.25 | 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域和相邻区域联通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.10条 |  |
| 13.1.26 | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.7.1条 |  |
| 13.1.27 | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.1.8条 |  |
| 13.1.28 | 爆炸危险场所必须有良好的通风设施，以防止有爆炸危险气体的积聚。生产装置尽可能采用露天、半露天布置，布置在室内应有足够的通风量；通排风设施应根据气体比重确定位置；对局部易泄漏部位应设置局部符合防爆要求的机械排风设施。 | 《爆炸危险场所安全规定》 第十六条 |  |
| 13.2 | 工艺、设备设施安全——氨制冷 |  |  |
| 13.2.1 | 包装机、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第6.2.7条 |  |
| 13.2.2 | 设于室外的冷凝器、油分离器等设备，应有防止非操作人员进入的围栏。设于室外的制冷机组、贮液器，除应设围栏外，还应有通风良好的遮阳设施 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第6.4.10条 |  |
| 13.2.3 | 制冷管道的布置应符合下列要求： | 《冷库设计规范》GB50072-2010第6.5.6条 |  |
| 1） | 低压侧制冷管道的直线段超过100m，高压侧制冷管道的直线段超过50m，应设置一处管道补偿装置，并应在管道的适当位置，设置导向支架和滑动支、吊架。 |  |  |
| 2） | 制冷管道穿过建筑物的墙体（除防火墙外）、楼板、屋面时，应加套管，套管与管道间的空隙应密封但制冷压缩机的排气管道与套管间的空隙不应密封。套管应超出墙面、楼板、屋面50mm。管道穿过屋面时应设防雨罩。 |  |  |
| 13.2.4 | 制冷管道和设备保冷的设计、计算、选材等均应按现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272及《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175 的有关规定执行。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第6.6.2条 |  |
| 13.2.5 | 制冷系统管道和设备经排污、严密性试验合格后。均应涂防锈底漆和色漆。冷间制冷光滑排管可仅刷防锈漆。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第6.6.5条 |  |
| 13.2.6 | 氨制冷机房应设置氨气体浓度报警装置，当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动开启制冷机房内的事故排风机。氨气浓度传感器应安装在氨制冷机组及贮氨容器上方的机房顶板上。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第7.2.1条 |  |
| 13.2.7 | 氨制冷机房应设事故排风机，在控制室配风机控制柜上和制冷机房门墙上应安装人工启停控制按钮。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第7.2.2条 |  |
| 13.2.8 | 所有制冷容器、制冷系统加液站集管，以及制冷剂液体、气体分配站集管上和不凝性气体分离器的回气管上，均应设压力表或真空压力表 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第6.4.4条 |  |
| 13.2.9 | 制冷系统中采用的压力表或真空压力表均应采用制冷剂专用表。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第6.4.5条 |  |
| 13.2.10 | 氨制冷机房应设置事故排风装置，事故排风机必须选用防爆型，排风口应位于侧墙高处或屋顶。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第9.0.2条 |  |
| 13.2.11 | 氨制冷机房应安装氨气浓度检测报警装置及供水系统 | 《冷库安全规程》GB28009-2011第7.4条 |  |
| 13.2.12 | 在氨制冷机房门口外侧便于操作的位置，应设置切断制冷系统电源的紧急控制装置，并应设置警示标示。每套制冷压缩机组启动控制柜（箱）及机组控制台应设经济停机按钮。 | 《冷库安全规程》GB28009-2011第7.1条 |  |
| 13.2.13 | 制冷机房应装有事故排风装置。氨制冷机房的事故排风装置应采用防爆型。当制冷系统发生事故而被切断电源时，应能保证事故排风装置的可靠供电。 | 《冷库安全规程》GB28009-2011第7.2条 |  |
| 13.2.14 | 氨制冷机房、高低压配电室应设置应急照明，照明灯具应采用防爆型，照明持续时间不应小于30min。 | 《冷库安全规程》GB28009-2011第7.3条 |  |
| 13.2.15 | 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》第二条 |  |
| 13.2.16 | 液氨管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》第二条 |  |
| 13.2.17 | 氨制冷机房贮氨器等重要部位应安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》第二条 |  |
| 13.2.18 | 压力容器、压力管道及其安全附件应定期检验。 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》第二条 |  |
| 13.2.19 | 库区及氨制冷机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按有关规定设置消火栓，应急通道保持畅通。 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》第二条 |  |
| 13.2.20 | 构成重大危险源的冷库，应登记建档、定期检测、评估、监控等。 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》第二条 |  |
| 13.2.21 | 氨制冷机房贮氨器上方应设置水喷淋系统。 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》第三条 |  |
| 13.3 | 工艺、设备设施安全——氨脱硝 |  |  |
| 13.3.1 | 脱硝系统应采取控制氨气泄漏的措施，厂界氨气的浓度应符合GB14554的要求。 | 《火电厂脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》HJ563-2010第6.7.2条 |  |
| 13.3.2 | 系统运行工艺控制参数记录，包括氨区各设备的压力、氨的泄漏值等。 | 《火电厂脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》HJ563-2010第12.2.3（c）条 |  |
| 13.3.3 | 液氨槽车卸料应采用万向充装管道系统。 | 《火电厂脱硝工程技术规范选择性催化还原法》HJ562-2010第6.3.2.4条 |  |
| 13.3.4 | 氨输送用管道应符合GB/T20801的有关规定，所有可能与氨接触的管道、管件、阀门等部件均应严格禁铜。液氨管道上应设置安全阀，其设计应符合SH 3007的有关规定。 | 《火电厂脱硝工程技术规范选择性催化还原法》HJ562-2010第6.3.5.1条 |  |
| 13.4 | 工艺、设备设施安全——通用共性设施 |  |  |
| 13.4.1 | 压力容器、压力管道上的压力表安装前应当进行校定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表检定后应当加铅封。压力表应按相关规定定期校验。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第9.2.1.2条 |  |
| 13.4.2 | 液氨的储罐，应设液位计、压力表和安全阀；低温液氨储罐尚应设温度指示仪。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.3.10条 |  |
| 13.4.3 | 氨的安全阀排放气应经处理后放空。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.5.10条 |  |
| 13.4.4 | 自2017年1月1日起，凡是未实现温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测，未设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置的构成重大危险源的危险化学品罐区，一律停止使用； | 《危险化学品储存场所安全专项整治工作方案》 第3条（5） |  |
| 13.4.5 | 氨气报警器通用外观要求： 1）外观良好，结构完整，具备防腐性能。仪器名称、型号、制造厂名称、出厂日期、编号等应齐全、清楚。防爆性能及等级应符合GB3836的要求。 2）安装于生产现场的检测仪器应具有防尘、防水功能或措施。 3）附件齐全，并附有制造厂的仪器说明书。 | 《氨气检测报警仪技术规范》AQ/T : 3044—2013第5.1.1条 |  |
| 13.4.6 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。 | 《石油化工企业企业设计防火规范》GB50160-2008第9.3.1条 |  |
| 13.4.7 | 工作场所严禁吸烟、禁止使用手机等非防爆通讯器，控制明火、火花等火源。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.8 | 应设置氨气泄漏检测报警仪，并将其信号与通风系统、喷淋系统联锁。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.9 | 使用防爆型的通风系统和设备。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.10 | 液氨储罐及其管线应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.11 | 液氨储罐及其管线应设置需设置紧急切断装置 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.12 | 液氨储罐及其管线应设置安全阀放空管应接入碱液破坏系统 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.13 | 按《固定式压力容器安全技术监察规程》要求，定期对氨储罐及管线进行检测。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.14 | 生产、使用氨气的车间及贮氨场所应设置氨气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.15 | 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.16 | 避免与氧化剂、酸类、卤素接触。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.17 | 在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.18 | 严禁利用氨气管道做电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.19 | 在含氨气环境中作业应根据不同作业环境配备相应的氨气检测仪及防护装置，并落实人员管理，使氨气检测仪及防护装置处于备用状态； | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.20 | 在含氨气环境中供气装置的空气压缩机应置于上风侧 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.21 | 在含氨气环境中进行检修和抢修作业时，应携带氨气检测仪和正压式空气呼吸器。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.4.22 | 氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开，并设定固定密闭观察窗 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第4.6.1（3）条 |  |
| 13.4.23 | 储罐应设置液位监测器，应具备高低位液位报警功能。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 AQ3036-2010第6.3.1 |  |
| 13.4.24 | 大型（5000 m3以上）可燃液体储罐、400 m3以上的危险化学品压力储罐应另设高高液位监测报警及联锁控制系统。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 AQ3036-2010第6.3.7 |  |
| 13.4.25 | 液氨罐区、制冷间、氨脱硝装置区等涉氨场所应设置有毒气体监测报警仪。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 AQ3036-2010第7.1.2 |  |
| 13.4.26 | 电缆明敷设时，应选用钢管加以保护，选用保护管应与相关仪表设备等妥善连接，电缆的连接处需安装防爆接线盒。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010第11.2.1条 |  |
| 13.4.27 | 爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定： 1．爆炸性环境的电力装置设计宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。 2．在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电器设备的数量。 3．爆炸性环境内的电气设备和线路应符合周围环境内化学、机械、热、霉菌以及风沙等不同环境条件下对电气设备的要求。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.1.1（1）-（3）条 |  |
| 13.4.28 | 爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB38361的有关规定。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.1.1（7）条 |  |
| 13.4.29 | 电缆明敷设时，应选用钢管加以保护，选用保护管应与相关仪表设备等妥善连接，电缆的连接处需安装防爆接线盒。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010第11.2.1条 |  |
| 13.5 | 公用工程及辅助设施 |  |  |
| 13.5.1 | 涉氨储运 |  |  |
| 1） | 液氨储罐应设置防止阳光直射的遮阳棚，遮阳棚的结构应避免形成可积聚气体的死角。 | 《火电厂脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》HJ563-2010第5.3.11条 |  |
| 2） | 若采用液氨作为还原剂，氨的储存和氨气制备应符合GB536、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》和GB18218的有关规定，在易发生液氨或者氨气泄漏的区域设置必要的检测设备和水喷雾系统。 | 《火电厂脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》HJ563-2010第10.2条 |  |
| 3） | 谨防容器受损；本品适宜室外或单独存放，室内储存应置于阴凉、通风处； | 《液氨安全技术说明书》YH-MSDS-2014第七部分储存注意事项 |  |
| 4） | 避易燃物，与其他化学物品分开存放，切忌混储，尤其是各类枫化剂、次氯酸物、碘和酸、食用化学品； | 《液氨安全技术说明书》YH-MSDS-2014第七部分储存注意事项 |  |
| 5） | 远离火种、热源、库温不宜超过30℃； | 《液氨安全技术说明书》YH-MSDS-2014第七部分储存注意事项 |  |
| 6） | 采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具； | 《液氨安全技术说明书》YH-MSDS-2014第七部分储存注意事项 |  |
| 7） | 储区应备有泄漏应急处理设备； | 《液氨安全技术说明书》YH-MSDS-2014第七部分储存注意事项 |  |
| 8） | 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；设立适当的警告标志，限制无关人员进入； | 《液氨安全技术说明书》YH-MSDS-2014第七部分储存注意事项 |  |
| 9） | 液氨的实瓶不应露天堆放。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.5.5条 |  |
| 10） | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽；钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉，高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。 | 《液氨安全技术说明书》YH-MSDS-2014第十四部分运输信息 |  |
| 11） | 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 | 《液氨安全技术说明书》YH-MSDS-2014第十四部分运输信息 |  |
| 12） | 严禁与氧化剂、酸类、卤类、食用化学品等混装混运 | 《液氨安全技术说明书》YH-MSDS-2014第十四部分运输信息 |  |
| 13） | 夏季应早晚运输，防止日光暴晒；中途停留时应远离火种、热源、公路运输时要按照规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留；铁路运输时要禁止溜放。 | 《液氨安全技术说明书》YH-MSDS-2014第十四部分运输信息 |  |
| 14） | 贮存易燃、易爆化学品的建筑，必须安装避雷设备。 | 《常用危险化学品贮存通则》GB 15603-1995第5.3.3条 |  |
| 15） | 库房应干燥、易于通风、密闭和避光，并应安装避雷装置；库房内可能散发（或泄漏）可燃气体、可燃蒸汽的场所应安装可燃气体检测报警装置。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第3.2条 |  |
| 16） | 液氨气瓶应放置在距工作场地至少5m以外的地方，并且通风良好。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 17） | 注意防雷、防静电，厂(车间)内的氨气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 18） | 运输氨罐车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 19） | 槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；防止阳光直射。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 20） | 车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 21） | 输送氨的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；氨管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的氨管道下面，不得修建与氨管道无关的建筑物和堆放易燃物品；氨管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 22） | 搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 13.5.2 | 消防系统与应急设施 |  |  |
| 1） | 冷库应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《建筑灭火器配置设计规范》GB50140设置消防给水和灭火设施。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第8.3.1条 |  |
| 2） | 冷库内的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内，当环境温度低于0℃时，室内消火栓系统可采用干式系统，但应在首层入口处设置快速接口和止回阀，管道最高处应设置自动排气阀 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第8.3.22条 |  |
| 3） | 库存及氨压缩机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应设室外消火栓并配置开花水枪 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第8.3.3条 |  |
| 4） | 大型冷库氨压缩机房贮氨器处稀释漏氨排水及紧急泄氨器应单独排出，并在排入库区排水管网前应设有隔断措施，并配备事故水池，提升水泵。事故水池内稀释漏氨排水及紧急泄氨器应经处理达标后排入市政排水管网或沟渠。 | 《冷库设计规范》GB50072-2010第8.3.4条 |  |
| 5） | 氨制冷机房内应配置防护用具和抢救药品，并放置于易获取的位置。 | 《冷库安全规程》GB28009-2011第6.5条 |  |
| 6） | 突发事故应急措施：若采用氨作为还原剂，液氨储存与供应区域设置完善的消防系统、洗眼器及防毒面罩等。氨站还应设防雨、防晒及喷淋措施，喷淋措施要考虑工程所在地冬季气温因素。 | 《火电厂脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》HJ563-2010第6.8条 |  |
| 7） | 若采用液氨作为还原剂，应根据《危险化学品安全管理条例》的规定建立本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要应急救援器材、设备，并定期组织演练。 | 《火电厂脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》HJ563-2010第12.1.7条 |  |
| 8） | 涉氨场所工作人员应至少配备两套正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等防护器具。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。工作场所浓度超标时，操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14 | 涉氯企业专项检查 |  |  |
| 14.1 | 区域位置、总图布置与建筑 |  |  |
| 14.1.1 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1）当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2）凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.12条 |  |
| 14.1.2 | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.13条 |  |
| 14.1.3 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3）采矿陷落（错动）区地表界限内； 4）爆破危险界限内； 5）坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6）有严重放射性物质污染影响区； 7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8）对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9）很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10）具有开采价值的矿藏区； 11）受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.14条 |  |
| 14.1.4 | 构成重大危险源的场所是否按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： - 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； - 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； - 供水水源、水厂及水源保护区； - 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； - 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； - 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； - 军事禁区、军事管理区； - 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 |  |
| 14.1.5 | 对于半敞开式氯气生产、使用、贮存等厂房结构，应充分利用自然通风条件换气；不能采用自然通风的场所，应采用机械通风，但不宜使用循环风。对于全封闭式氯气生产、使用、贮存等厂房结构，应配套吸风和事故氯气吸收处理装置。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第3.9条 |  |
| 14.1.6 | 液氯储罐基础应稳固，防止基础沉降引起管道应力破损。 | 《氯气安全规程》 GB11984-2008第5.2.1条 |  |
| 14.1.7 | 地上液氯储罐区地面应低于周围地面0.3~0.5m或在储存区周边设0.3~0.5m的事故围堰，防止一旦发生液氯泄漏事故，液氯汽化面积扩大。 | 《氯气安全规程》 GB11984-2008第7.2.4条 |  |
| 14.1.8 | 液氯等灌装间宜为敞开式建筑物。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.5.3条 |  |
| 14.1.9 | 有爆炸危险的涉氯厂房的总控制室应独立设置 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.8条 |  |
| 14.1.10 | 有爆炸危险的涉氯厂房的分控制室宜独立设置，当贴临外墙设置时，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.9条 |  |
| 14.1.11 | 有爆炸危险的涉氯生产部位，宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。 有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.7条 |  |
| 14.1.12 | 对尘毒危害严重的生产装置内的设备和管道，在满足生产工艺要求的条件下，宜集中布置在半封闭或全封闭建构筑物中，并设计合理地通风系统。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第5.1.2条 |  |
| 14.1.13 | 具有或能产生危险和有害因素的生产装置和场所，应根据生产特点，在保证从业人员和公众安全、卫生的原则下合理布置； | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008第5.2.2平面布置的原则（b）条 |  |
| 14.1.14 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒； | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008第5.2.2平面布置的原则（a）条 |  |
| 14.1.15 | 易燃、易爆物品的生产区域或贮存仓库区，应根据安全生产的需要，将道路划分成为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008第6.1.4条 |  |
| 14.2 | 液氯的使用和充装 |  |  |
| 14.2.1 | 充装量为50kg和100kg的气瓶，使用时应直立放置，并有防倾倒措施；充装量为500kg和1000kg的气瓶，使用时应卧式放置，并牢靠定位。 | 《液氯使用安全技术要求》AQ3014-2008第5.1.2条 |  |
| 14.2.2 | 液氯气瓶在使用过程中，应建立使用记录，重瓶存放期不应超过三个月 | 《液氯使用安全技术要求》AQ3014-2008第5.1.4条 |  |
| 14.2.3 | 对于半敞开式氯气生产、使用、贮存等厂房结构，应充分利用自然通风条件换气；不能采用自然通风的场所，应采用机械通风，但不宜使用循环风。对于全封闭的氯气生产、使用、贮存的厂房结构，应配套吸风和事故氮气吸收处理装置。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第3.9条 |  |
| 14.2.4 | 生产、使用氯气的车间（作业场所）及贮氯场所应设置氯气泄漏检测报警仪，作业场所和贮氯场所空气中氯气含量最高允许浓度为1mg/m3。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第3.10条 |  |
| 14.2.5 | 用氯设备（容器、反应罐、塔器）设计制造，应符合压力容器有关规定，液氯管道的设计、制造、安装、使用应符合压力管道的有关规定： - 氯气系统管道应完好，连接紧密，无泄漏； - 用氯设备和氯气管道的法兰垫片应选用耐氯垫片； - 用氯设备应使用与氯气不发生反应的润滑剂 - 液氯气化剂、贮罐等设施设备的压力表、液位计、温度计，应装有带远传报警的安全装置。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第3.11条 |  |
| 14.2.6 | 贮罐按压力容器加强管理，并按有关压力容器安全规程中规定的周期定期检查。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第3.16条 |  |
| 14.2.7 | 充装液氯的压力不应超过1.1 MPa。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第4.3条 |  |
| 14.2.8 | 氯气设备、管道和阀门，安装前应经清洗、吹扫、干燥处理，定期清除滞留在反应设备和管道内的反应生成物，消除堵塞。阀门应逐只做耐压试验，对于重要管道和阀门应建立定期更换制度。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第4.8条 |  |
| 14.2.9 | 充装前的检查记录、充装操作记录、充装后复验和检查记录应完整保存 | 《氯气安全规程》 GB 11984-2008第5.1.3条 |  |
| 14.2.10 | 液氯钢瓶有以下情况时，不得充装： 1、漆色、字样和气体不符合规定或漆色、字样脱落，不易识别气体类别。 2、钢印标记不全或不能识别。 3、新瓶无合格证。 4、超过技术检验期限。 5、安全附件不全、损坏或不符合规定。 6、瓶阀和易熔塞上紧后，螺扣外露不足三扣。 7、瓶体温度超过40℃。 | 《氯气安全规程》 GB11984-2008第5.1.4条 |  |
| 14.2.11 | 入库前应有产品合格证。合格证应注明：瓶号、重量、容量、充装日期、充装人和复称人姓名或者代号 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第5.1.6条 |  |
| 14.2.12 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，工作场所严禁吸烟。提供安全淋浴和洗眼设备 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.13 | 生产、使用氯气的车间及贮氯场所应设置氯气泄漏检测报警仪，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。工作场所浓度超标时，操作人员必须佩戴防毒面具，紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.14 | 液氯气化器、储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度带远传记录和报警功能的安全装置。设置整流装置与氯压机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。氯气输入、输出管线应设置紧急切断设施。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.15 | 氯应避免与易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢接触。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.16 | 生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。吊装时，应将气瓶放置在符合安全要求的专用筐中进行吊运。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.17 | 氯化设备、管道处、阀门的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟塑料、浸石墨的石棉绳等高强度耐氯垫料，严禁使用橡胶垫。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.18 | 采用压缩空气充装液氯时,空气含水应≤0.01%。采用液氯气化器充装液氯时,只许用温水加热气化器,不准使用蒸汽直接加热。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.19 | 液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，必须装有排污装置和污物处理设施，并定期分析三氯化氮含量。如果操作人员未按规定及时排污，并且操作不当，易发生三氯化氮爆炸、大量氯气泄漏等危害。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.20 | 严禁在泄漏的氯钢瓶上喷水。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.21 | 充装量为50kg和100kg的气瓶应保留2kg以上的余量，充装量为500kg和1000kg的气瓶应保留5kg以上的余量。充装前要确认气瓶内无异物 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.22 | 充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 |  |
| 14.2.23 | 生产、储存危险化学品的单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测。 | 《危险化学品安全管理条例》第十三条 |  |
| 14.2.24 | 自2017年1月1日起，凡是未实现温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测，未设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置的构成重大危险源的危险化学品罐区，一律停止使用； | 《危险化学品储存场所安全专项整治工作方案》第3条（5） |  |
| 14.2.25 | 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条 |  |
| 14.2.26 | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十一条 |  |
| 14.2.27 | 罐区应设置防止雷电、静电的接地保护系统，接地保护系统应符合GB12158等标准的要求。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010第14.4.1条 |  |
| 14.2.28 | 安全接地的接地体应设置在非爆炸危险场所，接地干线与接地体的连接点应有两处以上，安全接地地阻应小于4Ω | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010第14.4.2条 |  |
| 14.2.29 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。 | 《石油化工企业企业设计防火规范》GB50160-2008第9.3.1条 |  |
| 14.2.30 | 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.2条 |  |
| 14.2.31 | 氯气干燥、液化及充装系统应设置有毒气体（氯）浓度检测报警器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB50493-2009第3.0.1条 |  |
| 14.2.32 | 氯气比重大于空气，其检（探）测器应靠近泄漏点，安装高度应距地坪（或楼地板）0.3-0.6m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第6.1.1条 |  |
| 14.2.33 | 压力容器、压力管道上的压力表安装前应当进行校定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表检定后应当加铅封。压力表应按相关规定定期校验。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第9.2.1.2条 |  |
| 14.2.34 | 缓冲器应设压力表、排污阀、安全阀及压力报警装置，安装应符合工艺要求，定期排污、清洗。 | 《液氯使用安全技术要求》AQ3014-2008第6.2.5.2条 |  |
| 14.2.35 | 储罐应设置液位监测器，应具备高低位液位报警功能。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 AQ3036-2010第6.3.1 |  |
| 14.3 | 公用工程及辅助设施 |  |  |
| 14.3.1 | 涉氯储运 |  |  |
| 1） | 充装量为100kg、500kg和1000kg的气瓶装卸时，应采取起重机械，不应使用叉车装卸。起重机械起重量应大于气瓶重瓶时总重量的一倍以上，挂钩牢靠，制动可靠。 | 《液氯使用安全技术要求》AQ3014-2008第6.2.1.1条 |  |
| 2） | 出厂的工业用液氯槽车或钢瓶上应有明显牢固的标志，内容包括：企业名称、地址、产品名称、商标、执行标准号、空瓶质量及包装量、槽车号或钢瓶号、生产许可证标号及GB190中规定的“有毒品”标志。 | 《工业用液氯》GB5138-2006第7.1条 |  |
| 3） | 氯气气瓶不应露天存放，也不应使用易燃、可燃材料搭设的棚架存放，应贮存在专用库房内。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第7.1条 |  |
| 4） | 氯气气瓶空瓶和充装后的重瓶应分开放置，不应与其他气瓶混放，不应同室存放其他危险物品。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第7.1条 |  |
| 5） | 氯气气瓶重瓶存放期不应超过三个月。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第7.1条 |  |
| 6） | 氯气气瓶充装量为500kg和1000kg的重瓶，应横向卧放，防止滚动，并流出吊运间距和通道。存放高度不应超过两层。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第7.1条 |  |
| 7） | 液氯储罐区20m范围内，不应堆放易燃和可燃物品； | 《氯气安全规程》GB11984-2008第7.2条 |  |
| 8） | 大贮量液氯贮罐，其液氯出口管道，应装设柔性连接或者弹簧支吊架，防止因基础下沉引起安装应力。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第7.2条 |  |
| 9） | 液氯贮罐库区范围内应设有安全标志，配备相应的抢修器材，有效防护用具及消防器材。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第7.2条 |  |
| 10） | 地上液氯贮罐地面应低于周围地面0.3-0.5m或在贮存区周边设0.3m-0.5m的事故围堰，防止一旦发生液氯泄漏事故，液氯气化面积扩大 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第7.2条 |  |
| 11） | 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条 |  |
| 12） | 液氯气瓶的运输安全气瓶装卸、搬运时，应戴好瓶帽、防震圈，不应撞击。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第8.1条 |  |
| 13） | 充装量为50kg的液氯气瓶装卸时，应用橡胶板衬垫，用手推车搬运时，应加以固定。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第8.1条 |  |
| 14） | 充装量为100kg、500kg和1000kg的液氯气瓶装卸时，应采用起重机械，起重量应大于重瓶重量的一倍以上，并挂钩牢固。不应使用叉车装卸。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第8.1条 |  |
| 15） | 夜间装卸时，场地应有足够的照明。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第8.1条 |  |
| 16） | 危险化学品运输车辆应按规定悬挂危险品标志 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第8.1条 |  |
| 17） | 不应同车混装其他物品或让无关人员搭乘 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第8.1条 |  |
| 18） | 运输液氯气瓶的车辆不应从隧道过江。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第8.1条 |  |
| 19） | 车辆运输气瓶时，瓶阀一律朝向车辆行驶方向的右侧。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第8.1条 |  |
| 20） | 充装量为50kg的液氯气瓶应横向装运，堆放高度不应超过两层；充装量为100kg、500kg和1000kg的气瓶装运，只允许单层放置，并牢靠固定防止滚动。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第8.1条 |  |
| 21） | 不应用自卸车、挂车、畜力车运输液氯气瓶 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第8.1条 |  |
| 22） | 氯储存安全措施- ①储存于阴凉、通风仓库内，库房温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80％，防止阳光直射。 ②空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。 ③氯气钢瓶库应备应急堵漏工具和个体防护用具。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》安监总厅管三〔2011〕142号 |  |
| 14.3.2 | 消防系统与应急设施 |  |  |
| 1） | 易于发生火灾且难以快速报警的场所，应按要求设置火灾报警按钮，控制室、操作室应设置声光报警控制装置。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010第9.1.2条 |  |
| 2） | 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域和相邻区域联通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.10条 |  |
| 3） | 生产、贮存、运输、使用等氯气作业场所，都应配备应急抢修器材和防护器材，具体防护器材见《氯气安全规程》GB11984-2008第3.8条，并定期维护。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第3.8条 |  |
| 4） | 防护用品应定期检查，定期更换。防护用品放置位置应便于作业人员使用。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008第9.1条 |  |
| 15 | 煤气站企业专项检查 |  |  |
| 15.1 | 区域位置、总图布置与建筑 |  |  |
| 15.1.1 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1）当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2）凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.12条 |  |
| 15.1.2 | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.13条 |  |
| 15.1.3 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3）采矿陷落（错动）区地表界限内； 4）爆破危险界限内； 5）坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6）有严重放射性物质污染影响区； 7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8）对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9）很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10）具有开采价值的矿藏区； 11）受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.14条 |  |
| 15.1.4 | 构成重大危险源的场所应按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险；下列敏感目标是否在安全防护距离之外，个人风险和社会风险是否可接受： - 居民区、商业中心、公园等人口密集区域； - 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； - 供水水源、水厂及水源保护区； - 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； - 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基； - 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； - 军事禁区、军事管理区； - 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 |  |
| 15.1.5 | 煤气站区的布置应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB50187的有关规定，并应符合下列要求： 1、煤气站区应位于厂区主要建筑物和构筑物全年最小频率风向的上风侧； 2、煤气站应靠近煤气负荷比较集中的地点； 3、应便于煤、灰渣、沫煤、焦油渣的运输和贮存以及循环水的处理； 4、在旁侧设有锅炉房时应便于与锅炉房共用煤和灰渣的贮运设施以及沫煤的利用； 5、应合理规划预留扩建场地； 6、应设绿化场地 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第5.0.1条 |  |
| 15.1.6 | 煤气站的厂房应与其他生产厂房分开布置，其间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。 小型热煤气站的厂房，可与煤气用户的车间毗连，但应设防火墙。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第5.0.2条 |  |
| 15.1.7 | 循环水系统、焦油系统和煤场等的建筑物和构筑物，宜布置在煤气站主厂房、煤气排送机间、空气鼓风机间等的夏季最大频率风向的下风侧，并应防止冷却塔散发的水雾对周围环境的影响。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第5.0.5条 |  |
| 15.1.8 | 易燃、易爆物品的生产区域或贮存仓库区，应根据安全生产的需要，将道路划分成为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008第6.1.4条 |  |
| 15.1.9 | 化工生产装置内的设备、管道、建（构）筑物之间防火距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《石油化工企业设计防火规范GB50160的规定。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第4.4.1条 |  |
| 15.1.10 | 化工企业主要出人口不应少于两个，并宜位于不同方位。大型化工厂的人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输应有单独路线，不得与人流混行或平交。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第3.2.4条 |  |
| 15.1.11 | 煤气的生产、回收及净化区域内，不应设置与本工序无关的设施及建筑物。 | 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005第4.13条 |  |
| 15.1.12 | 室外煤气净化设备、循环水系统、焦油系统和煤场等建筑物和构筑物，宜布置在煤气发生站的主厂房、煤气加压机间、空气鼓风机间等的常年最小频率风向的上风侧，并应防止冷却塔散发的水雾对周围的影响。 | 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005第5.1.1.2条 |  |
| 15.2 | 工艺、设备设施安全——煤气站 |  |  |
| 15.2.1 | 竖管、旋风除尘器、风冷器应分别于煤气发生炉一对一配置 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第6.0.3条 |  |
| 15.2.2 | 煤气净化设备和煤气余热锅炉，应设放散管和吹扫管接头；其装设的位置应能时设备内的介质吹净；当煤气净化设备相连处无隔断装置时，应在较高的设备上或设备之间的煤气管道上装放散管。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第7.0.1条 |  |
| 15.2.3 | 设备和煤气管道放散管的接管上，应设取样嘴。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第7.0.2条 |  |
| 15.2.4 | 煤气设备的水封，应采取保持其固定水位的设施。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第7.0.12条 |  |
| 15.2.5 | 煤气排送机和空气鼓风机应各自单排布置。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第8.0.8条 |  |
| 15.2.6 | 在煤气发生炉的进口空气管道，应设明杆式或指示式的阀门、自然吸风装置和止逆阀。空气总管的末端，应设爆破膜。放散管应接至室外。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第9.0.1条 |  |
| 15.2.7 | 运煤系统必须设筛分和磁选分离的设施。当供煤的粒度大于设计要求时，必须设置破碎机，磁选分离设施应设在破碎机前。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第11.0.8条 |  |
| 15.2.8 | 主厂房贮煤层应设防止操作人员落入贮煤斗的设施，并宜设防止楼板上的积水流入贮煤斗的设施。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第11.0.13条 |  |
| 15.3.1 | 余热锅炉应采用火管式锅炉 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第6.0.6条 |  |
| 15.3.2 | 在电气滤清器上必须设爆破阀 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第7.0.4条 |  |
| 15.3.3 | 煤气发生炉、煤气净化设备和煤气排送机与煤气管道之间，应设置可隔断煤气的装置；当设置盲板时，应设便于装卸盲板的撑铁。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第7.0.13条 |  |
| 15.3.4 | 在煤气设备和管道上装设的爆破阀、人孔、阀门、盲板等，其距操作层或地面的高度大于2m时，应设置操作平台。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第7.0.14条 |  |
| 15.3.5 | 煤气净化设备除竖管和旋风除尘器可布置在室内之外，其他设备均应布置在室外 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第8.0.6条 |  |
| 15.3.6 | 空气鼓风机和煤气排送机设置的台数宜相等，其各自的并联工作台数不宜超过3台，并应另设1台备用；当需要低负荷调节确认经济合理时，可增设1台较小容量的设备。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第6.0.14条 |  |
| 15.3.7 | 竖管、旋风除尘器宜设泄压水封。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第7.0.8条 |  |
| 15.3.8 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。 | 《石油化工企业企业设计防火规范》GB50160-2008第9.3.1条 |  |
| 15.3.9 | 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.2条 |  |
| 15.3.10 | 当空气总管的空气压力下降到设计值时，应发出声、光信号；当压力继续下降到允许值或空气鼓风机停机时，应自动停止煤气排送机运行，并应发出声、光报警信号。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第13.0.2条 |  |
| 15.3.11 | 当煤气排送机前低压煤气总管的煤气压力下降到设计值时，应发出声、光信号；当继续下降到允许值时，应自动停止煤气排送机运行，并应发出声、光报警信号。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第13.0.2条 |  |
| 15.3.12 | 当电气滤清器出口煤气压力下降到设计值时，应发出声、光报警信号。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第13.0.2条 |  |
| 15.3.13 | 当电气滤清器绝缘子箱内的温度下降到设计值时，应发出声、光报警信号。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第13.0.2条 |  |
| 15.3.14 | 电气滤清器宜装设煤气含氧量检测装置。当含氧量大于0.8%（体积比）时，应发出声、光报警信号；当达到1％（体积比）时，应自动或手动切断其高压电源。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第13.0.2条 |  |
| 15.3.15 | 当大型煤气站的煤气排送机、空气鼓风机轴承温度大于65℃或其油冷却系统的油压小于50kPa时，应发出声、光报警信号。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第13.0.2条 |  |
| 15.3.16 | 大型煤气站应设仪表维修间。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第10.0.3条 |  |
| 15.3.17 | 煤气危险区（如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度应定期测定，在关键部位应设置一氧化碳检测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3（24ppm） | 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005第4.10条 |  |
| 15.3.18 | 煤气站产生有毒气体的区域应设置有毒气体监测报警仪。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 AQ3036-2010第7.1.2 |  |
| 15.3.19 | 电缆明敷设时，应选用钢管加以保护，选用保护管应与相关仪表设备等妥善连接，电缆的连接处需安装防爆接线盒。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010第11.2.1条 |  |
| 15.3.20 | 爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定： 1．爆炸性环境的电力装置设计宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。 2．在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电器设备的数量。 3．爆炸性环境内的电气设备和线路应符合周围环境内化学、机械、热、霉菌以及风沙等不同环境条件下对电气设备的要求。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.1.1（1）-（3）条 |  |
| 15.3.21 | 爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB38361的有关规定。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.1.1（7）条 |  |
| 15.3.22 | 电缆明敷设时，应选用钢管加以保护，选用保护管应与相关仪表设备等妥善连接，电缆的连接处需安装防爆接线盒。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010第11.2.1条 |  |
| 15.3.23 | 煤气站内各操作室应设有通信设施。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第15.0.5条 |  |
| 15.4 | 公用工程及辅助设施 |  |  |
| 15.4.1 | 供配电 |  |  |
| 1） | 煤气站的供电负荷级别和供电方式，应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第15.0.1条 |  |
| 2） | 煤气站的照明设计，应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。主厂房、煤气排送机间、空气鼓风机间、煤气净化设备和运煤系统等处，应设置检修照明。主厂房、煤气排送机间内各设备的操作岗位处和控制室，应设置应急照明。主厂房的通道处，应设置灯光疏散指示标志。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第15.0.4条 |  |
| 15.4.2 | 储运系统 |  |  |
| 1） | 大、中型煤气站的煤、灰渣和末煤应采用机械化装卸和运输；小型煤气站宜采用机械化或半机械化装卸和运输。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第11.0.1条 |  |
| 2） | 机械加煤的煤气发生炉贮煤斗的有效贮存量，应根据运煤的工作班制确定，当煤气发生炉为连续运行时，贮煤斗的有效贮量宜按《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第11.0.5条的规定。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第11.0.5条 |  |
| 3） | 煤气站的贮运系统应设置煤的计量设施 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第11.0.9条 |  |
| 4） | 运煤和排渣系统中设备传动装置的外露转动部分，应设安全防护罩；当装设在运煤栈桥内的带式输送机无安全防护罩时，应设越过带式输送机的过桥，并应在操作人员行走的一侧设置栏杆。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第11.0.12条 |  |
| 5） | 主厂房贮煤层应设防止操作人员落入贮煤斗的设施，并应设防止楼板上的积水流入贮煤斗的设施。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第11.0.13条 |  |
| 6） | 运煤筛分破碎设备间应设起吊设施和检修场地。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第11.0.18条 |  |
| 7） | 运煤系统的破碎机、振动筛和产生粉尘的转卸点应设封闭设施。 | 《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013第11.0.19条 |  |
| 15.4.3 | 消防系统与应急设施 |  |  |
| 1） | 易于发生火灾且难以快速报警的场所，应按要求设置火灾报警按钮，控制室、操作室应设置声光报警控制装置。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010第9.1.2条 |  |
| 2） | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.2.9条 |  |
| 3） | 高层厂房，甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级，建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.2.3条 |  |
| 4） | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.8条 |  |
| 5） | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴临外墙设置时，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.9条 |  |
| 6） | 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域和相邻区域联通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.10条 |  |
| 7） | 有爆炸危险的甲、乙类生产部位，宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。 有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.7条 |  |
| 8） | 具有火灾爆炸危险的生产过程，应综合考虑防火防爆措施和报警系统，合理选择和配备消防设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008第6.3.1条 |  |
| 9） | 剩余煤气放散装置应设有点火装置及蒸汽(或氮气)灭火设施，需要放散时，一般应点燃。 | 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005第4.13条 |  |

- 附录1 安全检查表的适用范围

附表1-1 安全检查表的适用范围

| 序号 | 企业 类型 检查表 | 石油化工生产企业 | 氯碱生产企业 | 合成氨生产企业 | 硫酸生产企业 | 油漆涂料生产企业 | 氯酸盐生产企业 | 金属粉末生产企业 | 其它化工生产企业 | 危险化学品使用企业 | 加油站 | 危险化学品仓库 | 油库 | 储罐区 | 长输管线 | 气体充装 | 涉氯、涉氨及煤气站的企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 基础管理通用检查表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 1-2 | 职业卫生通用检查表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2-1 | 危险化学品生产、使用企业专业检查表（现场通用） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 危险化学品生产企业专业检查表（石油化工） | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 危险化学品生产企业专业检查表（氯碱） |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 危险化学品生产企业专业检查表（合成氨） |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 危险化学品生产企业专业检查表（硫酸） |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 | 危险化学品生产企业专业检查表（油漆涂料） |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-7 | 危险化学品生产企业专业检查表（氯酸盐） |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-8 | 危险化学品生产企业专业检查表（金属粉末） |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-9 | 危险化学品生产、使用企业专业检查表（其它） |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 危险化学品储存、经营企业专业检查表（加油站） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 危险化学品储存、经营企业专业检查表（危险化学品仓库） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3-3 | 危险化学品储存、经营企业专业检查表（油库） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 3-4 | 危险化学品储存、经营企业专业检查表（储罐区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3-5 | 危险化学品储存、经营企业专业检查表（长输管线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 3-6 | 危险化学品储存、经营企业专业检查表（气体充装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 4-1 | 涉氯、涉氨及煤气站的企业专项检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |

- 附录2检查表中有关标准的具体要求

索 引

附2.1《国家安全生产监督管理总局中华人民共和国公安部中华人民共和国农业部公告2013年第9号》有关要求	468

危险化学品使用量的数量标（2013年版）	468

附2.2《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）有关要求	471

淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）	471

附2.3 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）有关要求	474

淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）	474

附2.4《个体防护装备选用规范》GB11651-2008有关要求	475

第6.1条表3 个体防护装备的选用	475

附2.5《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）有关要求	478

表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距	478

表4.1.10 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距	479

表4.1.12 石油化工厂总平面布置的防火间距	480

表5.2.1 设备、建筑物平面布置的防火间距（m）	481

表5.4.3 污水处理场内的设备、建（构）筑物平面布置的防火间距（m）	482

表6.2.8 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距	482

表6.3.3 液化烃、可燃气体、助燃气体的罐组内储罐的防火间距	483

表6.3.5液化烃、可燃气体、助燃气体的罐组内储罐的防火间距	483

表6.4.4 码头相邻泊位的船舶间的防火间距（m）	484

表8.4.2 厂区同一时间内的火灾处数	484

表8.4.3 工艺装置消防用水量表（L/s）	484

表8.4.5 消防冷却水的供水范围和供水强度	484

表8.9.2 灭火器的规格	484

附2.6《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)有关要求	485

表4.0.4汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）	485

表5.0.13-1 站内设施的防火间距 (m)	487

表5.0.13-2 站内设施的防火间距 (m)	489

附2.7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013有关要求	491

表A.1 化学危险物品混存性能互抵表	491

附2.8《石油库设计规范》GB50074-2014有关要求	493

表4.0.10 石油库与库外居住区、公共建筑物、工况企业、交通线的安全距离	493

表4.0.16 企业附属石油库与本企业建（构）筑物、交通线等的安全距离	494

表5.1.3 石油库内建（构）筑物、设施之间的防火距离	495

表6.1.5 地上储罐组内相邻储罐之间的防火距离	497

表9.2.3 库外管道与相邻建（构）筑物或设施之间的距离	497

附2.9《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004有关要求	498

表4.0.4 石油天然气站场区域布置防火间距（m）	498

表5.2.1 一、二、三、四级油气站总平面布置防火间距（m）	499

表5.2.2-1装置间的防火间距（m）	501

表5.2.2-2 装置内部的防火间距（m）	501

表5.2.3 五级油气站场防火间距（m）	502

附2.10《氢气站设计规范》GB50177-2005有关要求	504

图A.0.2 氢气站厂房内爆炸危险区域划分	504

图A.0.3 氢气站内的室外制氢设备、氢气罐爆炸危险区域划分	505

表C 厂区架空氢气管道与建筑物、构筑物之间的最小净距（m）	506

表D 厂区直接埋地氢气管道与其他埋地管线之间的最小净距（m）	507

表E 厂区直接埋地氢气管道与建筑物、构筑物之间的最小净距（m）	508

附2.11《氧气站设计规范》GB50030-2013有关要求	509

表3.0.4 氧气站火灾危险性为乙类的建筑物及氧气贮罐与其他各类建筑物、构筑物之间的防火间距	509

表B厂区架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距（m）	510

表C厂区及车间架空氧气管道与其他架空管线之间的最小净距（m)	511

表D 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间的最小净距（m）	512

附2.12《冷库设计规范》GB50072-2010有关要求	514

表4.2.2每座冷库冷藏间耐火等级、层数和面积（m2）	514

附2.13《氯气安全规程》GB11984-2008有关要求	514

第3.8条常用防护用品表	514

附2.14《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013有关要求	514

第11.0.5条煤气发生炉贮煤斗的有效贮量	514

附2.15《建筑设计防火规范》GB50016-2014有关要求	515

表3.2.1 不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限	515

表3.3.1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积	516

表3.3.2 仓库的层数和面积	517

表3.4.1厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距（m）	518

表3.4.3散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距（m）	519

表3.5.1甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距（m）	519

表3.5.2乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑等的防火间距（m）	520

表4.2.1甲、乙、丙类液体储罐（区）和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距（m）	521

表4.2.2甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距（m）	522

表4.2.3甲、乙、丙类液体储罐分组布置的最大容量	522

表4.2.7 甲、乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管的防火间距（m）	522

表4.2.8甲、乙、丙类液体装卸鹤管与建筑物、厂内铁路线的防火间距（m）	523

表4.2.9甲、乙、丙类液体储罐与铁路、道路等的防火间距（m）	523

表4.3.1 湿式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距（m）	524

表4.3.6可燃、助燃气体储罐与铁路、道路等的防火间距（m）	525

表10.2.1架空电力线与甲、乙类厂房（仓库）、可燃材料堆垛等的最近水平距离（m）	525

表4.4.1 液化石油气供应基地的全压式和半冷冻式储罐（区）与明火或散发火花地点和基地外建筑等的防火间距（m）	526

附2.1《国家安全生产监督管理总局中华人民共和国公安部中华人民共和国农业部公告2013年第9号》有关要求

危险化学品使用量的数量标（2013年版）

| 序号 | 化学品名称 | 别名 | 最低年设计使用量（吨/年） | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯 | 液氯、氯气 | 180 | 7782-50-5 |
| 2 | 氨 | 液氨、氨气 | 360 | 7664-41-7 |
| 3 | 液化石油气 |  | 1800 | 68476-85-7 |
| 4 | 硫化氢 |  | 180 | 7783-06-4 |
| 5 | 甲烷、天然气 |  | 1800 | 74-82-8（甲烷） |
| 6 | 原油 |  | 180000 |  |
| 7 | 汽油（含甲醇汽油、乙醇汽油）、石脑油 |  | 7300 | 8006-61-9 （汽油） |
| 8 | 氢 | 氢气 | 180 | 1333-74-0 |
| 9 | 苯（含粗苯） |  | 1800 | 71-43-2 |
| 10 | 碳酰氯 | 光气 | 11 | 75-44-5 |
| 11 | 二氧化硫 |  | 730 | 7446-09-5 |
| 12 | 一氧化碳 |  | 360 | 630-08-0 |
| 13 | 甲醇 | 木醇、木精 | 18000 | 67-56-1 |
| 14 | 丙烯腈 | 氰基乙烯、乙烯基氰 | 1800 | 107-13-1 |
| 15 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 360 | 75-21-8 |
| 16 | 乙炔 | 电石气 | 40 | 74-86-2 |
| 17 | 氟化氢、氢氟酸 |  | 40 | 7664-39-3 |
| 18 | 氯乙烯 |  | 1800 | 75-01-4 |
| 19 | 甲苯 | 甲基苯、苯基 甲烷 | 18000 | 108-88-3 |
| 20 | 氰化氢、氢氰酸 |  | 40 | 74-90-8 |
| 21 | 乙烯 |  | 1800 | 74-85-1 |
| 22 | 三氯化磷 |  | 7300 | 7719-12-2 |
| 23 | 硝基苯 |  | 1800 | 98-95-3 |
| 24 | 苯乙烯 |  | 18000 | 100-42-5 |
| 25 | 环氧丙烷 |  | 360 | 75-56-9 |
| 26 | 一氯甲烷 |  | 1800 | 74-87-3 |
| 27 | 1，3-丁二烯 |  | 180 | 106-99-0 |
| 28 | 硫酸二甲酯 |  | 1800 | 77-78-1 |
| 29 | 氰化钠 |  | 1800 | 143-33-9 |
| 30 | 1-丙烯、丙烯 |  | 360 | 115-07-1 |
| 31 | 苯胺 |  | 1800 | 62-53-3 |
| 32 | 甲醚 |  | 1800 | 115-10-6 |
| 33 | 丙烯醛、2-丙烯醛 |  | 730 | 107-02-8 |
| 34 | 氯苯 |  | 180000 | 108-90-7 |
| 35 | 乙酸乙烯酯 |  | 36000 | 108-05-4 |
| 36 | 二甲胺 |  | 360 | 124-40-3 |
| 37 | 苯酚 | 石炭酸 | 2700 | 108-95-2 |
| 38 | 四氯化钛 |  | 2700 | 7550-45-0 |
| 39 | 甲苯二异氰酸酯 | TDI | 3600 | 584-84-9 |
| 40 | 过氧乙酸 | 过乙酸、过醋酸 | 360 | 79-21-0 |
| 41 | 六氯环戊二烯 |  | 1800 | 77-47-4 |
| 42 | 二硫化碳 |  | 1800 | 75-15-0 |
| 43 | 乙烷 |  | 360 | 74-84-0 |
| 44 | 环氧氯丙烷 | 3-氯-1,2-环氧丙烷 | 730 | 106-89-8 |
| 45 | 丙酮氰醇 | 2-甲基-2-羟基丙腈 | 730 | 75-86-5 |
| 46 | 磷化氢 | 膦 | 40 | 7803-51-2 |
| 47 | 氯甲基甲醚 |  | 1800 | 107-30-2 |
| 48 | 三氟化硼 |  | 180 | 7637-07-2 |
| 49 | 烯丙胺 | 3-氨基丙烯 | 730 | 107-11-9 |
| 50 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 30 | 624-83-9 |
| 51 | 甲基叔丁基醚 |  | 36000 | 1634-04-4 |
| 52 | 乙酸乙酯 |  | 18000 | 141-78-6 |
| 53 | 丙烯酸 |  | 180000 | 79-10-7 |
| 54 | 硝酸铵 |  | 180 | 6484-52-2 |
| 55 | 三氧化硫 | 硫酸酐 | 2700 | 7446-11-9 |
| 56 | 三氯甲烷 | 氯仿 | 1800 | 67-66-3 |
| 57 | 甲基肼 |  | 1800 | 60-34-4 |
| 58 | 一甲胺 |  | 180 | 74-89-5 |
| 59 | 乙醛 |  | 360 | 75-07-0 |
| 60 | 氯甲酸三氯甲酯 | 双光气 | 22 | 503-38-8 |
| 61 | 二(三氯甲基)碳酸酯 | 三光气 | 33 | 32315-10-9 |
| 62 | 2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈) | 偶氮二异庚腈 | 18000 | 4419-11-8 |
| 63 | 2,2'-偶氮二异丁腈 |  | 18000 | 78-67-1 |
| 64 | 氯酸钠 |  | 3600 | 7775-9-9 |
| 65 | 氯酸钾 |  | 3600 | 3811-4-9 |
| 66 | 过氧化甲乙酮 |  | 360 | 1338-23-4 |
| 67 | 过氧化(二)苯甲酰 |  | 1800 | 94-36-0 |
| 68 | 硝化纤维素 |  | 360 | 9004-70-0 |
| 69 | 硝酸胍 |  | 7200 | 506-93-4 |
| 70 | 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | 7200 | 7790-98-9 |
| 71 | 过氧化苯甲酸叔丁酯 | 过氧化叔丁基苯甲酸酯 | 1800 | 614-45-9 |
| 72 | N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺 | 发泡剂H | 18000 | 101-25-7 |
| 73 | 硝基胍 |  | 1800 | 556-88-7 |
| 74 | 硝化甘油 |  | 36 | 55-63-0 |
| 75 | 乙醚 | 二乙(基)醚 | 360 | 60-29-7 |

注：1.企业需要取得安全使用许可的危险化学品的使用量，由企业使用危险化学品的最低年设计使用量和实际使用量的较大值确定。

2.“CAS号”是指美国化学文摘社对化学品的唯一登记号。

附2.2《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）有关要求

淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）

| 序号 | 淘汰的落后 技术装备名称 | 淘汰原因 | 建议淘汰类型 | 建议 限制范围 | 代替的技术 装备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、危险化学品领域行业（14项） |  |  |  |  |  |
| 1 | 合成氨半水煤气氨水液相脱硫工艺 | 没有配套硫磺回收装置，工艺过程控制复杂，危险有害因素及不可预见性危险多，自动化控制程度低，安全性差，易发生泄漏、中毒、爆炸、火灾等安全生产事故。 | 禁止 |  | 配套有硫磺回收装置的栲胶湿式脱硫工艺 |
| 2 | 合成氨固定层间歇式煤气化装置 | 没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置，自动化控制程度低，安全性差，易发生泄漏、中毒、爆炸、火灾等安全生产事故。 | 禁止 |  | 配套有吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的煤气化装置 |
| 3 | 焦油加工工艺中的硫酸分解工艺 | 分解过程中硫酸对设备及管道的腐蚀性强，造成泵、管道、分解器等设备损坏率升高，安全性差。 | 禁止 |  | 二氧化碳或二氧化碳和硫酸法复合分解工艺 |
| 4 | 合成氨一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺 | 自动化控制程度低，安全性差，易发生泄漏、中毒、爆炸、火灾等安全生产事故。 | 禁止 |  | 中中低低变换工艺 |
| 5 | 合成氨L型HN气压缩机 | 静动密封点多，易泄漏，从二段以后的各段分离设备均为小体积压力容器，检测难度大，安全隐患多且排查治理难度大。润滑点多，润滑油脂易带入后工序的气体内，使介质受到污染而影响工艺生产的稳定，进而影响安全生产。单机能力低，自动化控制程度低，安全性差，操作人员的劳动强度大。 | 禁止 |  | M型或MH型HN气压缩机 |
| 6 | 硫酸间接法生产仲丁醇 | 生产过程中产生大量低浓度废硫酸，对设备腐蚀严重，安全性差。 | 禁止 |  | 丁烯直接水合法生产仲丁醇 |
| 7 | 液氯釜式汽化工艺 | 釜式汽化器中三氯化氮易积累，到一定程度后会产生自爆。 | 禁止 |  | 液氯全汽化工艺，套管式、列管式加热液氯汽化工艺 |
| 8 | 液氯压料包装工艺 | 液氯储槽加压时，整个储液氯的设备承受压力，一旦操作失误或设备承压能力受限设备失效时，整罐的液氯有失控的危险；如果空气含有水份，则对相关设备造成较大腐蚀；釜式气化使，三氯化氮积累有爆炸危险。 | 禁止 |  | 液下泵充装工艺 |
| 9 | 5-氯-2-甲基苯胺铁粉还原工艺设备 | 生产环境较差，容易导致工人中毒等职业病危害。 | 禁止 |  | 5-氯-2-甲基苯胺加氢还原工艺设备 |
| 10 | 釜式夹套加热液氯气化工艺 | 釜式夹套加热技术流速低，三氯化氮容易积累，易有爆炸危险。 | 禁止 |  | 套管式、列管式加热液氯气化工艺 |
| 11 | 液氯钢瓶手动充装设备 | 手动充装易误操作导致泄漏或钢瓶爆炸。 | 禁止 |  | 液氯钢瓶自动安全充装控制系统成套设备 |
| 12 | 三足式离心机 | 开放式操作设备，易产生震动、挤压、物料喷溅等危险，安全系数较低。 | 禁止 |  | 压滤机或全自动离心机 |
| 二、职业健康领域（4项） |  |  |  |  |  |
| 1 | 不带除尘的砂轮机 | 在抛光、机械加工企业，在打磨作业过程中会造成大量的粉尘，如打磨铝、镁等物品会产生大量的可燃爆粉尘。在原有设备上加装除尘设备进行改装，可能会造成设备存在安全隐患，达不到安全技术要求。 | 禁止 |  | 带除尘功能的砂轮机 |
| 2 | 无密闭无除尘的干法石棉选矿工艺 | 作业过程中会产生大量高毒粉尘，对作业人员身体健康产生严重损害。 | 禁止 |  | 湿法石棉洗选工艺或有密闭除尘的干法石棉选矿工艺 |
| 3 | 石英砂干法加工工艺 | 各级破碎环节容易产生大量粉尘，而石英砂粉尘中游离二氧化硅含量极高，对人体危害很大。 | 限制 | 五年内逐步淘汰 | 石英砂湿法加工工艺 |
| 4 | 未单独设置喷漆间的木质家具制造喷漆工艺 | 喷漆环节产生的化学毒物容易对其他工艺作业人员产生危害。 | 禁止 |  | 设置独立的喷漆间 |
| 三、应急救援领域（1项） |  |  |  |  |  |
| 1 | 负压氧气呼吸器 | 使用过程中呼吸器整个系统内的压力是正负交替进行，呼气时系统内的压力高于外界的大气压，而在吸气时系统内的压力又会低于外界的大气压，一旦口鼻具松动或脱落，容易造成人员受有害气体伤害，安全性较低。 | 禁止 |  | 正压氧气呼吸器 |

附2.3 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）有关要求

淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）

| 序号 | 淘汰的落后 技术装备名称 | 淘汰原因 | 建议淘汰类型 | 建议 限制范围 | 代替的技术 装备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、危险化学品 |  |  |  |  |  |
| 9 | 间歇焦炭法二硫化碳工艺 | 上世纪80年代国外已淘汰该工艺及设备。存在高污染、高环境危害等问题，同时易发生泄漏、中毒、爆炸等生产安全事故，安全隐患突出。 | 限制 | 新建二硫化碳生产项目禁止使用。 | 天然气法二硫化碳工艺 |
| 三、工贸企业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 金属打磨工艺的砖槽式通风道 | 容易造成粉尘沉降，导致静电累积，安全隐患大，易发生粉尘爆炸事故。 | 禁止 | 1年后禁止使用。 | 金属通风管道 |
| 四、职业健康 |  |  |  |  |  |
| 11 | 鞋和箱包制造领域有害物质超标的胶粘工艺 | 胶粘剂中苯、正己烷、1,2一二氯乙烷等有害物质超标，职业病危害严重，不符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340）标准规定。 | 限制 | 1年后禁止使用。 | 鞋和箱包制造领域低毒或毒物质未超标的胶粘工艺 |

附2.4《个体防护装备选用规范》GB11651-2008有关要求

第6.1条表3 个体防护装备的选用

| 作业类别 |  |  | 可以使用的防护用品 | 建议使用的防护用品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类别名称 |  |  |  |
| A01 | 存在物体坠落、撞击的作业 |  | B02安全帽 B39防砸鞋(靴) B41防剌穿鞋 B68安全网 | B40防滑鞋 |
| A02 | 有碎屑飞溅的作业 |  | B02安全帽 B10 防冲击护目镜 B46—般防护服 | B30防机械伤害手套 |
| A03 | 操作转动机械作业 |  | B01工作帽 B10防冲击护目镜 B71其他零星防护用品 |  |
| A04 | 接触锋利器具作业 |  | B30防机械伤害手套 B46 一般防护服 | B02安全帽 B39防砸鞋（靴） B41防剌穿鞋 |
| A05 | 地面存在尖利器物的作业 |  | B41防刺穿鞋 | B02安全帽 |
| A06 | 手持振动机械作业 |  | B18耳塞 B19耳罩 B29防振手套 | B38防振鞋 |
| A07 | 人承受全身振动的作业 |  | B38防振鞋 |  |
| A08 | 铲、装、吊、推机械操作作业 |  | B02安全帽 B46—般防护服 | B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器） B10防冲击护目镜 |
| A09 | 低压带电作业〈1 [乂以下） |  | B31绝缘手套 B42绝缘鞋 B64绝缘服 | B02安全帽（带电绝缘性能） B10防冲击护目镜 |
| A10 | 高压带电作业 | 在1kv～10kv带电设备上进行作业时 | B02安全帽(带电绝缘性能) B31绝缘手套 B42绝缘鞋 B64绝缘服 | B10防冲击护目镜 B63带电作业屏蔽服 B65防电弧服 |
|  |  | 在10kv～500kv带电设备上进行作业时 | B63带电作业屏蔽服 | B13防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 |
| A11 | 高温作业 |  | B02安全帽 B13防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 B34隔热阻燃鞋 B56白帆布类隔热服 B58热防护服 | B57镀反射膜类隔热服 B71其他零星防护用品 |
| A12 | 易燃易爆场所作业 |  | B23防静电手套 B35防静电鞋 B52化学品防护服 B53阻燃防护服 # B54防静电服 B66棉布工作服 | B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器） B06防毒面具 B47防尘服 |
| A13 | 可燃性粉尘场所作业 |  | B05防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B23防静电手套 B35防静电鞋 B54防静电服 B66棉布工作服 | B47防尘服 B53阻燃防护服 |
| A14 | 高处作业 |  | B02安全帽 B67安全带 B68安全网 | B40防滑鞋 |
| A15 | 井下作业 |  | B02安全帽 B05防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B06防毒面具 B08自救器 B18耳塞 B23防静电手套 B29防振手套 B32防水胶靴 B39防砸鞋(靴) B40防滑鞋 B44矿工靴 B48防水服 B53阻燃防护服 | B19耳罩 B41防刺穿鞋 |
| A16 | 地下作业 |  |  |  |
| A17 | 水上作业 |  | B32防水胶靴 B49水上作业服 B62救生衣(圈) | B48防水服 |
| A18 | 潜水作业 |  | B50潜水服 |  |
| A19 | 吸入性气相毒物作业 |  | B06防毒面具 B21防化学品手套 B52化学品防护服 | B69劳动护肤剂 |
| A20 | 密闭场所作业 |  | B06防毒面具(供气或携气) B21防化学品手套 B52化学品防护服 | B07空气呼吸器 B69劳动护肤剂 |
| A21 | 吸入性气溶胶毒物作业 |  | B01工作帽 B06防毒面具 B21防化学品手套 B52化学品昉护服 | B05防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B69劳动护肤剂 |
| A22 | 沾染性毒物作业 |  | B01工作帽 B06防毒面具 B16防腐蚀液护目镜 B21防化学品手套 B52化学品防护服 | B05防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B69劳动护肤剂 |
| A23 | 生物性毒物作业 |  | B01工作帽 B05防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B16防腐蚀液护目镜 B22防微生物手套 B52化学品防护服 | B69劳动护肤剂 |
| A24 | 噪声作业 |  | B18耳塞 | B19耳罩 |

附2.5《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）有关要求

表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距

| 相邻工厂或设施 |  | 防火间距（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 液化烃罐组（罐外壁） | 甲、乙类液体罐组（罐外壁） | 可能携带可燃液体的高架火炬（火炬中心） | 甲乙类工艺装置或设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） | 全厂性或区域性重要设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） |
| 居民区、公共福利设施、村庄 |  | 150 | 100 | 120 | 100 | 25 |
| 相邻工厂（围墙或用地边界线） |  | 120 | 70 | 120 | 50 | 70 |
| 厂外铁路 | 国家铁路线（中心线） | 55 | 45 | 80 | 35 | — |
|  | 厂外企业铁路线（中心线） | 45 | 35 | 80 | 30 | — |
| 国家或工业区铁路编组站（铁路中心线或建筑物） |  | 55 | 45 | 80 | 35 | 25 |
| 厂外 公路 | 高速公路、一级公路（路边） | 35 | 30 | 80 | 30 | — |
|  | 其他公路（路边） | 25 | 20 | 60 | 20 | — |
| 变配电站（围墙） |  | 80 | 50 | 120 | 40 | 25 |
| 架空电力线路（中心线） |  | 1.5倍 塔杆高度 | 1.5倍 塔杆高度 | 80 | 1.5倍 塔杆高度 | — |
| Ⅰ、Ⅱ国家架空通信线路（中心线） |  | 50 | 40 | 80 | 40 | — |
| 通航江、河、海岸边 |  | 25 | 25 | 80 | 20 | — |
| 地区 埋地 输油 管道 | 原油及成品油（管道中心） | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
|  | 液化烃（管道中心） | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 |
| 地区埋地输气管道（管道中心） |  | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| 装卸油品码头（码头前沿） |  | 70 | 60 | 120 | 60 | 60 |

注：1. 本表中相邻工厂指除石油化工企业和油库以外的工厂；

2. 括号内指防火间距起止点；

3. 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等，对石油化工企业的安全距离有特殊要求时，应按有关规定执行；

4. 丙类可燃液体罐组的防火距离，可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%；

5. 丙类工艺装置或设施的防火距离，可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%；

6. 地面敷设的地区输油（输气）管道的防火距离，可按地区埋地输油（输气）管道的规定增加50%；

7. 当相邻工厂围墙内为非火灾危险性设施时，其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25m；

8. 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。

表4.1.10 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距

| 项目 | 防火间距（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液化烃罐组（罐外壁） | 甲、乙类液体罐组（罐外壁） | 可能携带可燃液体的高架火炬（火炬中心） | 甲乙类工艺装置或设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） | 全厂性或区域性重要设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） |
| 液化烃罐组（罐外壁） | 60 | 60 | 90 | 70 | 90 |
| 甲、乙类液体罐组（罐外壁） | 60 | 1.5D （见注2） | 90 | 50 | 60 |
| 可能携带可燃液体的高架火炬（火炬中心） | 90 | 90 | （见注4） | 90 | 90 |
| 甲乙类工艺装置或设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） | 70 | 50 | 90 | 40 | 40 |
| 全厂性或区域性重要设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） | 90 | 60 | 90 | 40 | 20 |
| 明火地点 | 70 | 40 | 60 | 40 | 20 |

注：1.括号内指防火间距起止点；

2.表中D为较大罐的直径。当1.5D小于30m时，取30m；当1.5D大于60m时，可取60m；当丙类可燃液体罐相邻布置时，防火间距可取30m；

3.与散发火花地点的防火间距，可按与明火地点的防火间距减少50%，但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外；

4.辐射热不应影响相邻火炬的检修和运行；

5.丙类工艺装置或设施的防火间距，可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少10m（火炬除外），但不应小于30m；

6.石油化工工业园区内公用的输油（气）管道，可布置在石油化工企业围墙或用地边界线外。

表4.1.12 石油化工厂总平面布置的防火间距

| 项目 |  |  | 工艺装置（单元 |  |  | 全厂重 要设施 |  | 明火地点 | 地上可燃液体储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 沸点低于45℃的甲B类液体全压力储存 | 液化烃储罐 |  |  |  |  | 可燃 气体 储罐 | 液化烃及甲B、乙类液体 |  |  | 灌装站 |  | 甲类 物品 库 （棚）或 堆场 | 罐区甲乙类泵（房）、全冷冻式液化烃储存的压缩机（包括添加剂设施及其专用变配电室、控制室） | 污水处理场（隔油池、污油罐） | 铁路走形线（中心线）、原料及产品运输道路（路面边） | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲B、乙类固定罐 |  |  |  | 浮顶、内浮顶或丙A类固定罐 |  |  |  |  |  | 全压力式储存 |  |  | 全冷冻式储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | >5000m3 | >1000m3~5000m3 | >500m3~1000m3 | ≤500m3或卧式 | >20000m3 | >5000m3~20000m3 | >1000m3~5000m3 | >500m3~1000m3 | ≤500m3或卧式 |  | >1000m3 | >100m3~1000m3 | ≤100m3 | >10000m3 | ≤10000m3 | >1000m3~50000m3 | 码头装卸区 | 汽车装卸站 | 铁路装卸设施、 槽车洗罐站 | 液化烃 | 甲B、乙类液体及可燃与助燃气体 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲 | 乙 | 丙 | 一类 | 二类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺装置（单元） |  | 甲 | 30/25 | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注1、2 |
|  |  | 乙 | 25/20 | 20/15 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丙 | 20/15 | 15/10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂重要设施 |  | 一类 | 40 | 35 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注3 |
|  |  | 二类 | 35 | 30 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明火地点 |  |  | 30 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注11 |
| 地上可燃液体储罐 | 甲B、乙类固定罐 | >5000m3 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40 | 见表6.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注4、2 |
|  |  | >1000m3~5000m3 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >500m3~1000m3 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤500m3或卧式 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮顶、内浮顶或丙A类固定罐 | >20000m3 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >5000m3~20000m3 | 35 | 30 | 25 | 45 | 35 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >1000m3~5000m3 | 30 | 25 | 20 | 40 | 30 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >500m3~1000m3 | 25 | 20 | 15 | 35 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤500m3或卧式 | 20 | 15 | 10 | 30 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沸点低于45℃的甲B类液体全压力储存 |  |  | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 | 40 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 见表6.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液化烃储罐 | 全压力式储存 | >1000m3 | 60 | 55 | 50 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >100m3~1000m3 | 50 | 45 | 40 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤100m3 | 40 | 35 | 30 | 55 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全冷冻式储存 | >10000m3 | 70 | 65 | 60 | 90 | 80 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 见 表6.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤10000m3 | 60 | 55 | 50 | 80 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体储罐 |  | >1000m3~50000m3 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 25 | 40 | 30 | 25 | 50 | 40 | 见表6.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注6、2 |
| 液化烃及甲B、乙类液体 | 码头装卸区 |  | 35 | 30 | 25 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 40 | 55 | 45 | 40 | 65 | 55 | 25 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽车装卸站 |  | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 45 | 35 | 30 | 55 | 45 | 15 | 20 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路装卸设施、槽车洗罐站 |  | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 20 | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌装站 | 液化烃 |  | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 30 | 45 | 40 | 35 | 55 | 45 | 20 | 30 | 20 | 25 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲B、乙类液体及可燃与助燃气体 |  | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 25 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 15 | 25 | 15 | 20 | — | — |  |  |  |  |  |
| 甲类物品库（棚）或堆场 |  |  | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 20 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | — |  |  |  | 注7、2 |
| 罐区甲、乙类泵（房）、全冷冻式液化烃储存的压缩机（包括添加剂设施及其专用变配电室、控制室） |  |  | 20 | 15 | 10 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 20 | 35 | 30 | 25 | 45 | 35 | 15 | 15 | 10 | 12 | 25 | 20 | 20 | — |  |  | 注8、2 |
| 污水处理场（隔油池、污油罐） |  |  | 25 | 20 | 15 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 25 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | — |  | 注9、2 |
| 铁路走形线（中心线）、原料及产品运输道路（路面边） |  |  | 15 | 10 | 10 | — | — | — | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15(10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 注10、2 |
| 可能携带可燃液体的高架火炬 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 50 |  |
| 厂区围墙（中心线）或用地边界线 |  |  | 30 | 25 | 20 | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 30 | — | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 30 | — |  |

表5.2.1 设备、建筑物平面布置的防火间距（m）

| 项目 |  |  |  |  | 控制 室、机 柜间、 变配 电所、 化验 室、办 公室 | 明火设备 | 操作温度低于自燃点的工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作温度等于或高于自燃点的工艺设备 | 含可燃液体的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐 | 丙类 物品 仓库、 乙类 物品 储存 间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 可燃气体压缩机或压缩机房 |  | 装置储罐（总容积） |  |  |  |  | 其他工艺设备或其房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可燃气体 |  | 液化烃 | 可燃液体 |  | 可燃气体 |  | 液化 烃 | 可燃液体 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200~1000m3 |  | 50~ 100m3 | 100~1000m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲A | 甲B、乙A | 乙B、丙A | 甲 | 乙 | 甲A | 甲B、乙A | 乙B、丙A |  |  |  |  |
| 控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室 |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 明火设备 |  |  |  |  | 15 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 操作温度低于自燃点的工艺设备 | 可燃气体压缩机或压缩机房 |  |  | 甲 | 15 | 22.5 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注1 |
|  |  |  |  | 乙 | 9 | 9 | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装置储罐 （总容积） | 可燃 气体 | 200~1000m3 | 甲 | 15 | 15 | 9 | 7.5 | － | － | － | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  | 注2 |
|  |  |  |  | 乙 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | － | － | － | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液化烃 | 50~100m3 | 甲A | 22.5 | 22.5 | 15 | 9 | － | － | － | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可燃 液体 | 100~1000m3 | 甲B、乙A | 15 | 15 | 9 | 7.5 | － | － | － | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙B、丙A | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | － | － | － | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他工艺设备或房间 | 可燃气体 |  | 甲 | 15 | 15 | 9 | － | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | － | － | － | － | － |  |  |  | － |
|  |  |  |  | 乙 | 9 | 9 | 7.5 | － | 7.5 | － | 7.5 | 7.5 | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  |
|  |  | 液化烃 |  | 甲A | 15 | 22.5 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | － | － | － | － | － |  |  |  |  |
|  |  | 可燃液体 |  | 甲B、乙A | 15 | 15 | 9 | － | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | － | － | － | － | － |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙B、丙A | 9 | 9 | 7.5 | － | 7.5 | － | 7.5 | 7.5 | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  |
| 操作温度等于或高于自燃点的工艺设备 |  |  |  |  | 15 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 4.5 | － | 7.5 | 4.5 | － | － |  |  | 注3 |
| 含可燃液体的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐 |  |  |  |  | 15 | 15 | 9 | － | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | － | － | － | － | － | 4.5 | － |  | － |
| 丙类物品仓库、乙类物品储存间 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 | － | － |
| 装置储罐组（总容积） | 可燃气体 | >1000 m3~5000m3 |  | 甲、乙 | 20 | 20 | 15 | 15 | * | * | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 注4 |
|  | 液化烃 | >100 m3~500m3 |  | 甲A | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | * | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 26 | 20 | 30 | 25 | 25 |  |
|  | 可燃液体 | >1000 m3~5000m3 |  | 甲B、乙A | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 25 | * | * | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  | 乙B、丙A | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | * | * | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |  |

注：1. 单机驱动功率小于150kW的可燃气体压缩机，可按操作温度低于自燃点的“其他工艺设备”确定其防火间距；

2. 装置储罐（组）的总容积应符合本规范第5.2.23条的规定。当装置储罐的总容积：液化烃储罐小于50m3、可燃液体储罐小于100 m3、可燃气体储罐小于200m3时，可按操作温度低于自燃点的“其他工艺设备”确定其防火间距；

3. 查不到自燃点时，可取250℃；

4. 装置储罐组的防火设计应符合本规范第6章的有关规定；

5. 丙B类液体设备的防火间距不限；

6. 散发火花地点与其他设备防火间距同明火设备；

7. 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范，“*”装置储罐集中成组布置。

表5.4.3 污水处理场内的设备、建（构）筑物平面布置的防火间距（m）

| 类别 | 变配电所、化验室、办公室等 | 含可燃液体的隔油池、污水池等 | 集中布置的水泵房 | 污油罐、含油污水调节罐 | 焚烧炉 | 污油泵房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变配电所、化验室、办公室等 | — | 15 | — | 15 | 15 | 15 |
| 含可燃液体的隔油池、污水池等 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | — |
| 集中布置的水泵房 | — | 15 | — | 15 | — | — |
| 污油罐、含油污水调节罐 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | — |
| 焚烧炉 | 15 | 15 | — |  | — | 15 |
| 污油泵房 | 15 | — | — | — | 15 | — |

表6.2.8 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距

| 类别 | 储罐型式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定顶罐 |  | 浮顶、内浮顶罐 | 卧罐 |
|  | ≤1000m3 | >1000m3 |  |  |
| 甲B、乙类 | 0.75D | 0.6D | 0.4D | 0.8m |
| 丙A类 | 0.4D |  |  |  |
| 丙B类 | 2m | 5m |  |  |

注：1. 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的储罐取直径或高度的较大值；

2. 储存不同类别液体的或不同型式的相邻储罐的防火间距应采用本表规定的较大值；

3. 现有浅盘式内浮顶罐的防火间距同固定顶罐；

4. 可燃液体的低压储罐，其防火间距按固定顶罐考虑；

5. 储存丙B类可燃液体的浮顶、内浮顶罐，其防火间距大于15m时，可取15m。

表6.3.3 液化烃、可燃气体、助燃气体的罐组内储罐的防火间距

| 介质 |  |  |  | 球罐 | 卧（立）罐 | 全冷冻式储罐（容积） |  | 水槽式气柜 | 干式气柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ≤100m3 | >100m3 |  |  |
| 液化烃 | 全压力式或半冷冻式储罐 |  | 有事故排放至火炬的措施 | 0.5D | 1.0D | * | * | * | * |
|  |  |  | 无事故排放至火炬的措施 | 1.0D |  | * | * | * | * |
|  | 全冷冻式储罐 |  | ≤100m3 | * | * | 1.5m | 0.5D | * | * |
|  |  |  | >100m3 | * | * | 0.5D | 0.5D |  |  |
| 助燃气体 |  | 球罐 |  | 0.5D | 0.65D | * | * | * | * |
|  |  | 卧（立）罐 |  | 0.65D | 0.65D | * | * | * | * |
| 可燃气体 |  |  | 水槽式气柜 | * | * | * | * | 0.5D | 0.65D |
|  |  |  | 干式气柜 | * | * | * | * | 0.65D | 0.65D |
|  |  |  | 球罐 | 0.5D | * | * | * | 0.65D | 0.65D |

注：1. D为相邻较大储罐的直径；

2. 液氨储罐间的防火间距要求应与液化烃储罐相同；液氧储罐间的防火间距应按《建筑设计防火规范》（GB50016）的要求执行；

3. 沸点低于45℃的甲B类液体压力储罐，按全压力式液化烃储罐的防火间距执行；

4. 液化烃单罐容积≤200 m3的卧（立）罐之间的防火间距超过1.5m时，可取1.5m；

5. 助燃气体卧（立）罐之间的防火间距超过1.5m时，可取1.5m；

6. “﹡”表示不应同组布置。

表6.3.5液化烃、可燃气体、助燃气体的罐组内储罐的防火间距

| 介质 |  |  |  | 球罐 | 卧（立）罐 | 全冷冻式储罐（容积） |  | 水槽式气柜 | 干式气柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ≤100m3 | >100m3 |  |  |
| 液化烃 | 全压力式或半冷冻式储罐 |  | 有事故排放至火炬的措施 | 0.5D | 1.0D | * | * | * | * |
|  |  |  | 无事故排放至火炬的措施 | 1.0D |  | * | * | * | * |
|  | 全冷冻式储罐 |  | ≤100m3 | * | * | 1.5m | 0.5D | * | * |
|  |  |  | >100m3 | * | * | 0.5D | 0.5D |  |  |
| 助燃气体 |  | 球罐 |  | 0.5D | 0.65D | * | * | * | * |
|  |  | 卧（立）罐 |  | 0.65D | 0.65D | * | * | * | * |
| 可燃气体 |  |  | 水槽式气柜 | * | * | * | * | 0.5D | 0.65D |
|  |  |  | 干式气柜 | * | * | * | * | 0.65D | 0.65D |
|  |  |  | 球罐 | 0.5D | * | * | * | 0.65D | 0.65D |

注：1. D为相邻较大储罐的直径；

2. 液氨储罐间的防火间距要求应与液化烃储罐相同；液氧储罐间的防火间距应按《建筑设计防 火规范》（GB50016）的要求执行；

3. 沸点低于45℃的甲B类液体压力储罐，按全压力式液化烃储罐的防火间距执行；

4. 液化烃单罐容积≤200 m3的卧（立）罐之间的防火间距超过1.5m时，可取1.5m；

5. 助燃气体卧（立）罐之间的防火间距超过1.5m时，可取1.5m；

6. “﹡”表示不应同组布置。

表6.4.4 码头相邻泊位的船舶间的防火间距（m）

| 船长 | 279~236 | 235~183 | 182~151 | 150~110 | <110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火间距 | 55 | 50 | 40 | 35 | 25 |

表8.4.2 厂区同一时间内的火灾处数

| 厂区占地面积（m2） | 同一时间内火灾处数 |
| --- | --- |
| ≤1000,000 | 1处：厂区消防用水量最大处 |
| >1000,000 | 2处：一处为厂区消防用水量最大处，另一处为厂区辅助生产设施 |

表8.4.3 工艺装置消防用水量表（L/s）

| 装置类型 | 装置规模 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 大型 |
| 石油化工 | 150~300 | 300~600 |
| 炼油 | 150~230 | 230~450 |
| 合成氨及氨加工 | 90~120 | 120~200 |

表8.4.5 消防冷却水的供水范围和供水强度

| 项目 |  |  | 供水范围 | 供水强度 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式水枪冷却 | 着火罐 | 固定顶罐 | 罐周全长 | 0.8L/s·m | — |
|  |  | 浮顶罐、内浮顶罐 | 罐周全长 | 0.6L/s·m | 注1、2 |
|  | 邻近罐 |  | 罐周全长 | 0.7L/s·m | — |
| 固定式冷却 | 着火罐 | 固定顶罐 | 罐壁表面积 | 2.5L/min·m2 | — |
|  |  | 浮顶罐、内浮顶罐 | 罐壁表面积 | 2.0L/min·m2 | 注1、2 |
|  | 邻近罐 |  | 罐壁表面积的1/2 | 与着火罐相同 | 注3 |

注：1. 浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐按固定顶罐计算；

2. 浅盘式内浮顶罐按固定顶罐计算；

3. 按实际冷却面积计算，但不得小于罐壁表面积的1/2。

表8.9.2 灭火器的规格

| 灭火器类型 |  | 干粉型 |  | 泡沫型 |  | 二氧化碳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 手提式 | 推车式 | 手提式 | 推车式 | 手提式 | 推车式 |
| 灭火器充装量 | 容量（L） | — | — | 9 | 60 | — | — |
|  | 重量（kg） | 6或8 | 20或50 | — | — | 5或7 | 30 |

附2.6《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)有关要求

表4.0.4汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 站外建（构）筑物 |  |  | 站内汽油设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 埋地油罐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加油机、通气管管口 |  |  |
|  |  |  | 一级站 |  |  | 二级站 |  |  | 三级站 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无油气回收系统 | 有卸油油气回收系统 | 有卸油和加油油气回收系统 | 无油气回收系统 | 有卸油油气回收系统 | 有卸油和加油油气回收系统 | 无油气回收系统 | 有卸油油气回收系统 | 有卸油和加油油气回收系统 | 无油气回收系统 | 有卸油油气回收系统 | 有卸油和加油油气回收系统 |
| 重要公共建筑物 |  |  | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  | 30 | 24 | 21 | 25 | 20 | 17.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 |  | 25 | 20 | 17.5 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 |
|  | 二类保护物 |  | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9.5 | 8.5 | 12 | 9.5 | 8.5 |
|  | 三类保护物 |  | 16 | 13 | 11 | 12 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  | 25 | 20 | 17.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  | 18 | 14.5 | 12.5 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10.5 | 15 | 12 | 10.5 |
| 室外变配电站 |  |  | 25 | 20 | 17.5 | 22 | 18 | 15.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 |
| 铁路 |  |  | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 |
| 城市 道路 |  | 快速路、主干路 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 |
|  |  | 次干路、支路 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 架空通信线 |  |  | 1倍杆高， 且不应小于5m |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 架空电力线路 |  | 无绝缘层 | 1.5倍杆（塔）高， 且不应小于6.5m |  |  | 1倍杆（塔）高， 且不应小于6.5m |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  |
|  |  | 有绝缘层 | 1倍杆（塔）高， 且不应小于5m |  |  | 0.75倍杆（塔）高， 且不应小于5m |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |

注：1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。

3 与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。

4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，并不得小于6m。

表5.0.13-1 站内设施的防火间距 (m)

| 设施名称 |  |  | 汽 油 罐 | 柴 油 罐 | 汽油通气管管口 | 柴油通气管管口 | LPG储罐 |  |  |  |  |  | CNG 储气 设施 | CNG集中放散管管口 | 油品卸车点 | LPG 卸车点 | LPG泵(房)、压缩机(间) | 天然气压缩机（间） | 天然气调压器（间） | 天然气脱硫和脱水设备 | 加油机 | LPG 加气机 | CNG加气机、加气柱和卸气柱 | 站房 | 消防泵房和消防水池取水口 | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 自用有燃气（油）设备的房间 | 站区 围墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上罐 |  |  | 埋地罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一级站 | 二级站 | 三级站 | 一级站 | 二级站 | 三级站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽油罐 |  |  | 0.5 | 0.5 | — | — | × | × | × | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | — | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | — | 4 | 4 | 4 | 10 | 18.5 | 8 | 3 |
| 柴油罐 |  |  | 0.5 | 0.5 | — | — | × | × | × | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | — | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 | 2 |
| 汽油通气管管口 |  |  | — | — | — | — | × | × | × | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | — | 8 | 8 | 4 | 10 | 18.5 | 8 | 3 |
| 柴油通气管管口 |  |  | — | — | — | — | × | × | × | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | — | 6 | 6 | 3.5 | 7 | 13 | 6 | 2 |
| LPG储罐 | 地上罐 | 一级站 | × | × | × | × | D |  |  | × | × | × | × | × | 12 | 12/10 | 12/10 | × | × | × | 12/10 | 12/10 | × | 12/10 | 40/30 | 45 | 18/14 | 6 |
|  |  | 二级站 | × | × | × | × |  | D |  | × | × | × | × | × | 10 | 10/8 | 10/8 | × | × | × | 10/8 | 10/8 | × | 10/8 | 30/20 | 38 | 16/12 | 5 |
|  |  | 三级站 | × | × | × | × |  |  | D | × | × | × | × | × | 8 | 8/6 | 8/6 | × | × | × | 8/6 | 8/6 | × | 8 | 30/20 | 33 | 16/12 | 5 |
|  | 埋地罐 | 一级站 | 6 | 4 | 8 | 6 |  |  |  | 2 |  |  | × | × | 5 | 5 | 6 | × | × | × | 8 | 8 | × | 8 | 20 | 30 | 10 | 4 |
|  |  | 二级站 | 4 | 3 | 6 | 4 |  |  |  |  | 2 |  | × | × | 3 | 3 | 5 | × | × | × | 6 | 6 | × | 6 | 15 | 25 | 8 | 3 |
|  |  | 三级站 | 3 | 3 | 6 | 4 |  |  |  |  |  | 2 | × | × | 3 | 3 | 4 | × | × | × | 4 | 4 | × | 6 | 12 | 18 | 8 | 3 |
| CNG储气设施 |  |  | 6 | 4 | 8 | 6 | × | × | × | × | × | × | 1.5（1） | — | 6 | × | × | — | — | — | 6 | × | — | 5 | 6 | 25 | 14 | 3 |
| CNG集中放散管管口 |  |  | 6 | 4 | 6 | 4 | × | × | × | × | × | × | — | — | 6 | × | × | — | — | — | 6 | × | — | 5 | 6 | 15 | 14 | 3 |
| 油品卸车点 |  |  | — | — | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | — | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | — | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | 8 | — |
| LPG 卸车点 |  |  | 5 | 3.5 | 8 | 6 | 12/10 | 10/8 | 8/6 | 5 | 3 | 3 | × | × | 4 | — | 5 | × | × | × | 6 | 5 | × | 6 | 8 | 25 | 12 | 3 |
| LPG 泵(房)、压缩机(间) |  |  | 5 | 3.5 | 6 | 4 | 12/10 | 10/8 | 8/6 | 6 | 5 | 4 | × | × | 4 | 5 | — | × | × | × | 4 | 4 | × | 6 | 8 | 25 | 12 | 2 |
| 天然气压缩机（间） |  |  | 6 | 4 | 6 | 4 | × | × | × | × | × | × | — | — | 6 | × | × | — | — | — | 4 | × | — | 5 | 8 | 25 | 12 | 2 |
| 天然气调压器（间） |  |  | 6 | 4 | 6 | 4 | × | × | × | × | × | × | — | — | 6 | × | × | — | — | — | 6 | × | — | 5 | 8 | 25 | 12 | 2 |
| 天然气脱硫和脱水设备 |  |  | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | × | × | × | × | × | × | — | — | 5 | × | × | — | — | — | 5 | × | — | 5 | 15 | 25 | 12 | — |
| 加油机 |  |  | — | — | — | — | 12/10 | 10/8 | 8/6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | — | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | — | 4 | 4 | 5 | 6 | 15(10) | 8（6） | — |
| LPG加气机 |  |  | 4 | 3 | 8 | 6 | 12/10 | 10/8 | 8/6 | 8 | 6 | 4 | × | × | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | — | × | 5.5 | 6 | 18 | 12 | — |
| CNG加气机、加气柱和卸气柱 |  |  | 4 | 3 | 8 | 6 | × | × | × | × | × | × | — | — | 4 | × | × | — | — | — | 4 | × | — | 5 | 6 | 18 | 12 | — |
| 站房 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 12/10 | 10/8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 消防泵房和消防水池取水口 |  |  | 10 | 7 | 10 | 7 | 40/30 | 30/20 | 30/20 | 20 | 15 | 12 |  |  | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 | 6 | 6 | — | — | 12 | — | — |
| 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 |  |  | 18.5 | 13 | 18.5 | 13 | 45 | 38 | 33 | 30 | 25 | 18 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15(10) | 18 | 18 | — | 12 | — | — | — |
| 自用有燃气（油）设备的房间 |  |  | 8 | 6 | 8 | 6 | 18/14 | 16/12 | 16/12 | 10 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8（6） | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
| 站区围墙 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：1 分子为LPG储罐无固定喷淋装置的距离，分母为LPG储罐设有固定喷淋装置的距离。D为LPG地上罐相邻较大罐的直径。

2 括号内数值为储气井与储气井、柴油加油机与自用有燃煤或燃气（油）设备的房间的距离。

3 橇装式加油装置的油罐与站内设施之间的防火间距应按本表汽油罐、柴油罐增加30%。

4 当卸油采用油气回收系统时，汽油通气管管口与站区围墙的距离不应小于2.0 m。

5 LPG储罐放散管管口与LPG储罐距离不限，与站内其他设施的防火间距可按相应级别的LPG埋地储罐确定。

6 LPG泵和压缩机、天然气压缩机、调压器和天然气脱硫和脱水设备露天布置或布置在开敞的建筑物内时，起算点应为设备外缘；LPG泵和压缩机、天然气压缩机、天然气调压器设置在非开敞的室内时，起算点应为该类设备所在建筑物的门窗等洞口。

7 容量小于或等于10ｍ3的地上LPG储罐的整体装配式加气站，其储罐与站内其他设施的防火间距，不应低于本表三级站的地上储罐防火间距的80%。

8 CNG加气站的橇装设备与站内其他设施的防火间距，应按本表相应设备的防火间距确定。

9 站房、有燃煤或燃气（油）等明火设备的房间的起算点应为门窗等洞口。站房内设置有变配电间时，变配电间的布置应符合本规范第5.0.8条的规定。

10 表中一、二、三级站包括LPG加气站、加油与LPG加气合建站。

11 表中“—”表示无防火间距要求，“×”表示该类设施不应合建。

表5.0.13-2 站内设施的防火间距 (m)

| 设施名称 |  | 汽油罐、柴油罐 | 油罐通气管管口 | LNG储罐 |  |  | CNG储气设施 | 天然气放散管管口 |  | 油品卸车点 | LNG 卸车点 | 天然气压缩机（间） | 天然气调压器（间） | 天然气脱硫、脱水装置 | 加油机 | CNG 加气机 | LNG 加气机 | LNG潜 液泵池 | LNG 柱塞泵 | LNG高压气化器 | 站房 | 消防泵房 和消防水 池取水口 | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 有燃气（油）设备的房间 | 站区 围墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一 级 站 | 二 级 站 | 三 级 站 |  | CNG 系统 | LNG 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽油罐、柴油罐 |  | * | * | 15 | 12 | 10 | * | * | 6 | * | 6 | * | * | * | * | * | 4 | 6 | ６ | ５ | * | * | 18.5 | * | * |
| 油罐通气管管口 |  | * | * | 12 | 10 | 8 | 8 | * | 6 | * | 8 | * | * | * | * | * | 8 | 8 | ８ | 5 | * | * | 13 | * | * |
| LNG储罐 | 一级站 | 15 | 12 | 2 |  |  | 6 | 5 | — | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | — | 2 | 6 | 10 | 20 | 35 | 15 | 6 |
|  | 二级站 | 12 | 10 |  | 2 |  | 4 | 4 | — | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | — | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 12 | 5 |
|  | 三级站 | 10 | 8 |  |  | 2 | 4 | 4 | — | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | — | 2 | 3 | 6 | 15 | 25 | 12 | 4 |
| CNG储气设施 |  | * | 8 | 6 | 4 | 4 | * | * | 3 | * | 6 | * | * | * | * | * | 6 | 6 | ６ | ３ | * | * | 25 | * | * |
| 天然气放散管管口 | CNG系统 | * | * | 5 | 4 | 4 | * | — | — | * | 4 | * | * | * | * | * | 6 | ４ | 4 | — | * | * | 15 | * | * |
|  | LNG系统 | 6 | 6 | — | — | — | 3 | — | — | 6 | 3 | — | 3 | 4 | 6 | 8 | — | — | — | — | 8 | 12 | 15 | 12 | 3 |
| 油品卸车点 |  | * | * | 12 | 10 | 8 | * | * | 6 | * | 6 | * | * | * | * | * | 6 | 6 | 6 | ５ | * | * | 15 | * | * |
| LNG卸车点 |  | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | — | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | — | — | ２ | ４ | ６ | 15 | 25 | 12 | 2 |
| 天然气压缩机（间） |  | * | * | 6 | 4 | 4 | * | * | — | * | 3 |  | * | * | * | * | 6 | 6 | ６ | ６ | * | * | 25 | * | * |
| 天然气调压器（间） |  | * | * | 6 | 4 | 4 | * | * | 3 | * | 3 | * |  | * | * | * | 6 | 6 | ６ | ６ | * | * | 25 | * | * |
| 天然气脱硫、脱水装置 |  | * | * | 6 | 4 | 4 | * | * | 4 | * | 3 | * | * |  | * | * | 6 | 6 | ６ | ６ | * | * | 25 | * | * |
| 加油机 |  | * | * | 8 | 8 | 6 | * | * | 6 | * | 6 | * | * | * | * | * | 2 | 6 | 6 | 6 | * | * | 15(10) | * | * |
| CNG加气机 |  | * | * | 8 | 6 | 4 | * | * | 8 | * | 6 | * | * | * | * | * | 2 | 6 | 6 | ５ | * | * | 18 | * | * |
| LNG加气机 |  | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | — | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | — | 2 | ６ | ５ | ６ | 15 | 18 | 8 | — |
| LNG潜液泵池 |  | 6 | 8 | — | — | — | 6 | ４ | — | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | — | ２ | ５ | 6 | 15 | 25 | 8 | 2 |
| LNG柱塞泵 |  | ６ | ８ | 2 | 2 | 2 | ６ | 4 | — | 6 | ２ | ６ | ６ | ６ | ６ | ６ | ６ | ２ | — | ２ | 6 | 15 | 25 | 8 | 2 |
| LNG高压气化器 |  | ５ | 5 | 6 | 4 | 3 | ３ | — | — | ５ | ４ | ６ | ６ | ６ | 6 | ５ | ５ | ５ | ２ | — | 8 | 15 | 25 | 8 | 2 |
| 站房 |  | * | * | 10 | 8 | 6 | * | * | 8 | * | ６ | * | * | * | * | * | ６ | 6 | 6 | 8 | * | * | - | * | * |
| 消防泵房和消防水池取水口 |  | * | * | 20 | 15 | 15 | * | * | 12 | * | 15 | * | * | * | * | * | 15 | 15 | 15 | 15 | * | * | 12 | * | * |
| 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 |  | 18.5 | 13 | 35 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15(10) | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | - | 12 | - | - | - |
| 有燃气（油）设备的房间 |  | * | * | 15 | 12 | 12 | * | * | 12 | * | 12 | * | * | * | * | * | 8 | 8 | 8 | 8 | * | * | - | * | * |
| 站区围墙 |  | * | * | 6 | 5 | 4 | * | * | 3 | * | 2 | * | * | * | * | * | — | 2 | 2 | 2 | * | * | - | * | * |

注：1站房、有燃气（油）等明火设备的房间的起算点应为门窗等洞口。

2  表中一、二、三级站包括LNG加气站，LNG与其他加油加气的合建站。

2  表中“—”表示无防火间距要求。2 括号内数值为柴油加油机与自用有燃煤或燃气（油）设备的房间的距离。

3“*”表示应符合表5.0.13-1的规定。

附2.7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013有关要求

表A.1 化学危险物品混存性能互抵表

|  |  | 爆炸性物品 |  |  |  | 氧化剂 |  |  |  | 压缩气体 和液化气体 |  |  |  | 自然物品 |  | 遇水燃烧物品 |  | 易燃液体 |  | 易燃固体 |  | 毒害性物品 |  |  |  | 腐蚀性物品 |  |  |  | 放射性物品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 酸性 |  | 碱性 |  |  |
|  |  | 点火器材 | 起爆器材 | 爆炸及爆炸性药品 | 其它爆炸品 | 一级无机 | 一级有机 | 二级无机 | 二级有机 | 剧毒 | 易燃 | 助燃 | 不燃 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 剧毒无机 | 剧毒有机 | 有毒无机 | 有毒有机 | 无机 | 有机 | 无机 | 有机 |  |
| 爆炸性 物品 | 点火器材 .起爆器材 爆炸及爆炸性药品 其他爆炸品 | О О О О | О × × | О × | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧化剂 | 一级无机 一级有机 二级无机 二级有机 | × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | ① × О × | О × О | ② × | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩气体和液化气体 | 具毒（液氨和液氯有抵触） 易燃 助燃 不燃 | × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | × × × 分 | × × × 消 | × × 分 分 | × × × 分 | О × О О | О × О | О О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然 物品 | 一级 二级 | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | ×× | ×× | ×× | О× | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遇水燃 烧物品 | 一级 二级 | × × | × × | × × | × × | ×× | ×× | ×× | ×× | × 消 | ×× | ×× | ×消 | ×× | ×消 | О × | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃 液体 | 一级 二级 | × × | × × | × × | × × | ×× | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | ОО | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃 固体 | 一级 二级 | × × | × × | × × | × × | ×× | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | 消消 | 消消 | ОО | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒害 物品 | 剧毒无机 剧毒有机 有毒无机 有毒有机 | × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | 分×分× | ×××× | 分×分× | 消×分× | 分×分× | # 分×分× | 分×分× | 分×分× | # ×××× | 分×分× | 消×消× | 消×消× | 消×消× | 消×消× | 分×分消 | 分×分消 | ОООО | ООО | ОО | О |  |  |  |  |  |
| 腐蚀性物品 酸性 碱性 | 无机 有机 | × × | × × | × × | × × | × × | ×× | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | ×消 | ×消 | × × | ×× | × × | × × | × × | × × | О × | О |  |  |  |
|  | 无机 有机 | × × | × × | × × | × × | 分 × | 消 × | 分× | 消× | 分× | 分× | 分× | 分× | 分× | 分× | 消× | 消× | 消消 | 消消 | 分消 | 分消 | × × | ×× | × × | × × | × × | × × | О О | О |  |
| 放射性物品 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | О |

说明：О —— 可以混存

× —— 不可以混存

分 —— 应按化学危险品分类机械分区分类储存，如果物品不多或仓位不够时，因其性能并不互相抵触，也可以混存

消——两种物品性能并不互相抵触，但消防施救方法不同，条件许可时最好分存

① —— 过氧化钠等过氧化物不宜和无机氧化剂混存

② —— 具有还原性的亚硝酸钠等亚硝酸盐类，不宜和其它无机氧化剂混存

凡混存物品，货垛和货垛之间，必须留有1m以上的距离，并要求包装容器完整，不使两种物品发生接触。

附2.8《石油库设计规范》GB50074-2014有关要求

表4.0.10 石油库与库外居住区、公共建筑物、工况企业、交通线的安全距离

| 序号 | 石油库设施名称 | 石油库等级 | 库外建（构）筑物和设施名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 居住区和公共建筑物 | 工矿企业 | 国家铁路线 | 工业企业铁路线 | 道路 |
| 1 | 甲B、乙类液体地上罐组；甲B、乙类覆土立式油罐；无油气回收设施的甲B、乙A类液体装卸码头 | 一 | 100（75） | 60 | 60 | 35 | 25 |
|  |  | 二 | 90（45） | 50 | 55 | 30 | 20 |
|  |  | 三 | 80（40） | 40 | 50 | 25 | 15 |
|  |  | 四 | 70（35） | 35 | 50 | 25 | 15 |
|  |  | 五 | 50（35） | 30 | 50 | 25 | 15 |
| 2 | 丙类液体地上罐组；丙类覆土立式油罐；乙B、丙类和采用油气回收设施的甲B、乙A类液体装卸码头；无油气回收设施的甲B、乙A类液体铁路或公路罐车装车设施；其他甲B、乙类液体设施 | 一 | 75（50） | 45 | 45 | 26 | 20 |
|  |  | 二 | 68（45） | 38 | 40 | 23 | 15 |
|  |  | 三 | 60（40） | 30 | 38 | 20 | 15 |
|  |  | 四 | 53（35） | 26 | 38 | 20 | 15 |
|  |  | 五 | 38（35） | 23 | 38 | 20 | 15 |
| 3 | 覆土卧式油罐；乙B、丙类和采用油气回收设施的甲B、乙A类液体铁路或公路罐车装车设施；仅有卸车作业的铁路或公路罐车卸车设施；其他丙类液体设施 | 一 | 50（50） | 30 | 30 | 18 | 18 |
|  |  | 二 | 45（45） | 25 | 28 | 15 | 15 |
|  |  | 三 | 40（40） | 20 | 25 | 15 | 15 |
|  |  | 四 | 35（35） | 18 | 25 | 15 | 15 |
|  |  | 五 | 25（25） | 15 | 25 | 15 | 15 |

注：1 表中的工矿企业指除石油化工企业、石油库、油气田的油品站场和长距离输油管道的站场以外的企业。其他设施指油气回收设施、泵站、灌桶设施等设置有易燃和可燃液体、气体设备的设施。

2 表中的安全距离，库内设施有防火堤的储罐区应从防火堤中心线算起，无防火堤的覆土立式油罐应从罐室出入口等孔口算起。无防火堤的覆土卧式油罐应从储罐外壁算起；装卸设施应从装卸车（船）时鹤管口的位置算起；其他设备布置在房间内的，应从房间外墙轴线算起；设备露天布置的（包括设在棚内），应从设备外缘算起。

3 表中括号内数字为石油库与少于100人或30户居住区的安全距离。居住区包括石油库的生活区。

4 Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐等设施与库外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线的最小安全距离，应按相应火灾危险性类别和所在石油库的等级在苯表规定的基础上增加30%。

5 特级石油库中，非原油类易燃和可燃液体的储罐等设施与库外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线的最小安全距离，应在本表规定的基础上增加20%。

6 铁路附属石油库与国家铁路线及工业企业铁路线的距离，应按本规范表5.1.3铁路机车走行线的规定执行。

表4.0.16 企业附属石油库与本企业建（构）筑物、交通线等的安全距离

| 库内建（构）筑物和设施 |  | 液体类别 | 企业建（构）筑物等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甲类生产厂房 | 甲类物品库房 | 乙、丙、丁、戊类生产厂房及物品库房耐火等级 |  |  | 明火或散发火花的地点 | 场内铁路 | 场内道路 |  |
|  |  |  |  |  | 一、二 | 三 | 四 |  |  | 主要 | 次要 |
| 储罐（TV为罐区总容积量m3） | TV≤50 | 甲B、乙 | 25 | 25 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 |
|  | 50＜TV≤200 |  | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 15 | 10 |
|  | 200＜TV≤1000 |  | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 15 | 10 |
|  | 1000＜TV≤5000 |  | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 25 | 15 | 10 |
|  | TV≤250 | 丙 | 15 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 |
|  | 250＜TV≤1000 |  | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 |
|  | 1000＜TV≤5000 |  | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 |
|  | 5000＜TV≤2500 |  | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 25 | 15 | 10 |
| 油泵房、灌冶间 |  | 甲B、乙 | 12 | 15 | 12 | 14 | 16 | 30 | 20 | 10 | 5 |
|  |  | 丙 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| 桶装液体库房 |  | 甲B、乙 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 10 | 5 |
|  |  | 丙 | 12 | 15 | 10 | 12 | 14 | 20 | 15 | 8 | 5 |
| 汽车罐车装卸设施 |  | 甲B、乙 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 30 | 20 | 15 | 15 |
|  |  | 丙 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 | 10 | 8 | 5 |
| 其他生产性建筑物 |  | 甲B、乙 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 25 | 10 | 3 | 3 |
|  |  | 丙 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 15 | 8 | 3 | 3 |

注：1当甲B、乙类易燃和可燃液体与丙类液体混存时，丙A类可燃液体可按其容量的50%折算计入储罐区总容量，丙B类可燃液体可按其容量的25%折算计入储罐区总容量。

2对于埋地卧式储罐和储存丙B类可燃液体的储罐，本表距离（与场内次要道路的距离除外）可减少50%，但不得小于10m。

3表中未注明的企业建（构）筑物与库内建（构）筑物的安全距离，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的防火距离执行。

4企业附属石油库的甲B、乙类易燃和可燃液体储罐总容量大于5000m3，丙A类可燃液体储罐总容量大于25000m3时，企业附属石油库与本企业建（构）筑物、交通线等安全距离，应符合4.0.10条的规定。

5企业附属石油库仅储存丙B类可燃液体时，可不受本表限制。

表5.1.3 石油库内建（构）筑物、设施之间的防火距离

| 序号 | 建（构）筑物和设施名称 |  |  | 易燃和可燃液体 |  | 灌桶间 |  | 汽车罐车装卸设施 |  | 铁路罐车装卸设施 |  |  | 液体装卸码头 |  |  | 桶装液体库房 |  | 隔油池 |  | 消防车库、消防泵房 | 露天变配电所变压器、柴油发电机间 |  | 独立变配电间 | 办公用房、中心控制室、宿舍、食堂等人员集中场所 | 铁路机车走行线 | 有明火及散发火花的建（构）筑物及地点 | 油 罐车库 | 库区围墙 | 其他建构筑物 | 河（海）岸边 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 甲B、乙类液体 | 丙类液体 | 甲B、乙类液体 | 丙类液体 | 甲B、乙类液体 | 丙类液体 | 甲B、乙类液体 |  | 丙类液体 | 甲B、乙类液体 |  | 丙类液体 | 甲B、乙类液体 | 丙类液体 | 150 m3及以下 | 150 m3及以上 |  | 10kv及以下 | 10kv及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | 外浮顶储罐、内浮顶储罐、覆土立式油罐、储存丙类液体的立式固定顶储罐 |  | V≥50000 | 20 | 15 | 30 | 25 | 30/23 | 23 | 30/23 |  | 23 | 50 |  | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 35 | 35 | 28 | 25 | 25 | 30 |
| 2 |  |  | 5000＜V＜50000 | 15 | 11 | 19 | 15 | 20/15 | 15 | 20/15 |  | 15 | 35 |  | 25 | 20 | 15 | 19 | 23 | 26 | 25 | 30 | 25 | 38 | 19 | 26 | 23 | 11 | 19 | 30 |
| 3 |  |  | 1000＜V≤5000 | 11 | 9 | 15 | 11 | 15/11 | 11 | 15/11 |  | 11 | 30 |  | 23 | 15 | 11 | 15 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 30 | 19 | 26 | 19 | 7.5 | 15 | 30 |
| 4 |  |  | V≤1000 | 9 | 7.5 | 11 | 9 | 11/9 | 9 | 11 |  | 11 | 26 |  | 23 | 11 | 9 | 11 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 23 | 19 | 26 | 15 | 6 | 11 | 20 |
| 5 | 储存甲B、乙类液体的立式固定顶储罐 |  | V＞5000 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25/20 | 20 | 25/20 |  | 20 | 50 |  | 35 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 32 | 39 | 32 | 50 | 25 | 35 | 30 | 15 | 25 | 30 |
| 6 |  |  | 1000＜V≤5000 | 15 | 11 | 20 | 15 | 20/15 | 15 | 20/15 |  | 15 | 40 |  | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 40 | 25 | 35 | 25 | 10 | 20 | 30 |
| 7 |  |  | V≤1000 | 12 | 10 | 15 | 11 | 15/11 | 11 | 15/11 |  | 11 | 35 |  | 30 | 15 | 11 | 15 | 20 | 25 | 20 | 30 | 15 | 30 | 25 | 35 | 20 | 8 | 15 | 20 |
| 8 | 甲B、乙类液体地上卧式储罐 |  |  | 9 | 7.5 | 11 | 8 | 11/8 | 8 | 11/8 |  | 8 | 25 |  | 20 | 11 | 8 | 11 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 23 | 19 | 25 | 15 | 6 | 11 | 20 |
| 9 | 覆土卧式油罐、丙类液体地上卧式储罐 |  |  | 7 | 6 | 8 | 6 | 8/6 | 6 | 8/6 |  | 6 | 20 |  | 15 | 8 | 6 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 | 8 | 18 | 15 | 20 | 11 | 4.5 | 8 | 20 |
| 10 | 易燃和可燃液体泵房 | 甲B、乙类液体 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/15 | 11 | 8/8 |  | 6 | 15 |  | 15 | 12 | 12 | 15/7.5 | 20/10 | 30 | 15 | 20 | 15 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 12 | 10 |
| 11 |  | 丙类液体 |  | 12 | 9 | 12 | 9 | 15/11 | 8 | 8/6 |  | 6 | 15 |  | 11 | 12 | 9 | 10/5 | 15/7.5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 12 | 15 | 12 | 5 | 10 | 10 |
| 12 | 灌桶间 | 甲B、乙类液体 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/11 | 11 | 15/11 |  | 11 | 15 |  | 15 | 12 | 12 | 20/10 | 25/12.5 | 12 | 20 | 30 | 15 | 40 | 20 | 30 | 15 | 10 | 12 | 10 |
| 13 |  | 丙类液体 |  | 12 | 9 | 12 | 9 | 15/11 | 8 | 15/11 |  | 11 | 15 |  | 11 | 12 | 9 | 15/7.5 | 20/10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 20 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 14 | 汽车罐车装卸设施 | 甲B、乙类液体 |  | 15/15 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | -- | -- | 15/11 |  | 15/11 | 15 |  | 15 | 15/11 | 15/11 | 20/15 | 25/19 | 15/15 | 20/15 | 30/23 | 15/11 | 30/23 | 20/15 | 30/23 | 20 | 15/11 | 15/11 | 10 |
| 15 |  | 丙类液体 |  | 11 | 8 | 11 | 8 | -- | -- | 15/11 |  | 11 | 15 |  | 11 | 11 | 8 | 15/7.5 | 20/10 | 12 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | 11 | 10 |
| 16 | 铁路罐车装卸设施 | 甲B、乙类液体 |  | 8/8 | 8/6 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 见本规范第8.1节 |  |  | 20/20 |  | 20/15 | 8/8 | 8/8 | 25/19 | 30/23 | 15/15 | 20/15 | 30/23 | 15/11 | 30/23 | 20/15 | 30/23 | 20 | 15/11 | 15/11 | 10 |
| 17 |  | 丙类液体 |  | 6 | 6 | 11 | 11 | 15/11 | 11 |  |  |  | 20 |  | 15 | 8 | 8 | 20/15 | 25/12.5 | 12 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 18 | 液体装卸码头 | 甲B、乙类液体 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20/20 | 20 |  | 见本规范第8.3节 |  |  | 15 | 15 | 25/19 | 30/23 | 25 | 20 | 30 | 15 | 45 | 20 | 40 | 20 | -- | 15 | -- |
| 19 |  |  |  | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 20/15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 11 | 20/10 | 25/12.5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | -- | 12 | -- |
| 20 | 桶装液体库房 | 甲B、乙类液体 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/11 | 11 | 8/8 | 8 |  | 15 | 15 |  | 12 | 12 | 15/7.5 | 20/10 | 20 | 15 | 20 | 12 | 40 | 15 | 30 | 15 | 5 | 12 | 10 |
| 21 |  | 丙类液体 |  | 12 | 9 | 12 | 10 | 15/11 | 8 | 8/8 | 8 |  | 15 | 11 |  | 12 | 10 | 10/5 | 15/7.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 21 | 隔油池 | 150m³及以下 |  | 15/7.5 | 10/5 | 20/10 | 15/7.5 | 20/15 | 15/7.5 | 25/19 | 20/10 |  | 25/19 | 20/10 |  | 15/7.5 | 10/5 | -- | -- | 20/15 | 15/11 | 20/15 | 15/11 | 30/23 | 15/7.5 | 30/23 | 15/11 | 10/5 | 15/7.5 | 10 |
| 22 |  | 150m³以上 |  | 20/10 | 15/7.5 | 25/12.5 | 20/10 | 25/19 | 20/10 | 30/23 | 25/12.5 |  | 30/23 | 25/12.5 |  | 20/10 | 15/7.5 | -- | -- | 25/19 | 20/15 | 30/23 | 20/15 | 40/30 | 20/10 | 40/30 | 20/15 | 10/5 | 15/7.5 | 10 |

注：1.表中V指储罐单罐容量，单位为m³。

2.序号14中，分子数字为未采用油气回收设施的汽车罐车装卸设施与建（构）筑物或设施的防火距离，分母数字为采用油气回收设施的汽车罐车装卸设施与建（构）筑物或设施的防火距离。

3.序号16中，分子数字为用于装车作业的铁路线与建（构）筑物或设施的防火与建（构）筑物的防火距离，分母数字为采用油气回收设施的铁路罐车装卸设施与建（构）筑物或设施的防火距离。

4.序号14与序号16相交数字的分母，仅适用于相邻装车设施均采用油气回收设施的情况。

5.序号22、23中的隔油池，系指设置在罐组防火堤外的隔油池，其中分母数字为有盖板的密闭式隔油池与建（构）筑物或设施的防火距离，分子数字为无盖板的隔油池与建（构）筑物或设施的防火距离。

6.罐组专用变配电间和机柜与石油库内各建（构）筑物或设施的防火距离，应与易燃和可燃液体泵房相同，但变配电间和机柜间的门窗应位于易燃液体设备的爆炸危险区域之外。

7.焚烧式可燃气体回收装置应按有明火及散发火花的建（构）筑物及地点执行，其他形式的可燃气体回收处理装置应按甲、乙类液体泵房执行。

8.I、II级毒性液体储罐、设备和设施与石油库内其他建（构）筑物、设施之间的防火间距，应按相应火灾危险类别在本表规定的基础上增加20%。

9.“--”表示没有防火距离要求。

表6.1.5 地上储罐组内相邻储罐之间的防火距离

| 储存液体类别 | 单罐容量不大于300m2，且总容量不大于1500m2的立式储罐组 | 固定顶储罐（单罐总量） |  |  | 外浮顶、内浮顶储罐 | 卧式储罐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤1000m3 | ＞1000m3 | ≥5000m3 |  |  |
| 甲B、乙类 | 2m | 0.75D | 0.6D |  | 0.4D | 0.8m |
| 丙A类 | 2m | 0.4D |  |  | 0.4D | 0.8m |
| 丙B类 | 2m | 2m | 5m | 0.4D | 0.4D与15m的较小值 | 0.8m |

注：1 表中D为相邻储罐中较大储罐的直径。

2 储存不同类别液体的储罐、不同型式的储罐之间的防火距离，应采用较大者。

表9.2.3 库外管道与相邻建（构）筑物或设施之间的距离

| 序号 | 相邻建（构）筑物 |  | 液化烃等甲A类液体管道 |  | 其他易燃和可燃液体管道 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 埋地敷设 | 地上架空 | 埋地敷设 | 地上架空 |
| 1 | 城镇居民点或独立的人群密集的房屋、工矿企业人员集中场所 |  | 30 | 40 | 15 | 25 |
| 2 | 工矿企业厂内生产设施 |  | 20 | 30 | 10 | 15 |
| 3 | 库外铁路线 | 国家铁路线 | 15 | 25 | 10 | 15 |
|  |  | 企业铁路线 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| 4 | 库外公路 | 高速公路、一级公路 | 7.5 | 12 | 5 | 7.5 |
|  |  | 其他公路 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 |
| 5 | 工业园区内道路 | 主要道路 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 一般道路 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 架空电力、通信线路 |  | 5 | 一倍杆高，且不小于5m | 5 | 一倍杆高，且不小于5m |

注：1对于城镇居民点或独立的人群密集的房屋、工矿企业人员集中场所，由边缘建（构）筑物的外墙算起；对于学校、医院、工矿企业厂内生产设施等，由区域边界线算起。

2表中库外管道与库外铁路线、库外公路、工业园区内道路之间的距离系指两者平行敷设时的间距。

3当情况特殊或受地形及其他条件限制时，在采取加强安全保护措施后、序号1和2的距离可减少50%。对处于地形特殊困难地段与公路平行的局部管段，在采取加强安全保护措施后，可埋设在公路路肩边线以外的公路用地范围以内。

4库外管道尚应位于铁路用地范围边线和公路用地范围边线外。

5库外管道尚不应穿越与其无关的工矿企业，却有困难需要穿越时，应进行安全评估。

附2.9《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004有关要求

表4.0.4 石油天然气站场区域布置防火间距（m）

| 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 100人以上的居住区、村镇、公共福利设施 | 100人以下的散居房屋 | 相邻厂矿企业 | 铁路 |  | 公路 |  | 35KV以上独立变电所 | 架空电力线路 |  | 架空通信线路 |  | 爆炸作业场地（如采石场） |
|  |  |  |  |  | 国家铁路线 | 工业企业铁路线 | 高速公路 | 其他公路 |  | 35KV以上 | 35KV以下 | 国家Ⅰ、Ⅱ级 | 其他通信线路 |  |
| 油品站场、天然气站场 | 一级 | 100 | 75 | 70 | 50 | 40 | 35 | 25 | 60 | 1.5倍杆高且不小于30m | 1.5倍杆高 | 40 | 1.5倍杆高 | 300 |
|  | 二级 | 80 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 三级 | 60 | 45 | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 四级 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 40 |  |  | 1.5倍杆高 |  |  |
|  | 五级 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 1.5倍杆高 |  |  |  |  |
| 液化石油气和天然气凝液站场 | 一级 | 120 | 90 | 120 | 60 | 55 | 40 | 30 | 80 | 40 | 1.5倍杆高 | 40 | 1.5倍杆高 | 300 |
|  | 二级 | 100 | 75 | 100 | 60 | 50 | 40 | 30 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 三级 | 80 | 60 | 80 | 50 | 45 | 35 | 25 | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 四级 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 60 | 1.5倍杆高且不小于30m |  |  |  |  |
|  | 五级 | 50 | 45 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 50 | 1.5倍杆高 |  |  |  |  |
| 可能携带可燃液体的火炬 |  | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 60 | 120 | 80 | 80 | 80 | 60 | 300 |

注：1 表中数值系指石油天然气站场内甲、乙类储罐外壁与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距，油气处理设备、装卸区、容器、厂房与序号1~8的防火间距可按本表减少25%。单罐容量小于或等于50m3的直埋卧式油罐与序号1~12的防火间距可减少50%，但不得小于15m（五级油品站场与其他公路的距离除外）。

2 油品站场当仅储存丙A、或丙A和丙B类油品时，序号1、2、3的距离可减少25%，当仅储存丙B类油品时，可不受本表限制。

3 表中35KV及以上独立变电所系指变电所内单台变压器容量在10000KV·A及以上的变电所，小于10000KV·A的35KV变电所防火间距可按本表减少25%。

4 注1~注3所述折减不得迭加。

5 放空管可按本表中可能携带可燃液体的火炬间距减少50%。

6 当油罐区按本规范8.4.10规定采用烟雾灭火时，四级油品站场的油罐区与100人以上的居住区、村镇、公共福利设施的防火间距不应小于50m。

7 防火间距的起算点应按本规范附录B执行。

表5.2.1 一、二、三、四级油气站总平面布置防火间距（m）

| 名称 |  |  |  |  | 地上油罐 单罐容量（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 全压力式天然气凝液、液化石油气储罐单罐容量（m3） |  |  |  |  | 全冷冻式液化石油气储罐 | 天然气储罐总容量（m3） |  | 甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备） | 有明火的密闭工艺设备及加热炉 | 有明火或散发火花地点（含锅炉房） | 敞口容器和除油池（m3） |  | 全厂性重要设施 | 液化石油气灌装站 | 火车装卸鹤管 | 汽车装卸鹤管 | 码头装卸油臂及泊位 | 辅助生产厂房及辅助生产设施 | 10KV及以下户外变压器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 甲B、乙类固定顶 |  |  |  | 浮顶或丙类固定顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | > 10000 | ≤ 10000 | ≤ 1000 | ≤500或卧式罐 | ≥ 50000 | < 50000 | ≤ 10000 | ≤ 1000 | ≤500或卧式罐 | > 1000 | ≤ 1000 | ≤ 400 | ≤ 100 | ≤ 50 |  | ≤ 10000 | ≤ 50000 |  |  |  | ≤30 | >30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全压力式天然气凝液、液化石油气储罐单罐容量（m3） |  |  | >1000 |  | 60 | 50 | 40 | 30 | * | 45 | 37 | 30 | 22 | 见6.6节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤1000 |  | 55 | 45 | 35 | 25 |  | 41 | 34 | 26 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤400 |  | 50 | 40 | 30 | 25 |  | 37 | 30 | 22 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤100 |  | 40 | 30 | 25 | 20 |  | 30 | 22 | 19 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤50 |  | 35 | 25 | 20 | 20 |  | 26 | 19 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全冷冻式液化石油气储罐 |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气储罐总容量（m3） |  | ≤10000 |  |  | 30 | 25 | 20 | 15 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤50000 |  |  | 35 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备） |  |  |  |  | 25 | 20 | 15 | 15/12 | 25 | 20 | 15 | 15/12 |  | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 60 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有明火的密闭工艺设备及加热炉 |  |  |  |  | 40 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 60 | 30 | 35 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有明火或散发火花地点（含锅炉房） |  |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 26 | 22 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 60 | 30 | 35 | 25/20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敞口容器和除油池（m3） |  |  |  | ≤30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 24 | 20 | 18 | 16 | 12 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 40 | 25 | 30 | — | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 26 | 22 | 20 | 15 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 40 | 25 | 30 | 20 | 30 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂性重要设施 |  |  |  |  | 40 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 26 | 22 | 20 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 70 | 30 | 35 | 25 | 25 | — | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 液化石油气灌装站 |  |  |  |  | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 26 | 22 | 20 | 15 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 45 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 火车装卸鹤管 |  |  |  |  | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 50 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 汽车装卸鹤管 |  |  |  |  | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 22 | 20 | 15 | 12 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 45 | 15 | 20 | 25/15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |  |  |  |  |
| 码头装卸油臂及泊位 |  |  |  |  | 50 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 55 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |  |  |  |
| 辅助生产厂房及辅助生产设施 |  |  |  |  | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | — | 20 | 20 | — | 30 | 25 | 15 | 30 |  |  |
| 10KV及以下户外变压器 |  |  |  |  | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 | 65 | 60 | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | 35 | 15 | 15 | — | 25 | 25 | — | 35 | 30 | 20 | 30 | — |  |
| 仓库 | 硫磺及其他甲、乙类物品 |  |  |  | 35 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 60 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 35 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 |
|  | 丙类物品 |  |  |  | 30 | 25 | 20 | 15 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 50 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| 可能携带可燃液体的高架火炬 |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

注：1 两个丙类液体生产设施之间的防火间距，可按甲、乙类生产设施的防火间距减少25%。

2 油田采出水处理设施内除油罐（沉降罐）、污油罐可按小于或等于500m3的甲B、乙类固定顶地上油罐的防火间距减少25%，污油泵（或泵房）的防火间距可按甲乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%。

3 缓冲罐与泵，零位罐与泵，除油池与污油提升泵，塔与塔底泵、回流泵，压缩机与其直接相关的附属设备，泵与密封漏油回收容器的防火间距不限。

4 全厂性重要设施系指集中控制室、马达控制中心、消防泵房和消防器材间、35KV及以上的变电所、自备电站、化验室、总机房和厂部办公室，空压站和空分装置。

5 辅助生产厂房及辅助生产设施系指维修间、车间办公室、工具间、换热站、供注水泵房、深井泵房、排涝泵房、仪表控制间、应急发电设施、阴极保护间、循环水泵房、供水处理与污水处理等使用非防爆电气设备的厂房和设施。

6 天然气储罐总容量按标准体积计算。大于50000m3时，防火间距应按本表增加25%。

7 可能携带可燃液体的高架火炬与相关设施的防火间距不得折减。

8 表中数字分子表示甲A类，分母表示甲B、乙类厂房和密闭工艺装置（设施）防火间距。

9 液化石油气灌装站系指进行液化石油气灌瓶、加压及其有关的附属生产设施；灌装站内部防火间距应按本规范6.7节执行；灌装站防火间距起算点，按灌装站内相邻面的设备、容器、建（构）筑物外缘算起。

10 事故存液池的防火间距，可按敞口容器和除油池的规定执行。

11 表中“—”表示设施之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定或设施间距只需满足安装、操作及维修要求；表中“*”表示本规范未涉及的内容。

表5.2.2-1装置间的防火间距（m）

| 火灾危险类别 | 甲A类 | 甲B、乙A类 | 乙B、丙类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲A类 | 25 |  |  |
| 甲B、乙A类 | 20 | 20 |  |
| 乙B、丙类 | 15 | 15 | 10 |

注：表中数字为装置相邻面工艺设备或建（构）筑物的净距，工艺装置与工艺装置的明火加热炉相邻布置时，其防火间距应按与明火的防火间距确定。

表5.2.2-2 装置内部的防火间距（m）

| 名称 |  | 明火或散发火花的设备或场所 | 仪表控制间、10KV及以下的变配电室、化验室、办公室 | 可燃气体压缩机或其厂房 | 中间储罐 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 甲A类 | 甲B、乙A类 | 乙B、丙类 |
| 仪表控制间、10KV及以下的变配电室、化验室、办公室 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 可燃气体压缩机或其厂房 |  | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 其他工艺设备及厂房 | 甲A类 | 22.5 | 15 | 9 | 9 | 9 | 7.5 |
|  | 甲B、乙A类 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 7.5 |
|  | 乙B、丙类 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |
| 中间储罐 | 甲A类 | 22.5 | 22.5 | 15 |  |  |  |
|  | 甲B、乙A类 | 15 | 15 | 9 |  |  |  |
|  | 乙B、丙类 | 9 | 9 | 7.5 |  |  |  |

注：1 由燃气轮机或天然气发动机直接拖动的天然气压缩机对明火或散发火花的设备或场所、仪表控制间等的防火间距按本表可燃气体压缩机或其厂房确定；对其他工艺设备及厂房、中间储罐的防火间距按本表明火或散发火花的设备或场所确定。

2 加热炉与分离器组成的合一设备、三甘醇火焰加热再生釜、溶液脱硫的直接火焰加热重沸器等带有直接火焰加热的设备，应按明火或散发火花的设备或场所确定防火间距。

3 克劳斯硫磺回收工艺的燃烧炉、再生炉、在线燃烧器等正压燃烧炉，其防火间距按其他工艺设备和厂房确定。

4 表中的中间储罐的总容量：全压力式天然气凝液、液化石油气储罐应小于或等于100m3；甲B、乙类液体储罐应小于或等于1000m3。当单个全压力式天然气凝液、液化石油气储罐小于50m3、甲B、乙类液体储罐小于100m3时，可按其他工艺设备对待。

5 含可燃液体的水池、隔油池等，可按本表其他工艺设备对待。

6 缓冲罐与泵，零位罐与泵，除油池与污油提升泵，塔与塔底泵、回流泵，压缩机与其直接相关的附属设备，泵与密封漏油回收容器的防火间距可不受本表限制。

表5.2.3 五级油气站场防火间距（m）

| 名称 |  |  | 油气井 | 露天油气密闭设备及阀组 | 可燃气体压缩机及压缩机房 | 天然气凝液泵、油泵及其泵房、阀组间 | 水套炉 | 加热炉、锅炉房 | 10KV及以下户外变压器、配电间 | 隔油池、事故无污油池（罐）、卸油池（m3） |  | ≤500m3油罐（除甲A类外）及装卸车鹤管 | 天然气凝液、液化石油气储罐（m3） |  |  | 计量仪表间、值班室或配水间 | 辅助生产厂房及辅助生产设施 | 硫磺仓库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤30 | ＞30 |  | 单罐且罐容量＜50时 | 总容量≤100 | 100＜总容量≤200.单罐容量≤100 |  |  |  |
| 油气井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 露天油气密闭设备及阀组 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体压缩机及压缩机房 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气凝液泵、油泵及其泵房、阀组间 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水套炉 |  |  | 9 | 5 | 15 | 15/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热炉、锅炉房 |  |  | 20 | 10 | 15 | 22.5/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10KV及以下户外变压器、配电间 |  |  | 15 | 10 | 12 | 22.5/15 | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔油池、事故无污油池（罐）、卸油池（m3） |  | ≤30 | 20 | — | 9 | —_ | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞30 |  | 12 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤500m3油罐（除甲A类外）及装卸车鹤管 |  |  | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气凝液、液化石油气储罐（m3） | 单罐且罐容量＜50时 |  | * | — | 9 | — | 22.5 | 22.5 | 15 | 15 | 30 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总容量≤100 |  |  | 10 | 15 | 10 | 30 | 30 | 22.5 | 15 | 30 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100＜总容量≤200.单罐容量≤100 |  |  | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 计量仪表间、值班室或配水间 |  |  | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 40 |  |  |  |
| 辅助生产厂房及辅助生产设施 |  |  | 20 | 12 | 15 | 15/10 | — | — | — | 15 | 22.5 | 15 | 22.5 | 30 | 40 |  |  |  |
| 硫磺仓库 |  |  | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | * |  |  | 10 | 15 |  |
| 污水池 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 5 |

注：1 油罐与装车鹤管之间的防火间距，当采用自流装车时不受本表的限制，当采用压力装车时不应小于15m。

2 加热炉与分离器组成的合一设备、三甘醇火焰加热再生釜、溶液脱硫的直接火焰加热重沸器等带有直接火焰加热的设备，应按水套炉确定防火间距。

3克劳斯硫磺回收工艺的燃烧炉、再生炉、在线燃烧器等正压燃烧炉，其防火间距可按露天油气密闭设备确定。

4 35KV及以上的变配电所应按本规范表5.2.1的规定执行。

5 辅助生产厂房系指发电机房及使用非防爆电气的厂房和设施，如：站内的维修间、化验间、工具间、供注水泵房、办公室、会议室、仪表控制间、药剂泵房、掺水泵房及掺水计量间、注汽设备、库房、空压机房、循环水泵房、空冷装置、污水泵房、卸药台等。

6 计量仪表间系指油气井分井计量用计量仪表间。

7缓冲罐与泵，零位罐与泵，除油池与污油提升泵，压缩机与其直接相关的附属设备，泵与密封漏油回收容器的防火间距不限。

8 表中数字分子表示甲A类，分母表示甲B、乙类设施的防火间距。

9油田采出水处理设施内除油罐（沉降罐）、污油罐的防火间距（油气井除外）可按≤500m3油罐及装卸车鹤管的间距减少25%，污油泵（或泵房）的防火间距可按油泵及油泵房间距减少25%，但不应小于9m。

10 表中“—”表示设施之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定或设施间距只需满足安装、操作及维修要求；表中“*”表示本规范未涉及的内容。

附2.10《氢气站设计规范》GB50177-2005有关要求

附录A氢气站爆炸危险区域的等级范围划分

A．0．2  氢气站厂房内爆炸危险区域的划分，应符合下列规定(图A．0．2)：

图A.0.2 氢气站厂房内爆炸危险区域划分

A．O．3 氢气站内的室外制氢设备、氢气罐爆炸危险区域划分，应符合下列规定(图A．0．3)：

1 从室外制氢设备、氢气罐的边沿计算，距离为4.5m，顶部距离为7.5m的空间区域为2区；
2 从氢气排放口计算，半径为4.5m的空间和顶部距离为7.5m的区域为2区。

图A.0.3 氢气站内的室外制氢设备、氢气罐爆炸危险区域划分

附录C  厂区架空氢气管道与建筑物、构筑物之间的最小净距

表C 厂区架空氢气管道与建筑物、构筑物之间的最小净距（m）

附录D 厂区直接埋地氢气管道与其他埋地管线建筑物之间最小净距

表D 厂区直接埋地氢气管道与其他埋地管线之间的最小净距（m）

附录E 厂区直接埋地氢气管道与建筑物、构筑物之间最小净距

表E 厂区直接埋地氢气管道与建筑物、构筑物之间的最小净距（m）

附2.11《氧气站设计规范》GB50030-2013有关要求

表3.0.4 氧气站火灾危险性为乙类的建筑物及氧气贮罐与其他各类建筑物、构筑物之间的防火间距

| 建筑物、构筑物 |  |  | 氧气站的火灾危险性为乙类的建筑物 | 氧气贮罐总容积（m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤1000 | 1000-50000 | ＞50000 |
| 其他各类建筑物耐火等级 | 一、二级 |  | 10 | 10 | 12 | 14 |
|  | 三级 |  | 12 | 12 | 14 | 16 |
|  | 四级 |  | 14 | 14 | 16 | 18 |
| 民用建筑 |  |  | 25 | 18 | 20 | 25 |
| 明火或散发火花地点 |  |  | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 重要公共建筑 |  |  | 50 | 50 |  |  |
| 室外变、配电站（35KV-500KV， 且每台变压器为10000KVA以上）以及总油量超过5t的总降压站 |  |  | 25 | 20 | 25 | 30 |
| 厂外铁路线中心线 |  |  | 25 | 25 |  |  |
| 厂内铁路线中心线（氧气站专用线除外） |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 厂外道路（路边） |  |  | 15 | 15 |  |  |
| 厂内道路（路边） |  | 主要 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 次要 | 5 | 5 |  |  |
| 电力架空线 |  |  | 1.5倍电杆高度 | 1.5倍电杆高度 |  |  |

注：固定容积氧气贮罐的总容积按几何容置（m3)和设计压力（绝对压力为105Pa）的乘积计算。液氧贮罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算，按本表氧气贮罐相应贮设的规定确定防火间距。

附录B厂区架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距

表B厂区架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距（m）

| 名称 | 水平净距 | 垂直净距 |
| --- | --- | --- |
| 建筑物有门窗的墙壁外边或突出部分外边 | 3.0 | ― |
| 建筑物无门窗的墙壁外边或突出部分外边 | 1.5 |  |
| 非电气化铁路钢轨 | 3.0 | 5.5 |
| 电气化铁路钢轨 | 3.0 | 6.6 |
| 道路 | 1.0 | 5.0 |
| 人行道 | 0.5 | 2.5 |
| 厂区围墙（中心线） | 1.0 | ― |
| 照明、电信杆柱中心 | 1.0 | ― |
| 熔化金属地点和明火地点 | 10.0 | ― |

注：1表中水平距离：管架从最外边线算起；道路为城市型时，自路面边缘算起;道路为公路型时，自路肩边缘算起；铁路自轨外侧或按建筑界限算起；人行道自外沿算起。

2表中垂直距离：管线自防护设施的外缘算起，管架自最低部分算起，铁路自轨面算起，道路自路拱算起，人行道自路面算起。

3当有大件运输要求或在检修期间有大型起吊设施通过的道路，其最小垂直净距应根据需要确定。

4表中与建筑物的最小水平净距的规定，不适用于沿氧气生产车间或氧气用户车间建筑物外墙敷设的管道。

5与架空电力线路的距离应符合现行国家标准《66V及以下架空电力线路设计规范》GB50061的有关规定。

附录C厂区及车间架空氧气管道与其他架空管线之间的最小净距

表C厂区及车间架空氧气管道与其他架空管线之间的最小净距（m)

| 名称 | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- |
| 给水管、排水管 | 0.25 | 0.10 |
| 热力管 | 0.25 | 0.10 |
| 不燃气体管 | 0.25 | 0.10 |
| 燃气管、燃油管 | 0.50 | 0.25 |
| 滑触线 | 1.50 | 0.50 |
| 裸导线 | 1.00 | 0.50 |
| 绝缘导线或电缆 | 0.50 | 0.30 |
| 穿有导线的电缆管 | 0.50 | 0.10 |
| 插接式母线、悬挂式干线 | 1.50 | 0.50 |
| 非防爆开关、插座、配电箱 | 1.50 | 1.50 |

注：1氧气管道与同一使用目的的燃气管道平行敷设时，最小平行净距可减小到0.25m。

2氧气管道的阀门及管件接头与燃气、燃油管道上的阀门及管件接头，应沿管道轴线方向错开一定距离；当必须设置在一处时，则应适当扩大管道之间的净距。

3电气设备与氧气的引出口不能满足上述距离要求时，可将两者安装在同一柱子的相对侧面；当为空腹柱子时，应在柱子上装设不燃烧体隔板局部隔开。

4公称直径小于或等于80mm的氧气管道，与不燃介质管道的最小平行净距可小于0.25m，但不得小于0.15m。

5与滑触线的净距系指氧气管在其下方时的要求，此时在氧气管及滑触线之间宜设隔离网。

附录D厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物及其他地下管线之间的最小净距

表D 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间的最小净距（m）

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 水平净距 |  | 垂直净距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有地下室的建筑物基础或通行沟道的外沿 |  |  |  | 氧气压力 |  |  | ≤1.6 | 3.00 |  | ― |
|  |  |  |  |  |  |  | ＞1.6 | 5.00 |  | ― |
| 无地下室的建筑 物基础外沿 |  |  |  |  |  |  | ≤1.6 | 2.50 |  | ― |
|  |  |  |  |  |  |  | ＞1.6 | 3.00 |  | ― |
| 铁路钢轨 |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  | 1.20 |
| 排水沟外沿（开口型号） |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |  | ― |
| 道路 |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.50 |
| 照明电线、电力、电信杆柱 |  |  | 照明电线 |  |  |  |  | 0.80 |  | ― |
|  |  |  | 电力（220V、380V）、电信 |  |  |  |  | 1.50 |  | ― |
|  |  |  | 髙压电力、电信 |  |  |  |  | 2.00 |  | ― |
| 管架基础外沿 |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |  | ― |
| 围墙基础外沿 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  | ― |
| 乔木中心 |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  | ― |
| 灌木中心 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  | ― |
| 给水管 | 公称直径（mm） |  |  |  | ＜75 |  |  | 0.8 |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  | 75-150 |  |  | 1.00 |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  | 200-400 |  |  | 1.20 |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  | ＞400 |  |  | 1.50 |  | 0.15 |
| 排水管 |  |  |  |  | ≤800 |  |  | 0.80 |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  | ＞800且≤1500 |  |  | 1.00 |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  | ＞1500 |  |  | 1.20 |  | 0.15 |
| 热力管或不通行地沟外沿 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 0.25 |
| 燃气管（乙块等） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 0.25 |
| 煤气管 |  | 煤气压力（MPa） |  |  |  | ≤0.005 |  |  | 1.00 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 0.005-0.15 |  |  | 1.20 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 0.15-0.3 |  |  | 1.50 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 0.3-0.8 |  |  | 2.00 | 0.25 |
| 不燃气体管(压缩空气等〉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 0.15 |
| 电力电缆 |  | 电压（KV） |  |  |  | ＜1 |  |  | 0.80 | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  | 1-10 |  |  | 0.80 | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  | ＞10且≤35 |  |  | 1.00 | 0.50 |
| 电信电缆 |  | 直埋电缆 |  |  |  |  |  |  | 0.8 | 0.50 |
|  |  | 电缆管道 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.15 |
|  |  | 电缆沟 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 0.25 |

注：1氧气管道与同一使用目的的燃气管道在同一水平敷设时，管道间水平净距可减少到0.25m，但在从沟底起直至管顶以上300mm高的范围内，应用松散的土或砂填实后再回填土。

2氧气管道与穿管的电缆交叉时，交叉净距可减少到0.25m。

3本表建筑物基础的最小水平净距是指埋地管道与同一标高或其上的基础最外侧的最小水平净距。

4敷设在铁路及不便开挖的道路下面的管段，其加设的袞管两端伸出铁路路基或道路路边不应小于1m；路基或路边有排水沟时，应延伸出水沟沟边1m。套管内的管道应无焊缝。

5表中水平净距：管线均自管壁、沟壁或防护设施的外沿或最外一根电缆算起；道路为城市型时，自路面边缘算起；道路为公路型时，自路肩边缘算起；铁路自轨外侧算起。

6表中管道、电缆和电缆沟最小垂直净距的规定，均指下面管道或管沟外顶与上面管道管底或管沟基础底之间的净距。铁路钢轨和道路垂直净距的规定，铁路自轨底算至管顶，道路自路面结构层底算至管顶。

附2.12《冷库设计规范》GB50072-2010有关要求

表4.2.2每座冷库冷藏间耐火等级、层数和面积（m2）

| 冷藏间耐火等级 | 最多允许层数 | 冷藏间的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积（m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单层、多层 |  | 高层 |  |
|  |  | 冷藏间占地 | 防火分区 | 冷藏间占地 | 防火分区 |
| 一、二级 | 不限 | 7000 | 3500 | 5000 | 2500 |
| 三级 | 3 | 1200 | 400 | - | - |

附2.13《氯气安全规程》GB11984-2008有关要求

第3.8条常用防护用品表

| 名称 | 种类 | 常用数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤式防毒面具 | 防毒面具 | 与作业人数相同 | 2套 |
|  | 防毒口罩 |  |  |
| 呼吸器 | 正压式空（氧）气呼吸器 | 与紧急作业人数相同 | 1套 |
| 防护服、防护手套、防护靴 | 橡胶或乙烯类聚合物材料 | 与作业人数相同 | 适量 |

附2.14《发生炉煤气站设计规范》GB50195-2013有关要求

第11.0.5条煤气发生炉贮煤斗的有效贮量

| 运煤工作班制 | 有效贮量 |
| --- | --- |
| 一班制 | 煤气发生炉18h-20h的入炉煤量 |
| 二班制 | 煤气发生炉12h-14h的入炉煤量 |
| 三班制 | 煤气发生炉6h的入炉煤量 |

附2.15《建筑设计防火规范》GB50016-2014有关要求

表3.2.1 不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限

| 构件名称 |  | 耐火等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 墙 | 防火墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 |
|  | 承重墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50 |
|  | 楼梯间和前室的墙 电梯井的墙 | 不燃性 2,00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 难燃性 0.50 |
|  | 疏散走道两侧的隔墙 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.25 |
|  | 非承重外墙 房间隔墙 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.50 | 难燃性 0.25 |
| 柱 |  | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50 |
| 梁 |  | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 |
| 楼板 |  | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 难燃性 0.50 |
| 屋顶承重构件 |  | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 | 可燃性 |
| 疏散楼梯 |  | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 可燃性 |
| 吊顶（包括吊顶搁栅） |  | 不燃性 0.25 | 难燃性 0.25 | 难燃性 0.15 | 可燃性 |

注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶，其耐火等级不限。

表3.3.1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积

| 生产的火灾危险性 类别 | 厂房的耐火等级 |  | 最多允许层数 |  | 每个防火分区的最大允许建筑面积（m2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单层 厂房 | 多层 厂房 | 高层 厂房 | 地下或半地下厂房（包 括地下或半地下室） |
| 甲 | 一级 二级 |  | 宜采用单层 |  | 4000 3000 | 3000 2000 | — — | — — |
| 乙 | 一级 |  | 不限 |  | 5000 | 4000 | 2000 | — |
|  | 二级 |  | 6 |  | 4000 | 3000 | 1500 | — |
| 丙 | 一级 |  | 不限 |  | 不限 | 6000 | 3000 | 500 |
|  | 二级 |  | 不限 |  | 8000 | 4000 | 2000 | 500 |
|  | 三级 |  | 2 |  | 3000 | 2000 | — | — |
| 丁 |  | —、二级 |  | 不限 | 不限 | 不限 | 4000 | 1000 |  |
|  |  | 三级 |  | 3 | 4000 | 2000 | — | — |  |
|  |  | 四级 |  | 1 | 1000 | — | — | — |  |
| 戊 |  | 一、二级 |  | 不限 | 不限 | 不限 | 6000 | 1000 |  |
|  |  | 三级 |  | 3 | 5000 | 3000 | — | — |  |
|  |  | 四级 |  | 1 | 1500 | — | — | — |  |

注：

- 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房，当其防火分区的建筑面积大于本表规定，且设置防火墙确有困难时，可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时，应符合本规范第6.5.3条的规定；采用防火分隔水幕时，应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

- 除麻纺厂房外，一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定増加0.5倍，但厂房内的原棉开包、清花 车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔，需要开设门、窗、洞口时，应设置甲级防火门、窗。

- 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房，当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统，完成工段设置有效灭火设施保护时，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。

- 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔，当每层工作人数不超过2人时，其层数不限。

- —、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元，当工艺条件许可时，应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区，且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定，但制丝、储丝及卷接包车间 之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和I00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。

- 厂房内的操作平台、检修平台，当使用人数少于10人时，平台的面积可不计入所在防火分 区的建筑面积内。

- “一”表示不允许。

表3.3.2 仓库的层数和面积

| 储存物品的火灾危险性类别 |  | 仓库的耐火等级 | 最多 允许 层数 | 每座仓库的最大允许占地面积和 每个防火分区的最大允许建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单层仓库 |  | 多层仓库 |  | 高层仓库 |  | 地下或半地下仓库（包括地下或半地下室） |
|  |  |  |  | 每座 仓库 | 防火 分区 | 每座 仓库 | 防火 分区 | 每座 仓库 | 防火 分区 | 防火 分区 |
| 甲 | 3、4项 1、2、5、6项 | 一级 ―、二级 | 1 1 | 180 750 | 60 250 | — — | — — | — — | — — | — — |
| 乙 | 1、3、4项 | ―、二级 三级 | 3 1 | 2000 500 | 500 250 | 900 — | 300 — | — — | — — | — — |
|  | 2、5、6项 | ―、二级 三级 | 5 1 | 2800 900 | 700 300 | 1500— | 500 — | — — | — — | — — |
| 丙 | 1项 | 一、二级 三级 | 5 1 | 4000 1200 | 1000 400 | 2800— | 700 — | — — | — — | 150 — |
|  | 2项 | ―、二级 三级 | 不限 3 | 6000 2100 | 1500 700 | 4800 1200 | 1200 400 | 4000— | 1000— | 300 — |
| 丁 |  | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 3000 2100 | 3000 1000 700 | 不限 1500 — | 1500 500 — | 4800— — | 1200— — | 500 — — |
| 戊 |  | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 3000 2100 | 不限 1000 700 | 不限 2100— | 2000 700 — | 6000— — | 1500— — | 1000 — — |

注：1 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔，甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口；地下或半地下仓库（包括地下或半地下室）的最大允许占地面积，不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。

2 石油库区内的桶装油品仓库应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074的规定。

3 —、二级耐火等级的煤均化库，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于12000m2。

4 独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库，当建筑的耐火等级不低于二级时，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。

5 —、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000m2，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m2；三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000m2，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m2。

6 —、二级耐火等级且占地面积不大于2000m2的单层棉花库房，其防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2。

7 一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积，应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072的规定。

8“一”表示不允许。

表3.4.1厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距（m）

| 名称 |  |  | 甲类厂房 | 乙类厂房（仓库） |  |  | 丙、丁、戊类厂房（仓库） |  |  |  | 民用建筑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单、多层 | 单、多层 |  | 高层 | 单、多层 |  |  | 高层 | 裙房，单、多层 |  |  | 高层 |  |
|  |  |  | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一类 | 二类 |
| 甲类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 13 | 25 |  |  | 50 |  |
| 乙类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 |  |  |  |  |  |
| 丙类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 |
|  |  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 25 | 20 |
|  |  | 四级 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 |  |  |
|  | 高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 15 |
| 丁、戊类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 |
|  |  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15 |
|  |  | 四级 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 |  |  |
|  | 高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 |
| 室外变、配电站 | 变压器总油量（t） | ≥5，≤10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 15 | 20 | 12 | 15 | 20 | 25 | 20 |  |
|  |  | ＞10，≤50 |  |  |  |  | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 |  |
|  |  | ＞50 |  |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 |  |

注：1乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于 50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m，与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第 5.2.2条的规定执行。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于 6m。确需相邻布置时,应符合本表注 2、3的规定。

2 两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m 。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体，当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%，且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少 25%。甲、乙类厂房 (仓库 )不应与本规范第 3.3.5条规定外的其他建筑贴邻。

3 两座一、二级耐火等级的厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于 1,00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第 6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m；丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

4 发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定。

5 耐火等级低于四级的既有厂房,其耐火等级可按四级确定。6 当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻是，应符合本表注2/3的规定。

表3.4.3散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距（m）

| 名称 | 厂外铁路线中心线 | 厂内铁路线中心线 | 厂外道路路边 | 场内道路路边 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主要 | 次要 |
| 甲类厂房 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |

表3.5.1甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距（m）

| 名称 |  | 甲类仓库（储量t） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲类储存物品第3、4项 |  | 甲类储存物品第1、2、5、6项 |  |
|  |  | ≤5 | ＞5 | ≤10 | ＞10 |
| 高层民用建筑、重要公共建筑 |  | 50 |  |  |  |
| 裙房、其他民用建筑、明火或散发火花地点 |  | 30 | 40 | 25 | 30 |
| 甲类仓库 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 厂房和乙、丙、丁、戊类仓库 | 一、二级 | 15 | 20 | 12 | 15 |
|  | 三级 | 20 | 25 | 15 | 20 |
|  | 四级 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| 电力系统电压为35kV~5O0kV且每台变压器容量不小于10MV·A的室外变、配电站,工业企业的变压器总油量大手5t的室外降压变电站 |  | 30 | 40 | 25 | 30 |
| 厂外铁路线中心线 |  | 40 |  |  |  |
| 厂内铁路线中心线 |  | 30 |  |  |  |
| 厂外道路路边 |  | 20 |  |  |  |
| 场内道路路边 | 主要 | 10 |  |  |  |
|  | 次要 | 5 |  |  |  |

注:甲类仓库之间的防火间距,当第3、4项物品储量不大于2t，第1、2、5、6项物品储量不大于5t时，不应小于12m，甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于13m。

表3.5.2乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑等的防火间距（m）

| 名称 |  |  | 乙类仓库 |  |  | 丙类仓库 |  |  |  | 丁、戊类仓库 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单、多层 |  | 高层 | 单、多层 |  |  | 高层 |  |  |  | 高层 |
|  |  |  | 一、二级 | 三级 | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一、二级 |
| 乙、丙、丁 丙类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 |
|  |  | 三级 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 |
|  |  | 四级 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 |
|  | 高层 | 一、二级 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 |
| 民用建筑 | 裙房，单、多层 | 一、二级 | 25 |  |  | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 |
|  |  | 三级 |  |  |  | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 |
|  |  | 四级 |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 |
|  | 高层 | 一类 | 50 |  |  | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 18 | 18 | 15 |
|  |  | 二类 |  |  |  | 15 | 20 | 20 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 |

注：1 单、多层戊类仓库之间的防火间距，可按本表的规定减少 2m。

2 两座仓库的相邻外墙均为防火墙时，防火间距可以减小，但丙类仓库，不应小于6m；丁、戊类仓库，不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h，且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时，其防火间距不限。

3 除乙类第6项物品外的乙类仓库，与民用建筑的防火间距不宜小于25m，与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。

表4.2.1甲、乙、丙类液体储罐（区）和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距（m）

| 类别 | 一个罐区或堆场的总容量V（m3） | 建筑物 |  |  |  | 室外变、配电站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二级 |  | 三级 | 四级 |  |
|  |  | 高层民用建筑 | 裙房、其他建筑 |  |  |  |
| 甲、乙类液体储罐（区） | 1≤V＜50 | 40 | 12 | 15 | 20 | 30 |
|  | 50≤V＜200 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 |
|  | 200≤V＜1000 | 60 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|  | 1000≤V＜5000 | 70 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 丙类液体储罐（区） | 5≤V＜250 | 40 | 12 | 15 | 20 | 24 |
|  | 250≤V＜1000 | 50 | 15 | 20 | 25 | 28 |
|  | 1000≤V＜5000 | 60 | 20 | 25 | 30 | 32 |
|  | 5000≤V＜25000 | 70 | 25 | 30 | 40 | 40 |

注：1当甲、乙类液体储罐和丙类液体储罐布置在同一储罐区时，罐区的总容量可按1m3甲、乙类液体相当于5m3丙类液体折算。

2 储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。
3 甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距，应按本表的规定增加 25%，且甲、乙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m，与明火或散发火花她点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25%。

4 浮顶储罐区或闪点大于120℃的液体储罐区与其他建筑的防火间距，可按本表的规定减少25%。
5 当数个储区布置在同一库区内时，储罐区之间的防火间距不应小于本表相应容量的储罐区与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。

6 直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐，当单罐容量不大于50m3，总容量不大于 200m3时，与建筑物的防火间距可按本表规定减少50%。
7 室外变、配电站指电力系统电压为35kV~500kV且每台变压器容量不小于10MV·A的室外变、配电站和工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。

表4.2.2甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距（m）

| 类别 |  |  | 固定顶储罐 |  |  | 浮顶储罐或设置充氮保护设备的储罐 | 卧式储罐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地上式 | 半地下式 | 地下式 |  |  |
| 甲、乙类液体储罐 | 单罐容量v（m3） | V≤1000 | 0.75D | 0.5D | 0.4D | 0.4D | ≥0.8m |
|  |  | V＞1000 | 0.6D |  |  |  |  |
| 丙类液体储罐 |  | 不限 | 0.4D | 不限 | 不限 | - |  |

注：1 D为相邻较大立式储罐的直径(m)，矩形储罐的直径为长边与短边之和的一半。

2 不同液体、不同形式储罐之间的防火间距不应小于本表规定的较大值。
3 两排卧式储罐之间的防火间距不应小于3m。
4 当单罐容量不大于1000m3且采用固定冷却系统时，甲、乙类液体的地上式固定顶储罐之间的防火间距不应小于0.6D。

5 地上式储罐同时设置液下喷射泡沫灭火系统、固定冷却水系统和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设施时，储罐之间的防火间距可适当减小，但不宜小于0.4D。

6 闪点大于120℃的液体，当单罐容量大于1000m3时，储罐之间的防火间距不应小于5m；当单罐容量不大于1000m3时，储罐之间的防火间距不应小于2m。

表4.2.3甲、乙、丙类液体储罐分组布置的最大容量

| 名称 | 单罐最大容量（m3） | 一组罐最大容量（m3） |
| --- | --- | --- |
| 甲、乙类液体 | 200 | 1000 |
| 丙类液体 | 500 | 3000 |

表4.2.7 甲、乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管的防火间距（m）

| 液体类别和储罐形式 |  | 泵房 | 铁路或汽车装卸鹤管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲、乙类液体储罐 | 拱顶罐 | 15 | 20 |
|  | 浮顶罐 | 12 | 15 |
| 丙类液体储罐 |  | 10 | 12 |

注：1 总容量不大于1000m3的甲、乙类液体储罐和总容量不大于5000m3的丙类液体储罐，其防火间距可按本表的规定减少25%。
2 泵房、装卸鹤管与储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于5m。

表4.2.8甲、乙、丙类液体装卸鹤管与建筑物、厂内铁路线的防火间距（m）

| 名称 | 建筑物 |  |  | 厂内铁路线 | 泵房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、二级 | 三级 | 四级 |  |  |
| 甲、乙类液体装卸鹤管 | 14 | 16 | 18 | 20 | 8 |
| 丙类液体装卸鹤管 | 10 | 12 | 14 | 10 |  |

注：装卸鹤管与其直接装卸用的甲、乙、丙类液体装卸铁路线的防火间距不限。

表4.2.9甲、乙、丙类液体储罐与铁路、道路等的防火间距（m）

| 名称 | 厂外铁路线中心线 | 厂内铁路线中心线 | 厂外道路路边 | 场内道路路边 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主要 | 次要 |
| 甲、乙类液体储罐 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 丙类液体液体储罐 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |

表4.3.1 湿式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距（m）

| 名称 |  | 湿式可燃气体储罐（总容积V，m³） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V＜1000 | 1000≤V＜10000 | 10000≤V＜50000 | 50000≤V＜100000 | 100000≤V＜300000 |
| 甲类仓库 甲、乙、丙类液体储罐 可燃材料堆场 室外变、配电站 明火或散发火花地点 |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 高层民用建筑 |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 裙房，单、多层民用建筑 |  | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 其他建筑 | 一、二级 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | 三级 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | 四级 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

2 固定容积的可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距不应小于表4.3.1的规定。

3可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距：当可燃气体的密度比空气大时，应按表4.3.1的规定增加25%；当可燃气体密度比空气小时，可按表4.3.1的规定确定。

4 湿式或干式可燃气体储罐的水封井、油泵房和电梯间等附属设施与该储罐的防火间距，可按工业要求布置。

5 容积不大于20m³的可燃气体储罐与其使用厂房的防火间距不限。

表4.3.6可燃、助燃气体储罐与铁路、道路等的防火间距（m）

| 名称 | 厂外铁路线中心线 | 厂内铁路线中心线 | 厂外道路路边 | 场内道路路边 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主要 | 次要 |
| 可燃、助燃气体储罐 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |

表10.2.1架空电力线与甲、乙类厂房（仓库）、可燃材料堆垛等的最近水平距离（m）

| 名称 | 架空电力线 |
| --- | --- |
| 甲、乙类厂房（仓库）、可燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐、液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐 | 电杆（塔）高度的1.5倍 |
| 直埋地下的甲、乙类液体储罐和可燃气体储罐 | 电杆（塔）高度的0.75倍 |
| 丙类液体储罐 | 电杆（塔）高度的1.2倍 |
| 直埋地下的丙类液体储罐 | 电杆（塔）高度的0.6倍 |

第4.3.7条 液氢、液氨储罐与建构筑物、储罐、堆场等的防火间距可按本规范第4.4.1条相应容积液化石油气储罐防火间距的规定减少25%确定。

表4.4.1 液化石油气供应基地的全压式和半冷冻式储罐（区）与明火或散发火花地点和基地外建筑等的防火间距（m）

| 名称 |  |  | 液化石油气储罐（区）（总容积V，m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30<V≤50 | 50<V≤200 |  | 200 <V≤500 |  |  | 500 <V≤1000 |  | 1000<V≤2500 | 2500<V ≤5000 |  |  | 5000 <V≤10000 |
| 单罐容积V（m3） |  |  | V≤20 | V≤50 |  | V≤100 |  |  | V≤200 |  | V≤400 | V≤1000 |  |  | V> 1000 |
| 居住区、村镇和重要公共建筑 （最外侧建筑物的外墙） |  |  | 45 | 50 |  | 70 |  |  | 90 |  | 110 | 130 |  |  | 150 |
| 工业企业 （最外侧建筑物的外墙） |  |  | 27 | 30 |  | 35 |  |  | 40 |  | 50 | 60 |  |  | 75 |
| 明火或散发火花地点，室外变、配电站 |  |  | 45 | 50 |  | 55 |  |  | 60 |  | 70 | 80 |  |  | 120 |
| 其他民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类仓库，甲、乙类厂房，秸杆、芦苇、打包废纸等材料堆场 |  |  | 40 | 45 |  | 50 |  |  | 55 |  | 65 | 75 |  |  | 100 |
| 丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类厂房，丙、丁类仓库 |  |  | 32 | 35 |  | 40 |  |  | 45 |  | 55 | 65 |  |  | 80 |
| 助燃气体储罐，木材等材料堆场 |  |  | 27 | 30 |  | 35 |  |  | 40 |  | 50 | 60 |  |  | 75 |
| 其他 建筑 | 一、二级 |  | 18 | 20 |  | 22 |  |  | 25 |  | 30 | 40 |  |  | 50 |
|  | 三级 |  | 22 |  | 25 |  | 27 | 30 |  |  | 40 |  | 50 |  | 60 |
|  | 四级 |  | 27 |  | 30 |  | 35 | 40 |  |  | 50 |  | 60 |  | 75 |
| 公路 （路边） | 高速，I、II级 |  | 20 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | III、IV级 |  | 15 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 架空电力线（中心线） |  |  | 应符合本规范第10.2.1条的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架空通信线 （中心线） |  | I、II级 | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III、IV级 | 1.5倍杆高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁路（中心线） |  | 国家线 | 60 |  | 70 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 企业专用线 | 25 |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |

注：

1 防火间距应按本表储罐区的总容积或单罐容积的较大者确定。

2当地下液化石油气储罐的单罐容积不大于50m3，总容积不大于400m3时，其防火间距可按本表的规定减少50%。

3居住区、村镇指1000人或300户及以上者；当少于1000人或300户时，相应防火间距应按本表有关其他民用建筑的要求确定。