附件：投标要求

# 技术规格、参数与要求

### 1. 技术要求

- 《数据中心设计规范》                     GB50174-2017

- 《电子信息系统机房施工及验收规范》       GB50462-2016

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》       GB 50343-2012

- 《建筑物防雷设计规范》                   GB50057-2017

- 《民用建筑电气设计规范》		         JGJ 16-2008

- 《低压配电设计规范》                     GB50054-2011

### 2. 商务要求

2.1为了确保投标产品满足高质量、高性能要求，投标品牌生产厂家在精密空调设备、UPS设备方面研发、生产及应用服务经验不得少于10年，请提供工商注册证明（营业执照）。

2.2设备厂商须通过ISO 9001质量管理体系证书、ISO 14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康管理体系证书，以上证书的认证范围需至少包含不间断电源（UPS）及精密空调产品。需提供认证证书复印件查验。

### 3. 技术参数要求

## 3.1 精密空调技术参数

本次空调机组选型范围如下表：

表一：选型技术明细表

| 序号 | 总冷量要求 (kW) | 送风方式 | 室内AC风机数量 | 压缩机系统数量 | 风量 （m3/h） | 加湿量 （kg/h） | 加热量 （kW） | 室内机尺寸最大值 （宽×深×高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥25 | 上送风 | ≥1 | ≥1 | ≥9000 | ≥4.5 | 6 | 950×1000×2000 |

注：机组的制冷量是在室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外温度35℃下测定的。

3.1.1 机房精密空调机组的机械性能

- 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

- 操作及维修安全、方便。

- 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

- 标牌、标记：应平整清晰。

3.1.2 机房精密空调机组的电气性能

- 机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准。

- 输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％）。

- 频率：50Hz ( 2Hz。

3.1.3 机房精密空调机组的适用的使用环境

温度：室内  0℃ ( 40℃，室外 -15℃ ( 45℃（低温型-34℃ ( 45℃）

湿度：≤95%RH

3.1.4 机房精密空调机组的温度、湿度控制性能

- 机房精密空调应能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

- 温度调节范围：18℃ ( 35℃，温度调节精度：(1℃，温度变化率< 5℃/小时。

- 湿度调节范围：20% ( 55%RH，湿度调节精度：(5 %RH 。

- 温度、湿度波动超限应能发出报警信号

3.1.5 机房精密空调机组的机组性能

- 机房精密空调应有较大的送风量，满足“表一：选型技术明细表”的要求。

- 机房精密空调应能应解决机房的高显热量负荷，显热比 ≥0.9。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。

- 机房精密空调应具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比。推荐采用谷轮COPELAND涡旋压缩机。

- 机组应有节能措施的设计：

应选用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；

具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；

应采用工业可靠的热力膨胀阀，调节范围宽、速度快；

室外风机应可根据室外温度无级调速，减少风机能耗。

- 机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

- 机房精密空调的室内风机系统，为保障其可靠性，应采用独立的AC风机，系统数量应满足“表一：选型技术明细表”的要求。室内风机应可进行现场维修。

- 机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。

- 冷量、能效比、显热比等相关数据，满足本标书的技术要求。机组能效比必须≥3.0， 显热比≥0.9，AEER≥3.5。

- 机房精密空调的加热性能：具备电子再热器。

- 机房精密空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

- 机房精密空调的加湿性能：应采用高效加湿器，加湿量不低于表一：选型技术明细表”的要求。要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。

- 机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。

- 机房精密空调的控制系统：

应具有先进的微处理控制器。

应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 。

具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条。

机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

控制系统应具有多级密码保护功能。

本次招标精密空调应具备与机房内原有维谛精密空调群控轮巡功能，包括但不限于：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 。

- 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

- 每台机组标准配置点式漏水探测器，并可配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，发出声光告警并自动关闭加湿系统。

3.1.6 机房精密空调机组的监控性能

1）机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

2）系统应具有三遥性能

遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

3）系统应标准具备RS485通信接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。

4）设备运行参数的设置应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

5）准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

3.1.7 机房精密空调机组的冷却设备

- 机房精密空调机组采用风冷的冷却方式。

- 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件，保证足够的散热量需求。

- 机房精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

- 机房精密空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。

- 机房精密空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能

- 机房精密空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

3.1.8 机房精密空调机组安装特性

- 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房精密空调机组能在较高效率下可靠运行。

- 室内空调机组要求前后可维护，以便放于冷热通道中灵活维护，需可以靠装、并装。

3.1.9 机房精密空调机组的适用性：

- 机房精密空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

机房精密空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

## 3.2  UPS、蓄电池技术参数

3.2.1总则

内容包括了60 KVA在线式UPS技术要求。应对本规格书的要求做逐项应答并提供完整的产品样本及测试报告，如投标书内容与样本不符，以样本为准，技术标书中的任何偏差都必须详细说明。如不按本规格书的要求做出应答或所提供的资料不能满足要求，将承担被废标的风险。

3.2.2 资格要求

3.2.2.1所提供的设备必须通过泰尔认证中心的产品认证，并提供产品认证证书及检验报告

3.2.2.2所提供的UPS主设备不得采用贴牌产品或者OEM等产品，并提供产地证明。

3.2.3环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求

3.2.3.1 环境温度：

工作温度：0～+40℃，满载运行无降额，需提供投标设备彩页，手册等证明材料。相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）

3.2.3.2海拔高度：0~1500米

3.2.4 设备电气性能

3.2.4.1输入电压：380VAC (-40%～+25%)（应详细答复产品的实际指标） 输入频率：40～70Hz

3.2.4.2整流器输入性能应符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准）。

输入谐波电流总含量≤3%；（额定负载）

输入功率因数≥0.99（额定负载）

不同负载率下的输入功率因数如下：

| 负载率 | 输入功率因数 |
| --- | --- |
| 25% | ≥0.98 |
| 50% | ≥0.99 |
| 100% | ≥0.99 |

需提供投标设备泰尔检测报告或权威第三方机构检测报告证明。

3.2.4.3整流器输出指标

具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能。

3.2.4.4逆变器输出要求：

输出电压：  380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±1％

3.2.4.5输出频率范围：输出频率应满足±0.5～±3Hz可调

输出频率精度：±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变

3.2.4.6输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度 ：线性负载   ≤2％ 非线性负载 ≤5％

3.2.4.7输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1

3.2.4.8	标配主路输入，旁路输入，输出，手动维修旁路开关，投标方需要提交投标设备彩页或手册等资料。

3.2.4.9	支持电池冷启动，电池节数可调范围≥14节，需要提交投标设备彩页或手册等资料。

3.2.4.10 输出功率因数：1,0-40℃长期满载运行无降额；需要提交投标设备彩页、手册等资料。

3.2.4.11 满载时系统效率：≥95.8％；投标方需提交投标设备泰尔检验报告验证。

3.2.4.12逆变器过载能力：

110%额定电流 60min  125%额定电流 10min  150%额定电流60s

3.2.4.13	短路限流能力： 大于150%额定电流 200ms

3.2.4.14	旁路过载能力：（<110%额定电流	长期运行）

3.2.4.15三相负载不平衡度  100%时，三相输出电压不平衡度满足：

＜±1％（平衡负载） ＜±2％（100％不平衡负载）

3.2.4.16 输出电压相位偏差

在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤2°。

3.2.4.17噪音（距离设备1米处）：    ( 60dB（A）

3.2.4.18瞬变响应恢复时间:

从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。

3.2.4.19市电电池切换时间

UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

3.2.4.20旁路逆变切换时间:

从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。

3.2.4.21	MTBF≥30万小时。

3.2.4.22	UPS应具备逆变器输出并网回馈自老化测试功能，投标需详述功能具体实现方式方法。

3.2.5设备监控性能

3.2.5.1设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文彩色液晶屏，能够动态实时显示运行状态、输入输出电池电压、电流以及故障告警信息等；投标方需提交产品彩页、手册等资料验证。

3.2.5.2系统应具有三遥性能

遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率

遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障

对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。

3.2.5.3系统应具备通信接口

- 具备至少2个智能插槽，支持SNMP卡、干接点卡，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

- 协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。

3.2.5.4设备运行参数的设置

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

3.2.5.5准确度

对三遥量：

开关量准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  直流电压误差≤(0.5%

其它电量误差≤(2%

非电量误差  ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

3.2.6 设备机械性能

3.2.6.1	外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

3.2.6.2	结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。

3.2.6.3 机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。

3.2.6.4 标牌、标记：应平整清晰。

3.2.7 配套电池:

配置40节12V200Ah阀控蓄电池，蓄电池采用全密封防泄漏结构，提供蓄电池泰尔检测报告。

## 3.3  高清录播服务器

3.3.1硬件参数要求

3.3.1.1 设备嵌入式Linux系统,内含高性能编码卡，高集成度设备，有效防止病毒和网络攻击，确保用户数据安全。

3.3.1.2 设备必须提供两个千兆以太网口，可跨接多个网段。

3.3.1.3 设备支持4块硬盘盘位，最大支持16T*4块磁盘阵列，可做raid0/1/5/10，方便用户存储扩容；本次配置6T*4存储空间，可用存储空间18T。

3.3.1.4 设备前面板需提供开机按钮、重启按钮，并配有显示设备状态、硬盘读写状态、网络状态的指示灯。

3.3.2软件参数要求

3.3.2.1 支持HTML5移动播放，支持多种平台（PC、PAD、手机、智能电视）免安装插件观看直播和点播以及计算机屏幕内容。

3.3.2.2 支持4种以上模式录制。H.323录制、SIP录制、RTSP/RTMP、抓包录制。

3.3.2.3 支持设置系统管理员、录制管理员、内容管理员、普通用户等多种不同权限的用户，并可以对用户进行分组管理。

3.3.2.4 支持同时录制5组1080P视频节目，并且5个1080P节目同时开启视频直播。

3.3.2.5 支持 H.264、H.264HighProfile、H.265 视频编解码协议。

3.3.2.6 录制视频分辨率支持1080P、720P、480P、4CIF、CIF等。

3.3.2.7 单台设备支持最高500路点播、直播并发观看。

3.3.2.8 设备支持对接第三方流媒体服务器，实现内容分发功能。

3.3.2.9 设备支持与专用解码器对接，实现内容推送到各房间单位。且解码器需有分组功能。管理员可以按需求把不同内容推送到不同组别的解码器中。

3.3.2.10 需支持SIP、H.323V4、H.225、H.245、H.239、HTTP、RTSP、RTMP、HLS通信协议。

3.3.2.11 需支持G.711、G.722、AAC等音频协议。

3.3.2.12 支持标准MP4格式文件。

3.3.2.13 视频文件需支持加密功能，输入密码才可以播放。

3.3.2.14 支持详细的数据统计功能，包括：用户总数、访问总数、节目总数和直播总数；实时统计系统资源使用情况，包含CPU使用、内存使用、磁盘空间信息。

3.3.2.15 支持上传MP4、MOV、AVI、RM、RMVB、FLV、TS等格式视频，能对视频资源进行标准MP4格式转码。

3.3.2.16 支持上传Word/ PPT/PDF文档，与视频节目进行对应，打开视频时，能同时打开文档。

3.3.2.17 支持对接IPSAN、NAS两种类型，实现网络存储。

3.3.3资质证书要求

3.3.3.1 需通过CCC国家强制性产品认证。

3.3.4 高清录播服务器其它说明

3.3.4.1 为了保证售后服务以及设备出现故障后能及时响应服务条款，所投供应商仅限湖南省内（协议批量供应商），提供湖南省内营业执照复印件以及组织机构代码证和税务登记证（三证合一或五证合一）,否则是为无效报价。

3.3.4.2 投标供应商需提供原厂本地化现场技术服务和备品备件证明。

3.3.4.3 为了保证设备的质量、供应商需提供两年原厂售后服务承诺函，并提供货物为原装正品证明函，加盖厂家公章。否则是为无效报价。

3.3.4.4 故障响应时间：当设备运行出现故障后，中标供应商需在2小时内到达现场，4小时内排除故障，并提供备件更换设备。

3.3.4.5 中标后须在5个工作日内供货，采购人将对中标设备进行性能测试和功能验证，与投标承诺不符将作为无效投标处理，由此引发的所有损失由该投标人承担。

3.3.4.6 要求供应商提供在湖南省内的售后服务专业技术人员名单和联系电话。

3.3.4.7 中标供应商需按照甲方指定时间内提供上门安装实施调试工作。

因本次项目为交钥匙工程时间紧迫。由于供货商不看清本项目竞价要求，而导致流标的我方将进投诉处理。